## 別紙（２）管理報告書（かがみ）
別紙（２）
年 月 日
（宛先） 保健所長
特定建築物の名称
特定建築物所有者等
特定建築物維持管理報告書
このことについて、 年 月 ～ 年 月までの期間分を次のとおり報告します。
１．空気環境の調整
２．給水管理
３．廃棄物処理
４．ねずみ・衛生害虫等防除

## 管理報告
１．空気環境の調整
測定日 | 年 月 日 |  | 天気 | 快晴 晴れ 曇り 雨 雪 その他（ ） |  | 測定者
| 項目 | 測定時刻 | 温熱環境 |  |  |  | 空気清浄度 | [5 empty] | ホルムアルデヒド量（＊） | 備考
|  |  | 温度（乾球） | 温度（湿球） | 相対湿度 | 気流 | 二酸化炭素（ＣＯ２） |  | 一酸化炭素（ＣＯ） |  | 浮遊粉じん量
場所 |  |  | Ｈ（℃） | Ｈ（℃） | ％ | ｍ／秒 | ｐｐｍ | 平均値 | ｐｐｍ | 平均値 | ｍｇ／㎥ | 平均値 | ｍｇ／㎥
外気取入口 |  | ： |  |  |  |  | （通常、外気は300～400ppm）
：
：
階 |  | ：
：
|  | ： | [11 empty] | □ 空調 / □ 機械
階 |  | ：
：
|  | ： | [11 empty] | □ 空調 / □ 機械
階 |  | ：
：
|  | ： | [11 empty] | □ 空調 / □ 機械
階 |  | ：
：
|  | ： | [11 empty] | □ 空調 / □ 機械
階 |  | ：
：
|  | ： | [11 empty] | □ 空調 / □ 機械
階 |  | ：
：
|  | ： | [11 empty] | □ 空調 / □ 機械
管理基準値 |  |  | 17～28℃（外気温との差を著しくしない。） |  | 40～70％ | 0.5m/秒以下 |  | 1,000ppm以下 |  | 10ppm以下（特例あり：20ppm） |  | 0.15mg/㎥以下 | 0.1mg/㎥以下
測定機器
特記事項
（注）備考欄には、測定点での特殊性、測定値に著しく影響する事項（在室人員、室内への出入状況、等）があった場合、その内容を記載すること。
また、空気調和設備・機械換気設備の別を記載すること。
（＊）測定は、新築・増築、大規模修繕、大規模模様替えを行った場合（ただし、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合に限る。）

## 管理報告 (2)
２．給水管理
残留塩素濃度測定等 | 測定日 | 測定時刻 | 測定場所 | 測定値（ppm） | 管理基準値 | 備考
| ／ | ： |  |  | 0.1ppm以上（結合残留塩素の場合は、0.4ppm以上）
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
| ／ | ：
〔特記事項〕
□飲料水の水質検査の結果は、「水質検査結果書」（別添写し）のとおり。
□貯水槽の点検・清掃については、「貯水槽清掃等報告書」（別添写し）のとおり。
（注）特記事項のうち報告期間中に実施したものについて、□にチェックマークを入れて、関係書類を添付すること。
３．廃棄物処理
廃棄物の処理状況 | 廃棄物種別 |  | 処理量（kg） | 処理種別 | 備考（委託先等）
| 厨 芥 |  |  | 委託 ・ その他
| 一般ゴミ | 可燃物 |  | 委託 ・ その他
|  | 不燃物 |  | 委託 ・ その他
〔特記事項〕
４．ねずみ・衛生害虫等防除
ねずみ・衛生害虫等防除作業の実施 | 実施日 | 実施場所 | 対象種別 | 発生生息状態 | 使用薬剤
[5 empty] | 薬剤名 |  | 実施方法 | 使用量
／
／
／
／
／
／
〔特記事項〕