建築設備工事実施設計チェックリスト

| 課 長 | 班 長 | 主任調査員 | 調 査 員 |
| --- | --- | --- | --- |

建築設備工事実施設計チェックリスト

平成１７年版

平成　　年　　月　　日作成

［受注者記載欄］

| 委託業務の名称 |  |
| --- | --- |
| 受注者名 |  |
| 設計期間 | 平成 年 月 日から |
|  | 平成 年 月 日まで |
| 設計チェック日 | 平成 年 月 日 |
| 設計再チェック日 | 平成 年 月 日 |
| 管理技術者 |  |
| 主任技術者（電気設備） |  |
| 主任技術者（機械設備） |  |
| 担当技術者（電気設備） |  |
| 担当技術者（機械設備） |  |
| ＣＡＤ担当者（電気設備） |  |
| ＣＡＤ担当者（機械設備） |  |

１　目的

このチェックリストは、県有建築物の電気設備工事の実施設計において検証すべき基本的事項を示し､設計者の業務の効率化および品質確保に資することを目的とする。

２　適用範囲

このチェックリストは、建築設備工事の実施設計およびその検証に適用する。

３　設計チェックリスト

⑴　一般事項

ア　管理技術者は、このチェックリストにより設計仕様書の定めに適合するものであることを確認するものとする。

・　設計仕様書に定められた要求品質を満足するため、品質記録として本チェックリストを作成

すること。

・　本チェックリストに基づき実施設計内容の説明を行うこと。

⑵　利用方法

ア　構成

・　設備図面項目ごとに作成。

イ　該当欄は、該当項目がある場合にチェックする。

◇は設備項目または図面項目を表す。

□は設計要求的チェックを表す。

☆は建築設備設計基準・同要領（建設省大臣官房官庁営繕部監修）チェックを表す。

▽は電気（機械）設備工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）チェックを表す。

ウ　適用欄は、設計要求事項または判断基準を記入する。

記入例　・　要求事項

・　判断基準

・　具体的な数値

・　技術的な数値

・　法令等の判断

エ　チェック欄は、設計要求事項または判断基準を満足しているかまたは妥当であるかをチェック

する。

利用例　・　設計与条件や設計要求を満足するものになっているか適合性を確認する。

・　設計図書が入居者等の要求事項が満足しているかの妥当性を確認する。

・　設計的課題を明確にし､技術的解決策の提案がなされているかなどを体系的に確

認する。

・　設計プロセスの最終段階で、設計のはじめに必要と確認された要求事項を満足し

ていることを検証する。

電気設備用チェックリスト

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 共通事項（Ｐ４～６） |  |  |  |  |
| ◇ | 特記仕様書（Ｐ７，８） |  |  |  |  |
| ◇ | 仕様書補足事項（Ｐ９） |  |  |  |  |
| ◇ | 設備機材等指定表、凡例表（Ｐ９） |  |  |  |  |
| ◇ | 案内図・配置図（Ｐ１０） |  |  |  |  |
| ◇ | 建物断面図（Ｐ１０） |  |  |  |  |
| ◇ | 構内配電・通信線路図（Ｐ１１，１２） |  |  |  |  |
| ◇ | 電灯配線図（Ｐ１３～１５） |  |  |  |  |
| ◇ | コンセント配線図（Ｐ１６，１７） |  |  |  |  |
| ◇ | 分電盤単線接続図（Ｐ１８，１９） |  |  |  |  |
| ◇ | 動力配線図（Ｐ２０） |  |  |  |  |
| ◇ | 動力制御盤単線接続図（Ｐ２１，２２） |  |  |  |  |
| ◇ | 運転ブロック図（Ｐ２３） |  |  |  |  |
| ◇ | 電灯・動力幹線図及び系統図（Ｐ２４，２５） |  |  |  |  |
| ◇ | 受変電設備単線接続図及び電気室配線図（Ｐ２６，２７） |  |  |  |  |
| ◇ | 静止形電源設備接続図（Ｐ２８） |  |  |  |  |
| ◇ | 無停電電源設備図（Ｐ２８） |  |  |  |  |
| ◇ | 発電設備接続図及び発電機室配線図（Ｐ２９，３０） |  |  |  |  |
| ◇ | 太陽光発電設備図（Ｐ３１） |  |  |  |  |
| ◇ | 電熱設備図（Ｐ３２） |  |  |  |  |

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 避雷設備配線図（Ｐ３２） |  |  |  |  |
| ◇ | 中央監視制御設備図（Ｐ３３） |  |  |  |  |
| ◇ | 通信・情報設備系統図（Ｐ３４） |  |  |  |  |
| ◇ | 通信・情報機器仕様及び姿図（Ｐ３４） |  |  |  |  |
| ◇ | 構内交換設備配線図（Ｐ３５，３６） |  |  |  |  |
| ◇ | 統合配線図（Ｐ３７） |  |  |  |  |
| ◇ | 構内情報通信網設備図（Ｐ３７） |  |  |  |  |
| ◇ | 情報表示設備配線図（Ｐ３８，３９） |  |  |  |  |
| ◇ | 拡声設備配線図（Ｐ４０） |  |  |  |  |
| ◇ | 映像・音響設備配線図（Ｐ４１） |  |  |  |  |
| ◇ | 誘導支援設備配線図（Ｐ４２） |  |  |  |  |
| ◇ | 呼出し設備配線図（Ｐ４２） |  |  |  |  |
| ◇ | テレビ共同受信設備配線図（Ｐ４３） |  |  |  |  |
| ◇ | 監視カメラ設備図（Ｐ４３） |  |  |  |  |
| ◇ | 駐車場管制設備図（Ｐ４４） |  |  |  |  |
| ◇ | 防犯設備配線図（Ｐ４５） |  |  |  |  |
| ◇ | 入退室管理設備図（Ｐ４５） |  |  |  |  |
| ◇ | 火災報知設備配線図（Ｐ４６） |  |  |  |  |
| ◇ | 自動閉鎖設備配線図（Ｐ４６） |  |  |  |  |

共通－1/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 共通事項 |  |  |  |  |
| □ | 適用基準を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 工事予算書を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 建物の用途は確認したか |  |  |  |  |
| □ | 社会性（地域、景観）を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 環境保全性（環境負荷、周辺環境）を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 安全性（防災、機能維持、防犯）を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 機能性（利便、室内環境、情報化）を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 経済性（耐用、保全）を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 耐震性安全性を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | ユニバーサルデザインについて配慮したか |  |  |  |  |
| □ | 寒冷地及び多雪地対策を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 景観における配慮について、建築と整合を図ったか |  |  |  |  |
| □ | 維持管理性を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | コスト縮減を検討したか |  |  |  |  |
| □ | 建築基準法上必要な設備を確認又は協議（所轄建築主事）したか |  |  |  |  |
| □ | 消防法上必要な設備を確認又は協議（所轄消防署）したか |  |  |  |  |
| □ | 防火区画の区分を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 誘導障害について考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 電波障害は考慮したか |  |  |  |  |

共通－2/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 共通事項 |  |  |  |  |
| □ | 依頼された設計条件を満足しているか （与条件、住民との合意）、（依頼・要求事項専用ファイルの整理） |  |  |  |  |
| □ | 各種基準類と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 基本設計書と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 設計計算書と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 電気事業者・通信事業者との協議を行ったか |  |  |  |  |
| □ | 特定のﾒｰｶｰが想定される表記はないか |  |  |  |  |
| □ | 塩害対策は適切か |  |  |  |  |
| ◇ | 建築に対する協議事項 |  |  |  |  |
| □ | 電気関係各室の位置，広さ，天井高さ、仕上げ |  |  |  |  |
| □ | 大形機器搬出入口の位置及び大きさ |  |  |  |  |
| □ | 電力及び通信関係引込み管路の位置及び経路 |  |  |  |  |
| □ | 配線シャフト（ＥＰＳ）の位置及び大きさ |  |  |  |  |
| □ | パイプシャフト、機械室、地下ピットのスペース検討（有効幅、高さ）を行ったか |  |  |  |  |
| □ | 配線ピットの位置、大きさ |  |  |  |  |
| ◇ | 機械設備に対する協議事項 |  |  |  |  |
| □ | 電気関係各室に必要な消火，空調及び換気設備 |  |  |  |  |
| □ | 監視制御方式の点数及び区分 |  |  |  |  |

共通－3/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 柔軟性に対する配慮 |  |  |  |  |
| □ | 機器の寸法，重量及び配置を検討したか |  |  |  |  |
| □ | 機器搬入経路は確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 配線スペースは適切か |  |  |  |  |
| □ | ＯＡ化対応を考慮したか（照明，配線，電源容量等） |  |  |  |  |
| □ | 情報通信技術対応を考慮したか（配線，回線容量等） |  |  |  |  |
| □ | 建物のｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ部の配管配線は適切か |  |  |  |  |
| ◇ | 一般確認事項 |  |  |  |  |
| □ | 火災保険の期間を確認したか |  |  |  |  |
| □ | メーカー仕様・作図がそのまま表記されていないか |  |  |  |  |
| □ | 図面の機器等の数とバックデータ及び設計書の数が合っているのか（設計者以外の者が）チェックしたか運転燃料等を納入する場合、設計書に記載したか |  |  |  |  |
| □ | 足場の必要性及び工事区分を確認したか |  |  |  |  |

特記仕様－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 特記仕様書 |  |  |  |  |
| □ | 工事名称を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 工事場所の住所を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 敷地面積を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 建物毎の面積が建築工事と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 屋上階、地下階が基準法上の階扱いか確認したか |  |  |  |  |
| □ | 建物別の範囲が建築工事と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 消防法施行令別表第１の区分を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 指定部分の有無、範囲を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 工事実績情報の登録の有無を確認したか |  |  |  |  |
| ▽ | 概成工期を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 電気工作物保安規程の適用の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 第一種電気工事士の必要の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 工事用電力及び水を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 工事用仮設物用に構内が利用できるか |  |  |  |  |
| □ | 監督職員事務所の有無を確認したか |  |  |  |  |
| ▽ | 発生材の有無、処理方法を確認したか |  |  |  |  |
| ▽ | 分別すれば再生資源の利用可能な発生材がないか |  |  |  |  |
| □ | 特別管理産業廃棄物がないか |  |  |  |  |
| □ | 残土処理が建築と整合しているか（少量の場合を除く） |  |  |  |  |

特記仕様－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 特記仕様書 |  |  |  |  |
| □ | 完成図書の適用の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 耐震安全性の分類を確認したか（施設、機器） |  |  |  |  |
| □ | 他工事との工事範囲や要求事項を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 建築工事□点検口、□梁貫通箇所、□開口切込み補強 □受変電盤・発電の基礎 □ピット、□Ｉビーム |  |  |  |  |
| □ | 機械工事□空調、□換気、□給排水、□消火 |  |  |  |  |
| □ | 接地極の必要の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | Ｂ種接地抵抗値を確認したか |  |  |  |  |
| □ | ＥＭケーブルの適用を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 機器取付高さの適用の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 蛍光灯の安定器種別を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 蛍光ランプの省エネ適用の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 主遮断装置の遮断容量を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 能力等が設計計算書と整合がとれているか |  |  |  |  |
| □ | 通信設備の適用の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 構内線路の適用の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 耐塩害仕様が必要な機器を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 図面記載事項で別途工事になるものはないか |  |  |  |  |
| □ | 図面訂正事項での修正がなされているか |  |  |  |  |

仕様書補足事項他－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 仕様書補足事項 |  |  |  |  |
| □ | 施工管理方法の適用の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 建設機械の必要の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 工事に係る関係書類の必要の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | リサイクルの適用の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 完成図書の適用を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 他工事との工事範囲を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 基礎等の工事範囲を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 自動制御工事と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | エレベーター工事と整合しているか |  |  |  |  |
| ◇ | 設備機材等指定表、凡例表 |  |  |  |  |
| □ | 配線図と特記が整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 標準図にある機器記号を特記していないか |  |  |  |  |

案内図・配置図他ー1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 案内図・配置図 |  |  |  |  |
| □ | 工事敷地が確認できるか |  |  |  |  |
| □ | 方位が記載されているか |  |  |  |  |
| ◇ | 建物断面図 |  |  |  |  |
| □ | 設計ＧＬ、整地地盤高が確認できるか |  |  |  |  |
| □ | 各階ＦＬ、階高が確認できるか |  |  |  |  |
| □ | 天井高が確認できるか |  |  |  |  |

構内配電・通信線路－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 構内配電・通信線路図 |  |  |  |  |
| □ | 方位が記載されているか |  |  |  |  |
| □ | ベンチマーク、設計ＧＬ、整地地盤高を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 敷地境界線を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 関係官署との工事範囲を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 建築外構図と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 建物外部足場等との支障がないか |  |  |  |  |
| □ | 安全性を確認したか（仮設足場の設置等） |  |  |  |  |
| □ | 地盤沈下対策が必要であるか |  |  |  |  |
| □ | 延焼の恐れのある外壁面の開口部の確認をしたか |  |  |  |  |
| □ | 敷地境界線上での機器騒音の確認をしたか |  |  |  |  |
| □ | 敷地内の引込み制限等を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 電力、通信の引込み位置等を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 建物引込み部に予備管路を考慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 建物外壁貫通部の処置(防水・耐震等の対策)は適切か |  |  |  |  |
| □ | 建築の外構計画と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | ハンドホール設置位置及び形式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 車両通過箇所の埋設物の耐荷重を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か（地中線路・架空線路） |  |  |  |  |
| □ | 管路の太さは、ケーブルサイズに適合してるか |  |  |  |  |

構内配電・通信線路図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 構内配電・通信線路図 |  |  |  |  |
| ☆ | 敷地管路及び深さを確認したか |  |  |  |  |
| □ | 埋設深度を確認、記載したか |  |  |  |  |
| ☆ | 地中線埋設標の位置、種別を確認したか |  |  |  |  |
| ☆ | 電力線路、通信線路用標識ｼｰﾄは設けたか |  |  |  |  |
| □ | 支柱、支線は適切か |  |  |  |  |
| □ | VT,LA内蔵PASが使用可能か確認したか |  |  |  |  |
| □ | 耐塩害仕様が必要な機器を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 高調波対策の適用を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 屋根等からの雪落下による機器等破損はないか |  |  |  |  |
| □ | 最多風向を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 除雪による機器破損の恐れがないか |  |  |  |  |
| □ | 雪に対する外灯の構造は確認したか |  |  |  |  |
| □ | 外灯の台数・Ｗ数及び位置は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 外灯の安定器の回路方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 屋外照明のゾーニング計画及び光害防止は検討されているか（他からのもらい光） |  |  |  |  |
| ☆ | 接地極の種類は適切か |  |  |  |  |
| □ | 接地線は適切か |  |  |  |  |

電灯配線図－1/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 電灯配線図 |  |  |  |  |
| □ | 照明器具の選定及び取付け場所は適切か |  |  |  |  |
| □ | 照度は適性か |  |  |  |  |
| □ | 照度分布はバランス良いか |  |  |  |  |
| □ | 照明の演色性は考慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 器具配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 照明器具の建築意匠との整合は図ったか （取付位置、形状） |  |  |  |  |
| □ | 照明同一器具で、100V，200V混在してないか |  |  |  |  |
| □ | Hf器具の安定器種別は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 安定器の回路方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 特注機器の採用について必要性を十分検討したか |  |  |  |  |
| ☆ | 防雨・防湿形器具の枠の材質は防錆を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | ﾗﾝﾌﾟの交換は容易にできるか |  |  |  |  |
| □ | 特殊なﾗﾝﾌﾟは使用してないか |  |  |  |  |
| □ | 器具の特殊環境の対する仕様は適切か |  |  |  |  |
| □ | ｽｲｯﾁの位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 点滅区分は適度に分かれているか |  |  |  |  |
| ▽ | 照明制御装置は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | ｽｲｯﾁは障害者に対応したか |  |  |  |  |
| □ | 接地線は適切か |  |  |  |  |

電灯配線図－2/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 電灯配線図 |  |  |  |  |
| □ | 電線ｻｲｽﾞ及び本数は適切か |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か |  |  |  |  |
| □ | 回路区分は適切か |  |  |  |  |
| □ | 許容電流及び電圧降下は適正か |  |  |  |  |
| □ | プルボックスの種別、大きさは適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 位置ﾎﾞｯｸｽに合計16心以上の配線をしていないか |  |  |  |  |
| □ | 屋根スラブ及び外壁埋込配管がないか（結露） |  |  |  |  |
| □ | 必要な天井点検口が建築工事にあるか |  |  |  |  |
| □ | 非常照明は必要ないか（面積、無窓の居室共） |  |  |  |  |

電灯配線図－3/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 電灯配線図 |  |  |  |  |
| □ | 無窓の休憩室等に非常照明は付いてるか |  |  |  |  |
| □ | 無窓階の確認をしたか |  |  |  |  |
| □ | 誘導灯は必要ないか |  |  |  |  |
| □ | 誘導灯仕様について障害者への対応を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 防災負荷用電源は適切か |  |  |  |  |
| □ | 防災負荷用配線は適切か |  |  |  |  |
| □ | 分電盤の形式、配置及び設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 防災用分電盤の形式及び設置位置は適切か |  |  |  |  |

ｺﾝｾﾝﾄ配線図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | コンセント配線図 |  |  |  |  |
| □ | コンセントの形式及び設置個数は適切か |  |  |  |  |
| □ | 要望の位置に、ｺﾝｾﾝﾄはついてるか |  |  |  |  |
| □ | １回路当りのｺﾝｾﾝﾄ数は良いか |  |  |  |  |
| □ | 別途整備の端末ｼｽﾃﾑに対応しているか |  |  |  |  |
| □ | コンセントと回路容量が適合しているか |  |  |  |  |
| □ | コンセントと電線サイズが適合しているか |  |  |  |  |
| □ | 保守点検及び掃除用コンセントは考慮されてるか |  |  |  |  |
| ☆ | 取付け高さは適切か |  |  |  |  |
| □ | 特殊機器は、単独回路にしているか |  |  |  |  |
| □ | 特殊機器のｺﾝｾﾝﾄ形状は良いか |  |  |  |  |
| □ | 特殊機器の名称、負荷容量を記入しているか |  |  |  |  |
| ☆ | 防水・防湿仕様を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 接地付コンセントの必要の有無を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 接地線は適切か |  |  |  |  |
| □ | Ｃ種接地工事は必要ないか |  |  |  |  |
| □ | 他工事の電気容量と整合は取れているか |  |  |  |  |
| □ | 電線ｻｲｽﾞは適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 配線方法は適切か |  |  |  |  |
| □ | 回路区分は適切か |  |  |  |  |

ｺﾝｾﾝﾄ配線図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | コンセント配線図 |  |  |  |  |
| □ | 電圧区分は適切か |  |  |  |  |
| □ | 許容電流及び電圧降下は適正か |  |  |  |  |
| ☆ | 外壁にコンセントを配置していないか（結露） |  |  |  |  |
| □ | 屋根スラブ及び外壁埋込配管がないか（結露） |  |  |  |  |

分電盤－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 分電盤単線接続図 |  |  |  |  |
| □ | 盤及び幹線名称が適切か |  |  |  |  |
| □ | 幹線サイズと主幹器具の容量は適合しているか |  |  |  |  |
| ☆ | 主幹器具の容量は適正か（フレーム、遮断容量） |  |  |  |  |
| □ | 幹線の入線方向は特記したか |  |  |  |  |
| □ | 特殊環境の対する仕様は適切か |  |  |  |  |
| □ | 分岐回路と負荷容量は適正か |  |  |  |  |
| □ | ＯＡ回路は耐雷対策が施してあるか |  |  |  |  |
| □ | 電圧区分は適切か |  |  |  |  |
| □ | 各相の負荷容量は平衡しているか |  |  |  |  |
| □ | 防災回路は適切に設けてあるか |  |  |  |  |
| □ | 自家発回路は適切に設けてあるか |  |  |  |  |

分電盤－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 分電盤単線接続図 |  |  |  |  |
| □ | 水気及び湿気のある場所の回路は漏電遮断器か また、ELCBの二重ラインはないか |  |  |  |  |
| □ | リモコン回路は適切に設けてあるか |  |  |  |  |
| □ | 予備回路は確保されているか（実装の２０％） |  |  |  |  |
| □ | 電力量計の位置は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 分電盤の形式、平面位置及び高さは適切か （通行の支障、操作の支障） |  |  |  |  |
| ☆ | 防災用分電盤の形式及び設置位置は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | ＯＡ分電盤の形式、配置及び設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 自動制御工事と整合しているか |  |  |  |  |

動力配線図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 動力配線図 |  |  |  |  |
| □ | 制御盤の位置は適切か（機械室入口付近等） |  |  |  |  |
| □ | 機器点検スペースが適正に確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 電動機容量と電線サイズは適合しているか |  |  |  |  |
| □ | 許容電流及び電圧降下は適正か |  |  |  |  |
| □ | 区分開閉器の形式及び配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 自動制御工事と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か |  |  |  |  |
| □ | 電圧区分は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 接地線は適切か |  |  |  |  |
| □ | プルボックスの種別、大きさは適切か |  |  |  |  |
| □ | 必要な点検口が建築工事にあるか |  |  |  |  |
| □ | 梁貫通部分を明記しているか |  |  |  |  |
| □ | 屋上露出配管、機器の雪害対策を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 屋根スラブ及び外壁埋込配管がないか（結露） |  |  |  |  |
| □ | 防災負荷用配線は適切か |  |  |  |  |
| □ | 防災用制御盤の形式及び設置位置は適切か |  |  |  |  |

動力制御盤単線結線図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 動力制御盤単線接続図 |  |  |  |  |
| □ | 盤及び幹線名称が適切か |  |  |  |  |
| □ | 幹線サイズと主幹器具の容量は適合しているか |  |  |  |  |
| ☆ | 主幹器具の容量は適正か（フレーム、遮断容量） |  |  |  |  |
| □ | 制御盤の形式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 特殊環境の対する仕様は適切か |  |  |  |  |
| □ | 電動機出力等は機械設備と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | 電動機の操作方式は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 電動機の保護（過負荷・短絡）は適正か |  |  |  |  |
| □ | ＣＴの設置は適切か |  |  |  |  |
| □ | インバーターの工事範囲を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 自動制御工事と整合しているか |  |  |  |  |
| □ | インターロック等は適切か |  |  |  |  |

動力制御盤単線結線図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 動力制御盤単線接続図 |  |  |  |  |
| □ | 水気及び湿気のある場所の回路は漏電遮断器か |  |  |  |  |
| □ | ELCBの二重ラインはないか |  |  |  |  |
| ☆ | 警報等は確認したか |  |  |  |  |
| ☆ | 火災信号による空調機、給排気の停止は適切か |  |  |  |  |
| □ | ＳＣの設置は適切か（低圧受電） |  |  |  |  |
| □ | 防災設備回路は適切に設けてあるか |  |  |  |  |
| □ | 自家発回路は適切に設けてあるか |  |  |  |  |

運転ﾌﾞﾛｯｸ図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 運転ブロック図 |  |  |  |  |
| ☆ | 必要な制御が明確に記載されているか |  |  |  |  |
| □ | 機械工事と重複している制御・監視項目がないか |  |  |  |  |
| □ | インターロック等、機械工事と工事範囲が明確か |  |  |  |  |
| □ | 機器付属制御盤の機能と整合がとれているか |  |  |  |  |
| □ | 運転操作は適正か |  |  |  |  |
| ☆ | 中央監視点数が経済的か（監視装置点数に整合） |  |  |  |  |
| □ | 必要な操作・表示・計測機能が確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 特に必要のない機能を要求していないか |  |  |  |  |
| □ | 空調機などの凍結防止の制御がなされているか |  |  |  |  |
| ☆ | 火災信号による空調機、給排気の停止は確認したか |  |  |  |  |
| □ | 自家発回路との整合がとれているか |  |  |  |  |

電灯・動力幹線図及び系統図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 電灯・動力幹線図及び系統図 |  |  |  |  |
| □ | 幹線の電気方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 負荷の重要度を考慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 幹線経路は適切か |  |  |  |  |
| □ | 防災電源系統は適切か |  |  |  |  |
| □ | 系統分岐方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 計量を考慮した系統に配慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 保守点検を考慮した系統に配慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 許容電流及び電圧降下は適正か |  |  |  |  |
| □ | 幹線サイズと主幹器具の容量は適合しているか |  |  |  |  |
| □ | エレベータの許容最大電圧降下の範囲は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機械設備側負荷力率との調整がとれているか |  |  |  |  |
| □ | 配電用変圧器と負荷設備系統は適切か |  |  |  |  |
| □ | 電路保護（過負荷・短絡・地絡）は適切か |  |  |  |  |
| □ | 高調波を考慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 誘導障害を考慮した系統に配慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か （電線管・ケーブルラック・金属ダクト） |  |  |  |  |
| □ | 接地線は適切か |  |  |  |  |

電灯・動力幹線図及び系統図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 電灯・動力幹線図及び系統図 |  |  |  |  |
| □ | プルボックスの種別、大きさは適切か |  |  |  |  |
| □ | ケーブルラックの種別、幅は適切か |  |  |  |  |
| □ | 将来の幹線ﾙｰﾄは確保されているか （予備管、更新スペース） |  |  |  |  |
| □ | 配線室の配置は適切か |  |  |  |  |

受変電設備単線接続図及び電気室配線図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 受変電設備単線接続図及び電気室配線図 |  |  |  |  |
| □ | 受変電設備方式は適切か 配電盤形式は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 変圧器容量、種別及びバランスは適切か |  |  |  |  |
| □ | インバーター機器が多い場合、トランスの容量ＵＰを考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 保護（過電流・短絡・地絡）は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 制御・監視方式は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 警報項目は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 停電連系は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 定格遮断電流は適正か |  |  |  |  |
| □ | 配線用遮断器の容量は適正か |  |  |  |  |
| □ | 進相コンデンサの容量を検討したか （機械設備側負荷力率との整合がとれているか） |  |  |  |  |
| □ | 進相コンデンサの設置位置を検討したか（低圧・高圧） |  |  |  |  |
| □ | 高調波を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | デマンド監視装置の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 電力量計の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ、ﾘｱｸﾄﾙは保護されているか |  |  |  |  |
| □ | 接地端子箱の形式及び設置場所は適切か |  |  |  |  |
| □ | 接地は適切か |  |  |  |  |
| □ | 電気室の面積は適正に確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 上階に水関係機器がないか確認したか |  |  |  |  |

受変電設備単線接続図及び電気室配線図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 受変電設備単線接続図及び電気室配線図 |  |  |  |  |
| □ | 外壁貫通部などの止水方法を検討したか |  |  |  |  |
| □ | 電気室を貫通する部分は耐火処理されているか |  |  |  |  |
| ☆ | 低圧幹線の引出しルートは確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 高圧幹線の引込ルートは確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 高低圧配線の離隔が確保できるか |  |  |  |  |
| □ | 機器点検スペースが適正に確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 将来の増設スペースを考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 換気について機械設備と協議したか |  |  |  |  |

静止形電源設備接続図他－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 静止形電源設備接続図 |  |  |  |  |
| □ | 直流電源装置のシステム構成は適切か |  |  |  |  |
| □ | 整流装置の定格直流電流は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 蓄電池の容量は適正か（寒冷地対策） |  |  |  |  |
| □ | 機器点検スペースが適正に確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 換気について機械設備と協議したか |  |  |  |  |
| ◇ | 無停電電源設備図 |  |  |  |  |
| □ | UPSに接続する負荷は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | UPSの定格出力は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 逆変換装置の方式は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 蓄電池の種類は適正か（寒冷地対策） |  |  |  |  |
| ▽ | 最低蓄電池温度は適切か（寒冷地対策） |  |  |  |  |
| ▽ | 停電補償時間は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機器の離隔距離は適正か |  |  |  |  |
| □ | 換気について機械設備と協議したか |  |  |  |  |

発電設備接続図及び発電機室配線図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 発電設備接続図及び発電機室配線図 |  |  |  |  |
| ☆ | 発電装置の出力及び形式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 一般時と防災時の容量を確認したか |  |  |  |  |
| ☆ | 連続運転可能時間は適切か |  |  |  |  |
| □ | 停電連系は適切か |  |  |  |  |
| ▽ | 配電盤の形式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 低騒音が必要な機器の確認をしたか |  |  |  |  |
| □ | 敷地境界上で騒音値は設計値を満足しているか （条例を含めて） |  |  |  |  |
| □ | 冷却方式は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 警報項目は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機器の寒冷地対策は確認したか |  |  |  |  |
| □ | 関連補機類の能力が整合しているか |  |  |  |  |
| ☆ | 使用燃料の種類と給油方式、量は適切か |  |  |  |  |
| □ | 燃料配管のルートは確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 燃料小出槽と機関との離隔は適切か |  |  |  |  |
| □ | 防油提容量は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機関と排気箇所の関連位置は適切か(排圧) |  |  |  |  |
| □ | 排気管の位置と他の吸気ガラリ等との離隔は適正か |  |  |  |  |
| ▽ | 排気管の断熱は適切か |  |  |  |  |
| □ | 給排気は適切か |  |  |  |  |

発電設備接続図及び発電機室配線図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 発電設備接続図及び発電機室配線図 |  |  |  |  |
| □ | 吸気と排気のショートサーキットは検討しているか |  |  |  |  |
| □ | 給排気ガラリの雪害対策を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 機器の配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 幹線の引出しルートは確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 機器点検スペースが適正に確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 発電機室を貫通する部分は耐火処理されているか |  |  |  |  |
| □ | 上階に水関係機器がないか確認したか |  |  |  |  |
| □ | 主燃料槽の有無と配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 基礎等の工事範囲を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 換気について機械設備と協議したか |  |  |  |  |

太陽光発電設備図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 太陽光発電設備図 |  |  |  |  |
| ☆ | 太陽電池ｱﾚｲの定格出力は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 系統連系の運転方式が記載されているか |  |  |  |  |
| □ | 太陽電池に接続する負荷は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 太陽電池ｱﾚｲの位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機器の離隔距離は適正か |  |  |  |  |
| □ | 幹線引出しに支障はないか |  |  |  |  |
| □ | 寒冷地・積雪対策は適切か |  |  |  |  |
| □ | 太陽電池アレイの架台の工事区分及び高さ等は適切か |  |  |  |  |

電熱設備・避雷設備図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 電熱設備図 |  |  |  |  |
| □ | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀの範囲は適切か |  |  |  |  |
| □ | 笠木ﾋｰﾀ、ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀの必要性及び範囲は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機械設備との範囲区分は取れてるか |  |  |  |  |
| □ | 融雪用電力の契約種別は検討したか |  |  |  |  |
| ◇ | 避雷設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | 保護範囲は適切か |  |  |  |  |
| □ | 保護方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 屋上設置の機器が保護されているか |  |  |  |  |
| ▽ | 支持管の管径および肉厚は適切か |  |  |  |  |
| □ | 避雷針の設置位置及び引下げ導線数は適正か |  |  |  |  |
| □ | 接地端子箱の形式及び設置場所は適切か |  |  |  |  |
| □ | 接地極の設置は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 接地極の種類は適切か |  |  |  |  |
| □ | 建築工事との調整は確認したか |  |  |  |  |
| □ | 電食の対応は適切か |  |  |  |  |
| □ | ＯＡ機器、通信機器との保護協調は適切か |  |  |  |  |
| □ | 積雪対応は適切か |  |  |  |  |

中央監視制御設備図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 中央監視制御設備図 |  |  |  |  |
| ☆ | 中央監視制御装置の形式、構成及び機能は適切か |  |  |  |  |
| □ | 制御の工事範囲において機械との重複はないか |  |  |  |  |
| □ | 将来増設に対する余裕を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 停電対策は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機器インターフェイスの工事区分は適切か |  |  |  |  |

通信・情報設備系統図他ー1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 通信・情報設備系統図 |  |  |  |  |
| □ | 幹線経路は適切か |  |  |  |  |
| □ | 系統分岐方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か |  |  |  |  |
| □ | 保守点検を考慮した系統に配慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 将来の幹線ﾙｰﾄは確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 誘導障害を考慮した系統に配慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 接地工事種別は適切か |  |  |  |  |
| □ | 接地端子箱の形式及び設置場所は適切か |  |  |  |  |
| □ | プルボックスの種別、大きさは適切か |  |  |  |  |
| □ | ケーブルラックの種別、幅は適切か |  |  |  |  |
| □ | 配線室の配置は適切か |  |  |  |  |
|  | 通信・情報機器仕様及び姿図 |  |  |  |  |
|  | 機器の能力、寸法等の表記しすぎはないか |  |  |  |  |
|  | 機器が共通仕様書に適合しているか |  |  |  |  |
|  | 他の通信設備と機能・能力が整合しているか |  |  |  |  |

構内交換設備配線図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 構内交換設備配線図 |  |  |  |  |
| ☆ | 局線数は、確認したか |  |  |  |  |
| □ | 専用回線の確認はしたか |  |  |  |  |
| □ | 通信業者の確認はしたか |  |  |  |  |
| ☆ | 内線数の確認はしたか |  |  |  |  |
| □ | 電話機の機種、機能は特記されているか |  |  |  |  |
| ☆ | 交換機の容量は適切か（予備を見込む） |  |  |  |  |
| ▽ | 局線応答方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 蓄電池容量は適切か(予備を含んでいるか) |  |  |  |  |
| □ | ターミナルアダプタを確認したか |  |  |  |  |
| □ | 将来のシステム拡張を考慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 幹線系統は適切か |  |  |  |  |
| □ | 端子盤の配置、形式、容量（増設スペース）適切か |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か CSの設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 誘導障害を考慮した系統に配慮しているか |  |  |  |  |

構内交換設備配線図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 構内交換設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | プルボックスの種別、大きさは適切か |  |  |  |  |
| □ | ケーブルラックの種別、幅は適切か |  |  |  |  |
| □ | 接地線は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機器点検スペースが適正に確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 電話交換室、配線室の配置は適切か (光引込の借地扱いについて) |  |  |  |  |

統合配線・情報通信網設備図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 統合配線図 |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か |  |  |  |  |
| □ | ｶﾃｺﾞﾘｰの種別は良いか |  |  |  |  |
| □ | ｹｰﾌﾞﾙ長さは、適切か |  |  |  |  |
| ☆ | UTPﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙの容量は適切か |  |  |  |  |
|  | 構内情報通信網設備図 |  |  |  |  |
|  | ネットワーク方式は適切か |  |  |  |  |
|  | 必要機能は満足しているか |  |  |  |  |
| ▽ | ルータの機能は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 通信プロトコルは適切か |  |  |  |  |
| ☆ | データ処理能力は適切か |  |  |  |  |
| □ | 配線方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 幹線経路は適切か |  |  |  |  |
| □ | 将来増設に対する余裕を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 機器及び配線の工事区分を確認したか |  |  |  |  |
| □ | 架設置室の換気及び空調は適切か |  |  |  |  |

情報表示設備配線図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 情報表示設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | 親時計の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 親時計の形式及び回線数は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 時刻自動調整用配線はされているか |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か |  |  |  |  |
| □ | １系統当りの子時計の数は、適切か |  |  |  |  |
| □ | 子時計の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | ホール、所長室等の子時計は、建築と打合せしたか |  |  |  |  |
| □ | プルボックスの種別、大きさは適切か。 |  |  |  |  |
| □ | 端子盤の配置、形式、容量（増設スペース）適切か |  |  |  |  |
| □ | 情報表示装置の形式，機能は適切か |  |  |  |  |
| □ | 情報表示盤の設置は建築と調整が取れているか |  |  |  |  |
| □ | 表示操作制御部の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 情報表示方式は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 発光ダイオードの表示方法は記載されているか |  |  |  |  |
| □ | 将来のシステム拡張を考慮しているか |  |  |  |  |
| □ | 発信器の設置位置は適切か |  |  |  |  |

情報表示設備配線図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 情報表示設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | 電源は確保されているか |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か |  |  |  |  |
| □ | 各機器の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 表示装置の配線は適切か |  |  |  |  |
| □ | 将来増設に対する余裕を考慮したか |  |  |  |  |

拡声設備配線図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 拡声設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | 増幅器の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 増幅器の出力は適切か |  |  |  |  |
| □ | 増幅器の付加機能は特記されているか （アナウンスマシンの必要性は） |  |  |  |  |
| □ | ＭＤ、CD、カセット等の有無は確認したか |  |  |  |  |
| □ | 居室にアッテネータが付いてるか |  |  |  |  |
| □ | スピーカの形式は適切か |  |  |  |  |
| □ | スピーカの設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 非常放送時のローカルアンプの電源遮断がなされるか |  |  |  |  |
| □ | 配線方法は適切か(非常放送は耐熱になっているか) |  |  |  |  |
| □ | 放送方式・系統は良いか |  |  |  |  |
| □ | 端子盤の配置、形式、容量（増設スペース）適切か |  |  |  |  |
| □ | エレベーター制御盤へ放送を配信したか |  |  |  |  |
| □ | 拡声の遠隔操作(RM)の位置、局数は適切か |  |  |  |  |

映像・音響設備配線図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 映像・音響設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | 音響システムは適切か（アンプ、マイク、ワイヤレス） |  |  |  |  |
| ☆ | 増幅器の出力は適切か |  |  |  |  |
| □ | 増幅器の付加機能は特記されているか |  |  |  |  |
| □ | スピーカの形式及び配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | ワイヤレスアンテナの配置は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | ビデオプロジェクタの選定は適切か |  |  |  |  |
| □ | スクリーンの選定は適切か |  |  |  |  |
| □ | 機器の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 誘導障害を考慮した配線をしているか |  |  |  |  |
| □ | 換気について機械設備と協議したか |  |  |  |  |
| □ | 電動昇降用の機器スイッチと照明スイッチの設置場所は適切か |  |  |  |  |
| □ | 照明調光との区分は適切か |  |  |  |  |

誘導支援設備・呼出し設備配線図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 誘導支援設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | 身体障害者インターホンの形式は用途を満足しているか |  |  |  |  |
| □ | 親機及び子機の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 高齢者、障害者対応は十分か（多目的トイレ、シャワー室） |  |  |  |  |
| □ | 音声誘導装置の方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 小型受信機式選定の場合、玄関近くのｽﾋﾟｰｶｰに対しての休日管理を検討したか |  |  |  |  |
| □ | 杖誘導方式選定の場合、建築の誘導ブロックとの整合をとったか |  |  |  |  |
| ◇ | 呼出し設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | インターホンの形式は用途を満足しているか |  |  |  |  |
| □ | 親機及び子機の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | インターホン用途ごとに系統が考慮されているか |  |  |  |  |
| □ | カメラ付子機を採用した場合の照明を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | エレベータ用の配管は考慮されているか |  |  |  |  |
| □ | 電話機で代替できないか検討したか |  |  |  |  |

テレビ共同受信設備・監視カメラ設備図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | テレビ共同受信設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | アンテナの位置は適切か。 |  |  |  |  |
| ☆ | アンテナの選定は適切か。 |  |  |  |  |
| □ | 直列ユニットの配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 配線系統は適切か |  |  |  |  |
| □ | 端末でのﾚﾍﾞﾙは適切か |  |  |  |  |
| □ | ＣＡＴＶのある地区で引込み配管は考慮してるか |  |  |  |  |
| □ | 衛星放送受信用の予備配管を入れたか |  |  |  |  |
| ◇ | 監視カメラ設備図 |  |  |  |  |
| □ | 各機器の設置場所は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | カメラの形式は適切か(旋回、ズーム等) |  |  |  |  |
| □ | 監視範囲は適正か(死角はないか) |  |  |  |  |
| □ | 将来増設に対する余裕を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 監視最小照度は適切か |  |  |  |  |
| □ | 監視架に必要な機能を有しているか (防犯、防災との連係) |  |  |  |  |
| □ | 録画方式、録画時間等は調整済みか |  |  |  |  |

駐車場管制設備図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 駐車場管制設備図 |  |  |  |  |
| □ | 各機器の設置場所は適切か |  |  |  |  |
| ☆ | 発券方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 保守点検に配慮したか |  |  |  |  |
| □ | 管制方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | ループコイルの埋設深さは適切か |  |  |  |  |
| □ | ループコイル付属リード線で管制盤まで通線できるか |  |  |  |  |
| □ | 警報盤の大きさ、鳴動音、位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 警報盤内に「試験－自動」の自動切替スイッチ(COS)を付属させたか |  |  |  |  |
| □ | 光線検知方式の受光器側の配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 画像認識装置設置の場合、機器仕様を確認したか |  |  |  |  |

防犯設備・入退室管理設備図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 防犯設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | システムを検討したか |  |  |  |  |
| □ | 火報受信機、ＭＤＦと装置間の配管は考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 電気錠の場合、建築との調整を行ったか 他設備との連係は適切か |  |  |  |  |
| □ | 最終退庁口の調整は行ったか（照明の考慮） |  |  |  |  |
| □ | 入居官署との了解を得たか |  |  |  |  |
| ◇ | 入退室管理設備図 |  |  |  |  |
| □ | 各機器の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 管理範囲は適正か |  |  |  |  |
| ▽ | 認識方式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 将来増設に対する余裕を考慮したか |  |  |  |  |
| □ | 他設備との連係は適切か |  |  |  |  |

火災報知設備・自動閉鎖設備配線図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | ＯＫ | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 火災報知設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | 警戒区域は適切か（防火区画、防煙区画等） |  |  |  |  |
| ☆ | 受信機の形式、回線は適切か |  |  |  |  |
| □ | 受信機、副受信機の設置位置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 感知器の種別及び配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 地区ベルの配置は適切か |  |  |  |  |
| □ | 電源及び配線は適切か |  |  |  |  |
| □ | 非常放送時において、地区ベルが重複していないか |  |  |  |  |
| ◇ | 自動閉鎖設備配線図 |  |  |  |  |
| □ | 防火戸は建築と調整を行ったか |  |  |  |  |
| ☆ | 煙感知器の形式は適切か |  |  |  |  |
| □ | 防火・防煙ダンパーは機械と調整を行ったか |  |  |  |  |
| ☆ | 防煙ダンパーは動作表示が適切か |  |  |  |  |
| □ | 警戒区域との連係は適切か |  |  |  |  |
| □ | 電源及び配線は適切か |  |  |  |  |

機械設備用チェックリスト

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 共通事項（Ｐ３～Ｐ５） |  |  |  |  |
| ◇ | 特記仕様書（Ｐ６～Ｐ８） |  |  |  |  |
| ◇ | 主要機器表（Ｐ９） |  |  |  |  |
| ◇ | 仕様書補足事項（Ｐ１０) |  |  |  |  |
| ◇ | 工事区分表（Ｐ１０） |  |  |  |  |
| ◇ | 案内図・配置図（Ｐ１１） |  |  |  |  |
| ◇ | 建物断面図（Ｐ１１） |  |  |  |  |
| ◇ | 屋外設備図（Ｐ１２～１４） |  |  |  |  |
| ◇ | ダクト系統図（Ｐ１５） |  |  |  |  |
| ◇ | ダクト平面図（Ｐ１６～１８） |  |  |  |  |
| ◇ | 空調配管系統図（Ｐ１９、２０） |  |  |  |  |
| ◇ | 空調配管平面図（Ｐ２１、２２） |  |  |  |  |
| ◇ | 自動制御図（Ｐ２３） |  |  |  |  |
| ◇ | 衛生設備系統図（Ｐ２４、２５） |  |  |  |  |
| ◇ | 衛生設備平面図（Ｐ２６、２７） |  |  |  |  |
| ◇ | 衛生器具表（Ｐ２８） |  |  |  |  |
| ◇ | エレベータ設備工事（Ｐ２９） |  |  |  |  |

共通－1/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 共通事項 |  |  |  |  |
| □ | 適用基準を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 工事予算書を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 建物の用途は確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 社会性（地域、景観）を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 環境保全性（環境負荷、周辺環境）を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 安全性（防災、機能維持、防犯）を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 機能性（利便、室内環境、情報化）を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 経済性（耐用、保全）を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 耐震性安全性を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | ユニバーサルデザインについて配慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 寒冷地及び多雪地対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 塩害対策が必要とする地域か。 |  |  |  |  |
| □ | 景観における配慮について、建築と整合を図ったか。 |  |  |  |  |
| □ | 維持管理性を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | コスト縮減を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 防火区画の区分を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 依頼された設計条件を満足しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 各種基準類と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | その他の法、必要な設備又は協議をしたか。 |  |  |  |  |

共通－2/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 共通事項 |  |  |  |  |
| □ | 基本設計書と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 設計計算書と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 水道事業者・ガス会社との協議を行ったか。 |  |  |  |  |
| □ | 下水道事業者・排水管理者との協議を行ったか。 |  |  |  |  |
| □ | 建築主事との協議を行ったか。 |  |  |  |  |
| □ | 特定のメーカーが想定される表記はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 建築基準法上、必要な設備を確認又は協議（所轄建築主事と）したか。 |  |  |  |  |
| □ | 消防法上、必要な設備を確認又は協議（消防署と）したか。 |  |  |  |  |
| □ | 水質汚濁・大気汚染防止法上、必要な設備又は協議をしたか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

共通－3/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 建築に対する協議事項 |  |  |  |  |
| □ | 構造担当者と構造上の協議（主ダクトの天井内スペース、梁貫通等）。 |  |  |  |  |
| □ | 機械室関係各室の位置、広さ、天井高さ、仕上げ。 |  |  |  |  |
| □ | 大形機器搬出入口の位置及び大きさ。 |  |  |  |  |
| □ | 水道、ガス関係引込み管路のスペース。 |  |  |  |  |
| □ | 排水関係放流管路のスペース。 |  |  |  |  |
| □ | 危険物保管場所（油・ガス等）の位置、広さ、天井高さ、仕上げ。 |  |  |  |  |
| □ | ダクト、配管シャフト（ＤＳ・ＰＳ）の位置及び大きさ。 |  |  |  |  |
| □ | 配管ピットの位置、大きさ。 |  |  |  |  |
| □ | 雑排水槽、汚水槽の位置、大きさ。 |  |  |  |  |
| □ | 給・排気ガラリ等の個数、位置、大きさ |  |  |  |  |
| □ | 床・天井点検口の個数、位置、大きさ。 |  |  |  |  |
| □ | 煙突の位置、高さ。 |  |  |  |  |
| □ | 重量機器の設置場所、基礎の寸法。 |  |  |  |  |
| ◇ | 電気設備に対する要求事項 |  |  |  |  |
| □ | 機械室関係に必要な電源、照明設備。 |  |  |  |  |
| □ | 電動機等の監視制御方式。 |  |  |  |  |
| ◇ | 柔軟性に対する配慮 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| ◇ | 一般確認事項 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

特記仕様－1/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 特記仕様書 |  |  |  |  |
| □ | 工事名称を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 工事場所の住所を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 敷地面積を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 建物毎の面積が建築工事と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 屋上階、地下階が基準法上の階扱いかを建築主事より確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 建物別の範囲が建築工事と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 工事種目を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 消防法施行令別表第１の区分を消防署より確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 指定部分の有無、範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 水道直結方式の可能範囲を水道事業所より確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 消火設備の湿式、乾式を消防署より確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 都市ガスの種別をガス会社より確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 工事実績情報の登録の必要性の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 概成工期を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 分別すれば再生資源の利用可能な発生材がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 特別管理産業廃棄物がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 電気保安技術者の必要の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 技能士適用の有無、種別を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 工事用電力及水を確認したか。 |  |  |  |  |

特記仕様－2/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 特記仕様書 |  |  |  |  |
| □ | 工事用仮設物用に構内が利用できるか。 |  |  |  |  |
| □ | 監督職員事務所の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 発生材引き渡しの有無、機材名等を相手庁より確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 分別すれば再生資源の利用可能な発生材はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 特別管理産業廃棄物がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 電子納品の適用を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 完成図書の適用の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 建設発生土の処理が建築と整合しているか。 （少量の場合を除く） |  |  |  |  |
| □ | 負担金等がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 耐震安全性の分類を確認したか。（施設、機器） |  |  |  |  |
| □ | 他工事との工事範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | ばい煙濃度計の法的必要性の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 配管材料の選定は関係官署への確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 弁類の耐圧確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 計器類が図面と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 保温仕様で特記が必要な箇所はないか。 |  |  |  |  |
| □ | ダクトの区分で高圧１及び、高圧２の部位がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 長方形ダクトの工法を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 給水管埋設深さの確認をしたか。（凍結深度共） |  |  |  |  |

特記仕様－3/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 特記仕様書 |  |  |  |  |
| □ | 浄化槽の能力等を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 耐塩害仕様が必要な機器を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 図面記載事項で別途工事になるものはないか。 |  |  |  |  |
| □ | 図面訂正事項での修正がなされているか。 |  |  |  |  |
| □ | 埋め戻し土の仕様の確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 施工区分について建築工事、電気設備工事と整合したか。 |  |  |  |  |
| □ | 適用基準を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

主要機器表－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 主要機器表 |  |  |  |  |
| □ | 防振架台が必要な機器の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 低騒音が必要な機器の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 能力等が設計計算書と整合がとれているか。 |  |  |  |  |
| □ | 関連機器等の能力が整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 機器付属制御盤が自動制御工事と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 雪害及び凍結対策を施すべき機器がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 消音が必要な機器の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 基礎等の工事範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 電動機出力等を電気工事と整合確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 冷却塔の騒音を検討したか。 |  |  |  |  |
| □ | 機器が共通仕様書に適合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 高調波対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 受水槽、地下タンク等の災害対応を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 建物の階高による耐震方法を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 汚水ポンプは着脱装置、ガイドレールを要していないか。 |  |  |  |  |
| □ | 耐塩害、重耐塩害の仕様は明確であるか。 |  |  |  |  |
| □ | 冷却塔は白煙防止を要しないか。 |  |  |  |  |
| □ | 備考欄の記入漏れはないか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

仕様補足事項他－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 仕様書補足事項 |  |  |  |  |
| □ | 施工管理方法の適用の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 建設機械の必要の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 工事に係る関係書類の必要性の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 建設発生土及び指定副産物の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | リサイクルの適用の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| ◇ | 工事区分表 |  |  |  |  |
| □ | 他工事との工事範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 基礎等の工事範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 浄化槽廻りが整合されているか。 |  |  |  |  |
| □ | オイルタンク廻りが整合されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 自動制御工事と電気工事が整合されている。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

案内図・配置図他－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 案内図・配置図 |  |  |  |  |
| □ | 工事敷地が確認できるか。 |  |  |  |  |
| □ | 方位が記載されているか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| ◇ | 建物断面図 |  |  |  |  |
| □ | 設計ＧＬ、整地地盤高が確認できるか。 |  |  |  |  |
| □ | 各階ＦＬ、階高が確認できるか。 |  |  |  |  |
| □ | 天井高が確認できるか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

屋外設備－1/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 屋外設備図 |  |  |  |  |
| □ | 方位が記載されているか。 |  |  |  |  |
| □ | ベンチマーク、設計ＧＬ、整地地盤高を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 敷地境界線を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 関係官署との工事範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 景観における配慮について建築と整合を図ったか。 |  |  |  |  |
| □ | 建築外構図と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 建物外部足場等との支障がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 安全性を確認したか。（仮設足場の設置等） |  |  |  |  |
| □ | 地盤沈下対策が必要であるか。 |  |  |  |  |
| □ | 建物外部貫通部の処置（防水・耐震等対策）は適切か。 |  |  |  |  |
| □ | 延焼の恐れのある外壁面の開口部の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 敷地境界線上での機器騒音の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 水道、ガス本管の位置・圧力等を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 水道事業所で敷地内配管引き込みの制限等を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 屋外給水栓の必要の有無を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 散水栓の植栽に対する有効範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 量水器等が歩行の障害にならないか。 |  |  |  |  |
| □ | 地中埋設標の位置、種別を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | ＬＰＧボンベ等が直射日光のあたることがないか。 |  |  |  |  |

屋外設備－2/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 屋外設備図 |  |  |  |  |
| □ | ＬＰＧ、特殊ガス等のボンベ庫の構造が法に適合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 関係官署で排水放流先の位置、深さ等を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 排水放流先の制限等を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 敷地内排水管勾配の制限がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 敷地排水管勾配及び桝設置位置、深さを確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 山止め工法を指定する必要がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 水替えを指定する必要がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 浄化槽、貯油槽等の設置地盤高が低くないか。 |  |  |  |  |
| □ | 隣地への臭気等クレームがでる恐れはないか。 |  |  |  |  |
| □ | 車輌通過箇所の埋設物の耐荷重を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 屋根等からの雪氷落下による機器等破損はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 雪の吹き溜まり箇所の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 除雪による滞雪箇所の設定確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 最多風向・風速を確認したか。（給排気口・ガラリの位置検討） |  |  |  |  |
| □ | 除雪による機器破損の恐れがないか。 |  |  |  |  |
| □ | 融雪がある場合に外構勾配、側溝位置を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 給油口の位置はタンクローリー接近可能か。 |  |  |  |  |
| □ | 冷却塔、煙突、外気取入の位置関係は大丈夫か。 |  |  |  |  |
| □ | ﾏﾝﾎｰﾙ・ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄの積載過重の確認をしたか。 （車両通行個所等） |  |  |  |  |

屋外設備－3/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 屋外設備図 |  |  |  |  |
| □ | 埋設機器の積載過重に対する検討がなされたか。 （桝蓋等） |  |  |  |  |
| □ | 既設埋設配管の事前調査をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 山留め必要範囲の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 引き込みルート（将来計画）を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 建築工事、電気設備工事との取り合いを考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

ダクト系統図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | ダクト系統図 |  |  |  |  |
| □ | 縦穴防火区画、床面による防火区画を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 全館、各階、空調機毎の空気収支表があるか。 |  |  |  |  |
| □ | 注）空気収支表は次による。空調送気、環気、外気、定常換気の風量表 |  |  |  |  |
| □ | 空気収支のバランスはとれているか。 |  |  |  |  |
| □ | 大風量の非定常換気が稼働しても問題がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 主要機器表との機器能力風量が整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | ダクトゾーニングﾞが適正か。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

ダクト平面図－1/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | ダクト平面図 |  |  |  |  |
| □ | 防火区画を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 遮音が必要な室を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 空調機、送風機類の機器騒音は問題ないか。 |  |  |  |  |
| □ | 空調機、送風機に近接する給排気口の消音対策を行ったか。 |  |  |  |  |
| □ | 風速が１０m/sを超えるダクトはないか。 |  |  |  |  |
| □ | 吹出風速が４m/s、吸込風速が３m/s以下か。 |  |  |  |  |
| □ | 冬期冷房が必要な室に一般系統吹出口がないか。 |  |  |  |  |
| □ | ドアガラリーの有効開口面風速が２m/s以下か。 |  |  |  |  |
| □ | 吹出口の拡散範囲、到達距離は適正か。 |  |  |  |  |
| □ | ダクトが負荷傾向によりゾーニングされているか。 |  |  |  |  |
| □ | 消音トラップの通過風速は１．５m/s以下か。 |  |  |  |  |
| □ | 風量調節機構が適正に設置しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 防火、防煙ダンパーが適正に設置しているか。 |  |  |  |  |
| □ | アスペクト比は４以下か。 |  |  |  |  |
| □ | 天井内にダクトが納っているか。（大梁下、小梁下、ダクト交差部等） |  |  |  |  |
| □ | 天井伏図で各機器の取り合いを確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 天井内の電気設備等の取合いを確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 吹出、吸込口が適正に配置されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 必要なドアガラリーが建築工事にあるか。 |  |  |  |  |

ダクト平面図－2/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | ダクト平面図 |  |  |  |  |
| □ | 点検口が適正に配置されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 各室の吹出、吸込風量はバランスがとれているか。 |  |  |  |  |
| □ | 風量測定口、温度計が適正に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 外壁ガラリー等より雪雨が入る恐れがないか。 |  |  |  |  |
| □ | 居室等の騒音対策を十分配慮しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 外壁ガラリーの給、排気口が近過ぎないか。 |  |  |  |  |
| □ | ダクト内に水（油）が溜まる恐れがないか。 |  |  |  |  |
| □ | フードの大きさ、高さは適正か。 |  |  |  |  |
| □ | グリスフィルターが必要なフードの確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 防火ダンパーが必要なフードを確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 排煙口の位置は適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 外壁ガラリー接続部の防露対策をしているか。 |  |  |  |  |
| □ | ダクトの分岐方法（割付、直付）は適正か。 |  |  |  |  |
| □ | ダクト末端でチャンバーによる分岐がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 機械室内の点検スペースは確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 未使用の可能性が多い室の空調停止機能はあるか。 |  |  |  |  |
| □ | ガラリー、煙突、冷却塔の離れが確保しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 排気ファンがダクト末端側にあるか。 |  |  |  |  |
| □ | 外壁ガラリには、防鳥、防虫網を考慮する必要がないか。 |  |  |  |  |

ダクト平面図－3/3

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | ダクト平面図 |  |  |  |  |
| □ | ガラリの開口面積、有効開口率は適切であるか。（建築） |  |  |  |  |
| □ | 空気調和機等の機器が更新のための搬出入ルートを確保しているか。 |  |  |  |  |
| □ | ダクトの材質は適切か。（塩害、下水道ポンプ場等の腐食性ガス） |  |  |  |  |
| □ | VAVが省エネ上有効であるか。 |  |  |  |  |
| □ | ダクトルートは適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 外壁フード、キャップ類に水切りが付いているか。（外壁汚れ防止対策） |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

空・配管系統図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 空調配管系統図 |  |  |  |  |
| □ | 圧力計、連成計が適正な位置に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 水抜きの位置、取り出しを十分考慮しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 温度計が適正な位置に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 瞬間流量計が適正な位置に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 熱源吐出側に気水分離器が設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 膨張水槽の容量、設置位置は適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 開放形膨張水槽を空調水が循環する恐れがないか。 |  |  |  |  |
| □ | 密閉形膨張水槽に溶解栓が設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 減圧弁、逆流防止弁が適正に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 空気抜きを十分考慮しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 絶縁継手が必要となる箇所はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 防振継手、フレキシブルジョイントは適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 配管ゾーニングは適正か。 |  |  |  |  |
| □ | ループ又はリバースリターン配管方式か。 |  |  |  |  |
| □ | 配管の分岐部に原則として仕切弁があるか。 |  |  |  |  |
| □ | 逃し弁、安全弁が必要な箇所はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 冷却塔が凝縮器より低い場合に逆止弁があるか。 |  |  |  |  |
| □ | ストレーナーが適正に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 空調機に排水トラップが設けられているか。 |  |  |  |  |

空・配管系統図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 空調配管系統図 |  |  |  |  |
| □ | 圧力容器に該当する機器類がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 主管口径の設定が適正か。 |  |  |  |  |
| □ | ＶＷＶ（変流量）が省エネ上有効であるか。 |  |  |  |  |
| □ | 機器廻りの弁、計器類のうち機器付属品である旨の明示はされているか。 |  |  |  |  |
| □ | 凍結対策は考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

空・配管平面図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 空調配管平面図 |  |  |  |  |
| □ | 伸縮管継手が適正に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 配管ルートは適正か。（無駄がないか） |  |  |  |  |
| □ | 分岐弁が適正に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 配管勾配が確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 鳥居配管になる箇所がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 空気抜き、水抜きが十分考慮されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 点検口が適正に配置されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 冷却塔が外気取入口煙突に近接していないか。 |  |  |  |  |
| □ | 屋上露出配管、機器の雪害対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 屋上階設備室等の凍結防止対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | サイフォン現象の恐れの配管はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 建物のエキスパンションに対応した配管か。 |  |  |  |  |
| □ | 重量機器等の設置場所は適切であるか。（梁上等） |  |  |  |  |
| □ | 冷却塔の屋上位置を建築構造と確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 冷却塔と遮へい物との距離空間が確保しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 落雪、吹き溜まり箇所に屋外機器がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 空調機屋外機廻りの空間確保は適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 梁貫通部分を明記しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 油通気開放部は外壁開口部から１ｍ以上あるか。 |  |  |  |  |

空・配管平面図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 空調配管平面図 |  |  |  |  |
| □ | 機器の搬出入口、経路が適正に確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 機器点検スペースが適正に確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | コイル引き抜きスペースが確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 漏水を嫌う部屋及び機器類の上部に配管が無いか。 |  |  |  |  |
| □ | 冷却塔の水質管理装置の検討がされているか。 |  |  |  |  |
| □ | 煙道のドラフトは適正か。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

自動制御図－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 自動制御図 |  |  |  |  |
| □ | 必要な制御が明確に記載されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 電気工事と重複している制御・監視項目がないか。 |  |  |  |  |
| □ | インターロック等、電気工事と工事範囲が明確か。 |  |  |  |  |
| □ | 機器付属制御盤の機能と整合がとれているか。 |  |  |  |  |
| □ | 中央管理点数が経済的か。（監視装置点数に整合） |  |  |  |  |
| □ | 必要な操作・表示・計測機能が確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 特に必要のない機能を要求していないか。 |  |  |  |  |
| □ | 特定のメーカー色が図面の記載にないか。 |  |  |  |  |
| □ | 電動弁等が空調配管平面図等と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 電動ダンパ等がダクト平面図等と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | インバーターの工事範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 内容が施設・設備規模とバランスがとれているか。 |  |  |  |  |
| □ | 屋根スラブ及び外壁埋込配管がないか。（管内結露） |  |  |  |  |
| □ | 空調機などの凍結防止の制御がなされているか。 |  |  |  |  |
| □ | 自家発回路との整合性がとられているか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

衛生系統図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 衛生設備系統図 |  |  |  |  |
| □ | 十分な水圧が確保するシステムになっているか。 |  |  |  |  |
| □ | 静水頭が４０ｍを超えている箇所がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 給水管分岐箇所に分岐弁があるか。 |  |  |  |  |
| □ | クロスコネクションの箇所がないか。（逆流防止弁） |  |  |  |  |
| □ | ウオーターハンマーの対策を行っているか。 |  |  |  |  |
| □ | 水抜きを十分考慮しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 空気抜きを十分考慮しているか。 |  |  |  |  |
| □ | ループ通気方式が適正に確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 排水槽の通気管は単独で大気に開放されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 排水ポンプの排水管に逆止弁が取り付けられていないか。 |  |  |  |  |
| □ | ストレーナーが適正に設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 逃し弁、安全弁が必要な箇所はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 絶縁継手が必要となる箇所はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 防振継手、フレキシブルジョイントは適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 圧力容器に該当する機器類がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 膨張水槽の容量、設置位置は適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 水タンク、配管の漏水時の対策は十分か。 |  |  |  |  |
| □ | 大雨時に地階等へ大量の雨水侵入対策を行っているか。 |  |  |  |  |
| □ | 合流排水の場合、洗濯機パン等のあふれ縁の低い排水口が下流側にないか。 |  |  |  |  |

衛生系統図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 衛生設備系統図 |  |  |  |  |
| □ | 通気管同士があふれ縁以下で接続していないか。 |  |  |  |  |
| □ | 機器廻りの弁、計器類のうち機器付属品である旨の明示はされているか。 |  |  |  |  |
| □ | 浴槽等の給湯配管の落水対策は十分か。 |  |  |  |  |
| □ | 汚水槽内部の弁類は腐食しづらい材種となっているか。 |  |  |  |  |
| □ | ポンプ圧送吐出部の桝内部の形状、容量は適切であるか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

衛生平面図－1/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 衛生設備平面図 |  |  |  |  |
| □ | 配管経路は適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 点検口が適正に配置されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 鳥居配管になる箇所はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 建物のエキスパンションに対応した配管か。 |  |  |  |  |
| □ | 屋上露出配管、機器の雪害対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 屋上階設備室等の凍結防止対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 維持保全に支障になる配管経路（土間、土中）となっていないか。 |  |  |  |  |
| □ | 給水タンク廻りの保守空間が確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 給水タンクの上部に他の配管がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 水抜きする配管長は適切か。 |  |  |  |  |
| □ | 各衛生器具の最低作動圧力が確保されているか。 |  |  |  |  |
| □ | 衛生陶器の給排水が無理な施工にならないか。（梁等に注意） |  |  |  |  |
| □ | 受水槽手前の定水位弁の設置位置を確認したか。（屋内又は屋外） |  |  |  |  |
| □ | 消火設備の単位数量の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 消火栓、ヘッド等の位置が適正か。 |  |  |  |  |
| □ | 建築工事の排水槽の形状、容量は適切か。 |  |  |  |  |
| □ | サイフォン現象の恐れの配管はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 排水頻度が少なく、トラップ封水が蒸発する恐れがないか。 |  |  |  |  |
| □ | 排水トラップが設けられているか。 |  |  |  |  |

衛生平面図－2/2

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 衛生設備平面図 |  |  |  |  |
| □ | 厨房の床排水は乾式を検討したか。 |  |  |  |  |
| □ | １度に大量に排水される配管は単独系統、口径、勾配等を確認したか。（大浴槽、ろ過器逆洗配管等） |  |  |  |  |
| □ | 単独系統とするべき器具排水はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 掃除口の取り付け位置、種別の確認をしたか。 |  |  |  |  |
| □ | 梁の部分に縦配管がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 間接排水の配管にトラップがあるか。 |  |  |  |  |
| □ | 漏水を嫌う室の上部について考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | ２重トラップを構成していないか。 |  |  |  |  |
| □ | 床面に近い排水口より溢れ出る恐れがないか。 |  |  |  |  |
| □ | 地下ピットより臭気が上がる部分はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 必要な通気管が設けられているか。 |  |  |  |  |
| □ | 通気管取り出し位置は適切か。 |  |  |  |  |
| □ | 通気開放部に近接して外気取り入れ口がないか。 |  |  |  |  |
| □ | 通気管と通気管の接続は器具あふれ縁以上か。 |  |  |  |  |
| □ | 通気縦管の位置は問題はないか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

衛生器具表－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | 衛生器具表 |  |  |  |  |
| □ | 器具の選定は妥当か。 |  |  |  |  |
| □ | 器具の個数は、図面と整合しているか。 |  |  |  |  |
| □ | 衛生器具の節水対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 身障者対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ | 洗面カウンターと洗面器の仕様は、整合が取れているか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |

エレベータ－1/1

| 図面名称 |  | チェック |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当 | チェック項目 | 適用 | OK | 訂正要 | 訂正済 |
| ◇ | エレベータ設備工事 |  |  |  |  |
| □ | 巻上機電動機出力を全てのメーカーに確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 特定のメーカーが想定される表記はないか。 |  |  |  |  |
| □ | 定員、速度等を確認したか。（交通計算） |  |  |  |  |
| □ | 高齢者、身障者対応は十分か。 |  |  |  |  |
| □ | 速度制御方式を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 運転操作方式を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | ＥＶで搬送が必要なＯＡ機器等の最大重量及び最大分割寸法を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 幕板の必要性を建築と協議したか。 |  |  |  |  |
| □ | 扉、三方枠の材質、仕上げを建築と協議したか。 |  |  |  |  |
| □ | ピット、ＯＨ、昇降路寸法はＪＩＳに適合したか。 |  |  |  |  |
| □ | 機械室寸法はＪＩＳに適合したか。 |  |  |  |  |
| □ | 地震時管制運転を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 火災時管制運転を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 停電時着床、又は自家発時管制運転を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 遠隔監視盤の位置を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 遠隔監視サービス機能を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | 関連工事との工事範囲を確認したか。 |  |  |  |  |
| □ | VVVF制御方式を採用した場合は、高周波対策を考慮したか。 |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |