## 表紙
機 械 設 備 工 事 監 督 実 施 要 領
平成１６年版
秋田県建設交通部 営繕課

## 目次
機械設備工事監督実施要領 目次
Ⅰ．総則
| １．目 的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| ２．適用範囲 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| ３．監督の方法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| ４．監督の実施 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| ５．本書の使用に当って ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| (1) 凡 例 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| (2) 請負者提出資料 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| (3) 監督記録（案）（平成５年） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
Ⅱ．監督業務表
| １章 一般共通事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | １
| ２章 配管工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ７
| ３章 ダクト工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | １８
| ４章 保温工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ２４
| ５章 塗装工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ２５
| ６章 機器据付工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ２６
| ７章 自動制御設備工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ３２
| ８章 ガス設備工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ４０
| ９章 さく井設備工事・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ４５
| １０章 浄化槽設備工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ４６
| １１章 昇降機設備工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ４９
| １２章 機械式駐車設備工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ５５
| １３章 試運転調整 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ５８

## Ⅰ総則
Ⅰ 総 則
(iii) 計測検査
１．目 的 |  | 1)臨場検査 ・監督職員が自ら計測により、検査すること。
この要領は、工事請負契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書に定められた条 |  | 2)書面検査 ・請負者等が計測により確認し、確認した事項の記録に寄り､監督
件を満たすための監督方法を示している、この要項に基づき、統一的に監督することを |  | 職員が検査すること。
目的とする。
⑥調 整……監督職員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよ
う協議し、必要事項を請負者等に対し指示することをいう。
２．適用範囲
この要領は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事 |  | ⑦その他……通知、受理、提出資料等の把握などの監督行為。
編）平成１６年版」（以下「標準仕様書」という。）を適用した工事に適用する。ただし、 |  | (i) 通知
工事の種類、建物用途、構造、規模、施工条件等で、これにより難い場合は他の方法に |  | 監督職員が請負者等に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって
よることが出来る。 |  | 知らせることをいう。
(ii)受理
３．監督の方法 |  | 契約図書に基づき請負者等の責任において監督職員に提出された書面を受け取
「監督」……監督行為(指示、承諾、協議、立会、検査、調整、その他 (通知、受理、 |  | り、内容を把握する事を言う｡
把握など)を総称していう。 |  | (iii)提出資料等の把握
監督職員が、請負者等が提出又は提示した資料等②より､施工状況、使用材料、
①指 示……監督職員が請負者等に対し、工事の施工上必要な事項を書面によって示 |  | 提出資料の内容等について監督職員が契約図書との整合を自ら認識しておくこと
すこと。 |  | をいう。
②承 諾……契約図書で明示した事項で、請負者等が監督職員に対し書面で申し出た |  | ４．監督の実施
工事の施工上必要な事項について、監督職員が書面により了解すること。 |  | 監督職員は、Ⅱ．監督業務表の各項目について技術的に検討のうえ、実施するものと
する｡
③協 議……書面により契約図書の協議事項について、監督職員と請負者等が結論を
得るために合議し、その結果を書面に残すこと。 |  | ５．本書の使用に当たって
④立 会……契約図書に示された項目について、工事の施工上必要な指示、承諾、協 |  | (1) 凡 例
議、検査及び調整を行うため、監督員がその場に臨むこと。 |  | ● ：監督の項目、又は細目に応じた監督方法のうち、臨場検査を要するものを示す。
○ ：監督の項目、又は細目に応じた監督方法のうち、書面検査を要するものを示す。
⑤検 査……契約図書に規定された工事の施工の各段階で請負者等が確認した施工状 |  | ○→○：監督方法の前後の関係を示す。
況や材料の試験結果等について、請負者等より提出された資料に基づき、 |  | □ ：チェックマーク。レ点を記入するための枠を示す。
監督職員が契約図書との適否を判断すること。 |  | (写) ：原本の写しを提出資料とするものを示す。
(i) 試験 |  | (2) 請負者提出資料
「標準仕様書」第1編1.4.6「機材の検査に伴う試験」、1.5.5「施工の検査に |  | 請負者提出資料は、原則として請負者から提出される資料を示す。
伴う試験」に示される試験について |  | なお、Ⅱ．監督業務表の「請負者提出資料」欄は、必要と思われる工事記録の標準例
1)臨場試験 ・請負者等が行う試験を監督職員が立会い確認すること｡ |  | を示しているので、当該工事において必要な提出資料については、あらかじめ、請負者
2)書面試験 ・請負者等が試験により確認し､確認した事項の記録により、監督 |  | 等と協議の上、定めることとする。
職員が確認すること｡
(3) 監督記録(案)(平成５年)
(ii) 目視検査 |  | 監督記録は、監督の記録が必要なものについて、その方法を示す。
1)臨場検査 ・監督職員が自ら目視により、検査すること。
2)書面検査 ・請負者等が目視により確認し、確認した事項の記録に寄り､監督
職員が検査すること。

## 項目表紙
Ⅱ 監 督 業 務 表

## １章（共通）
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
一般事項 | 契約図書 | 工事請負 | 契約書の内容把握 | [9 empty] | 契約書の内容確認 | bar: 他
|  | 契約書 | [10 empty] | 必要に応じ、所定の手続きにより契約担当官
への報告
|  |  | 契約に基づく提出書類の書式、 | [9 empty] | 提出書類を確認し、受理 | □契約工程表 | bar: 他
|  |  | 提出時期 | [10 empty] | □現場代理人等通知書
□その他
|  | 設計図書 | 現場説明に対する質問回答書 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ | 設計図書を確認し、疑義、現場の納まりなど | □工事区分一覧表 |  | 変更指示書
|  |  | 現場説明書 | [9 empty] | を協議し、その結果必要に応じ所定の手続き | （関連工事取合い部等
|  |  | 謄本図面（特記仕様書、図面） | [9 empty] | により、設計変更する事項及び設計変更に | の工事区分）
|  |  | 標準仕様書 | [9 empty] | 至らない事項を記録(工事打合せ書)に残す | □工事打合書
疑義、現場の納まり
|  | 火災保険 | 保険の種類、加入期間 | [9 empty] | 種別、期間、金額の確認 | □保険証書 (写) | bar: 他
|  | 建設業退職 | 該当者の有無 | [9 empty] | 購入枚数の確認 | □掛金収納書 (写)又は | bar: 他
|  | 金共済組合 | [10 empty] | 不要の場合、退職金制度の有無確認 | 不購入申告書
| 官公庁その | 提出書類 | 書式、提出先、提出時期、検査時期 | [9 empty] | 提出書類の確認 | □提出書類(写) | bar: 他
| 他への届出 | [12 empty] | □許可証等の原本又は写し
手続等
| 工事実績 | 登録の手続 | 特記確認 | [9 empty] | 各登録期間内に登録されたか確認 | □受領書(写) (受注時) | bar: 他
| 情報の登録 |  | （登録の有無） | [10 empty] | □ 〃 (変更時)
□ 〃 (完了時)
| 工事の一時 |  | 状況調査、報告 | [9 empty] | 一時中止が必要になった場合、状況を調査し | □状況調査報告書 | 現場状況 | bar: 他
| 中止に係る | [11 empty] | 上司へ報告
事項
| 工期の変更 |  | 関係資料の提出時期 | [9 empty] | 工期変更の協議に必要な資料を受理 | □変更工程表 | 変更理由の | bar: 他
| に係る資料 | [12 empty] | □変更理由書 | 状況写真
| の提出 | [12 empty] | □工期算出根拠
| 特許権等 |  | 協議 | [9 empty] | 出願するものについての資料を受理 | bar: 他
（主管課と協議）
| 文化財その |  | 状況調査、報告 | ○ | ← | － | － | － | － | － | － | ○ | 状況を調査し、上司へ報告 | □状況調査報告書 | 現場状況
| 他の埋蔵物 | [11 empty] | 措置について請負者等へ指示
一般事項 | 発生材の | 引渡しを要 | 特記確認 | ○ | － | － | － | － | － | － | → | ○ | 整理方法、集積場所を指示し、発生材調書を | □発生材調書 | 集積状況
| 処理等 | するもの | （種別、数量、整理方法、集積場所） | [9 empty] | 受理 | □再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
|  | 再生資源の | 特記確認 | [9 empty] | 所定の再資源化施設への搬入を確認し、 | □発生材調書 | 搬出状況 | bar: 他
|  | 利用を図る | （種別、数量、搬出場所、処理方法） | [9 empty] | 発生材調書を受理 | □処理報告書 | 搬出施設
|  | もの | [11 empty] | （ □マニフェスト票(写) ）
□再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
|  | その他の | 処理方法、搬出場所 | [9 empty] | 処理方法等を関係法令に照らし、確認 | □処理報告書 | bar: 他
|  | もの | 発生材の再利用、再生資源化及び | [10 empty] | （□マニフェスト票(写)）
|  |  | 再生資源の積極的活用 | [10 empty] | □再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
工事関係 | 実施工程表 | 実施工程表 | 提出時期、着工前、内容検討 |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ |  | 関連する工事のある場合は、他の監督職員と | □実施工程表
図書 | [12 empty] | の合議を行い整合を図る。
標準工期、天候、製作期間、作業のバランス、
つながり等を検討し、承諾
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 変更する必要が生じた場合、変更内容を検討
し、承諾
|  | 実施工程表 | 提出時期、書式、配布先 | [9 empty] | 作成について、請負者に指示 | （監督職員の指示による） | bar: 示
|  | の補足とし | [11 empty] | □週間工程表
|  | ての工程表 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 実施工程表と同様、内容を検討し、承諾 | □月間工程表
□工種別工程表
| 施工計画書 | 総合施工 | 設計図書及び関係法令等との整合 | [9 empty] | 工事の総合的な計画について把握 | □総合施工計画書 | bar: 他
|  | 計画書 | 工事概要、施工体系、工程、総合仮設
計画、施工上の問題点、主要工事の施
工方針、管理・自主検査計画、安全衛
生管理、環境保全対策等
|  | 工種別の | （詳細は各章参照） | [9 empty] | （詳細は各章参照） | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  | 施工計画書 | [10 empty] | 工種別の施工計画について把握 | （詳細は各章参照）
品質計画に係わる部分については承諾 | bar: 諾
| 施工図等 |  | （詳細は各章参照） | [9 empty] | （詳細は各章参照） | □施工図 | bar: 諾
| 工事記録 | 工事打合書 | 指示、協議事項 | [9 empty] | 指示事項、協議事項等の確認 | □工事打合書 | bar: 他
|  | 工事実施 | 進捗度 | [9 empty] | 実施工程表、工事実施状況報告書に基づき、 | □工事実施状況報告書 | bar: 示
|  | 状況報告書 | [10 empty] | 工事の遅れが予想される場合は、工事の促進
を指示
|  | 試験、施工 | 試験、施工が適切であることの証明 | [9 empty] | 試験成績表、施工の記録の確認 | （詳細は各章参照） | bar: 他
工事関係 | 工事記録 | 工事写真 | 施工が適切であることの証明 | [9 empty] | 工事写真の確認 |  | （詳細は各 | bar: 他
図書 |  |  | (「工事写真の撮り方（改訂第２版）建 | [11 empty] | 章参照）
築設備編」参照）
工事現場 | 施工管理 | 施工管理 | 現場代理人、主任技術者又は監理技術 | [9 empty] | 建設業法に基づく資格を確認 | □現場組織表 | bar: 他
管理 |  | 体制 | 者及び専門技術者等による管理体制 | [9 empty] | 施工体制報告書の受理 | □資格証明書（写）
□施工体制報告書
□その他
| 電気保安 |  | 特記確認 | [9 empty] | 資格を確認（当該工事における電気工作物の | □資格証明書（写） | bar: 他
| 技術者 |  | （資格又は知識及び経験） | [9 empty] | 工事を行うにあたり必要な電気主任技術者）
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 電気主任技術者以外の場合、資料を確認し、 | □知識及び経験を証明する
[13 empty] | 承諾 | 資料
| 施工時間等 | 施工時間 | 施工日、時間の遵守 | [9 empty] | 指示された施工時間の変更をする場合、理由 | □変更理由書 | bar: 諾
[13 empty] | を確認し、承諾 | □休日・夜間作業通知
| 品質管理 |  | （詳細は各章参照） | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | 検査請求を受けた場合、検査を行う（詳細は | （詳細は各章参照）
[13 empty] | 各章参照） | □工種別の施工計画書
|  |  | 請負者において疑義が生じた場合 | [9 empty] | 請負者と協議 | □試験成績表 | bar: 議
□その他
| 施工中の | 安全衛生 | 安全衛生組織、緊急時の連絡体制、警 | [9 empty] | 責任者、管理体制等の確認 | （現場に掲示） | bar: 他
| 安全確保 | 管理体制 | 備体制 | [10 empty] | □緊急時連絡体制
| 及び | [12 empty] | □安全衛生組織表
環境保全
|  | 安全衛生 | 危険個所、危険作業、公衆災害 | [9 empty] | 安全対策、公衆災害発生防止策について把握 | □総合施工計画書 | bar: 他
|  | 管理 | [11 empty] | □工種別の施工計画書
（詳細は各章参照）
|  | 環境保全 | 状況調査 | [9 empty] | 環境保全に対する注意を喚起 | □総合施工計画書 | bar: 他
環境保全対策について把握
|  | 近隣等との | 状況調査、誠意ある対応 | [9 empty] | 事前に折衝の概要について報告を受理 | □状況報告書 | 状況写真 | bar: 他
|  | 折衝 | [10 empty] | また、経緯についても受理
|  | 作業環境 | 美化 | [9 empty] | 請負者が立案した作業環境の美化に関する | □総合施工計画書 | bar: 他
計画について把握
| 災害時の安 |  | 人命の安全確保、二次災害の防止、 | [9 empty] | 災害等が発生したときは、状況調査し、上司 | □事故報告書 | 状況写真 | bar: 他
| 全確保 |  | 状況調査 | [9 empty] | へ報告 | □処理報告書
機器及び | 機器及び材 |  | 品質及び性能の証明 | [9 empty] | 品質、性能を証明する資料を受理 | □品質証明書 | bar: 他
材料 | 料の品質等 | [12 empty] | □性能証明書
|  |  | 調合表等 | [9 empty] | 調合を要する材料は、調合に先立ち、調合表 | □調合表等 | bar: 他
等を受理
|  |  | 機材の色等 | [9 empty] | 機材の色等を指示 | bar: 示
色、柄等については、主管課等と協議
|  |  | 見本（材料、仕上げの程度、色合い等） | [9 empty] | 見本は、あらかじめ内容を検討し承諾 | □見本（提出又は提示） | bar: 諾
色、柄等については、主管課等と協議
|  |  | 設計図書に定められた規格等が改正さ | [9 empty] | 請負者と協議 | bar: 議
れた場合
| 機材の搬入 |  | 搬入報告（品質・性能） | [9 empty] | 材料の搬入ごとに各報告書を受理 | □品質証明書 | 搬入写真 | bar: 他
□性能証明書
|  |  | 搬入報告（数量） | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 機材の検査 |  | 品質、性能、数量 | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | 機材の種別ごとに検査
| 等 | [11 empty] | 合格した機材は以後、抽出検査
| 機材の検査 | 試験の実施 | 共仕で指定された機材 | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | 試験完了後、試験成績表を受理 | □試験成績表 | 状況写真
| に伴う試験 |  | 特記により指定された機材 | [9 empty] | 試験方法は、設計図書による、なお、法規又
|  |  | 試験によらなければ、設計図書に適合 | [9 empty] | は規格に定めがある場合はそれらによる
することが証明できない機材
|  | 試験の代替 | 製造者において、実験値等が整備され | [9 empty] | 性能表・能力計算書、性能を証明する資料 | □性能表・能力計算書等 | 状況写真 | bar: 諾
|  |  | ている場合 | [9 empty] | を承諾し、試験に代える
| 機材の保管 |  | 保管の方法 | [9 empty] | 保管の方法・場所の確認 |  | 状況写真 | bar: 他
施 工 | 施 工 |  | 施工内容の確認 | [9 empty] | 施工報告書を受理 | □施工報告書 | 状況写真 | bar: 他
| 技能士 |  | 特記確認（適用する技能検定の職種及び | [9 empty] | 証明資料を受理 | □資格証明書（写） | bar: 他
作業の種別）
資格
| 一工程の施 | 確認及び報 | 施工の確認及び監督職員への報告 | [9 empty] | 資格・経歴等により承諾 | □資格等が確認できる資料 | bar: 諾
| 工の確認及 | 告を行う者 | [11 empty] | （資格証明（写）、工事経
| び報告 | [12 empty] | 歴書等）
□専任届
|  | 確認及び報 | 施工の確認 | [9 empty] | 施工報告書等を受理 | □施工報告書 | 状況写真 | bar: 他
|  | 告の実施 | [11 empty] | □その他
施 工 | 施工の検査 | 監督職員の | 設計図書に定められた場合 | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | （詳細は各章参照） |  | 状況写真
| 等 | 検査 | 一工程の施工の完了報告を受けた場合 | [9 empty] | 左記の場合、検査請求を受け、所定の期間内
|  |  | 指示した工程に達した場合 | [9 empty] | に行う。
設計図書、施工図等と照合
合格した工程と同じ機材及び工法により施工
した部分は以後、原則として抽出
|  | 見本施工 | 特記確認（仕上り程度等） | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | （詳細は各章参照） | □施工報告書 | 状況写真
仕上り程度等を確認し、承諾 | bar: 諾
| 施工の検査 | 試験の実施 | 設計図書に定められている場合 | [9 empty] | 試験完了後、試験成績表を受理 | □試験成績表 | 状況写真 | bar: 他
| に伴う試験 |  | 試験によらなければ、設計図書に適合
することが証明できない場合
| 施工の立会 |  | 設計図書に定められている場合 | ○ | ← | － | － | － | － | － | － | ○ | 左記の場合、立合い請求を受け立合日時を指示 |  | 状況写真
| い等 |  | 主要機器を設置する場合
|  |  | 施工後に検査が困難な場所を施工する | [9 empty] | 施工の立会いを行う | bar: 会
場合
総合調整を行う場合
指示した施工を行う場合
| 工法等の |  | 所要の品質及び性能の確保が可能な工法 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ | 資料を確認し、設計担当者と合議し、請負者 | □工法提案資料
| 提案 |  | 環境の保全に有効な工法 | [9 empty] | 等と協議 | □品質証明書
□性能証明書
工事検査 | 工事検査 |  | 完成時期 | [9 empty] | 請負者からの通知を受理し、設計図書の全て | □既済部分確認請求書 | bar: 他
及び技術 | 技術検査 |  | 部分払請求時期 | [9 empty] | の工事の完了、監督職員の指示事項の完了、
検査 |  |  | 指定部分完成時期 | [9 empty] | 工事関係図書・記録の整備完了を満たして
|  |  | 特記された場合 | [9 empty] | いるか確認
発注者が特に必要と認めた場合
完成図等 | 完成時の | 完成図 | 特記確認 | ○ | － | － | － | － | － | － | → | ○ | 所定の完成図を受理 | □完成図（原図及びその陽画
| 提出図書 |  | （図面の種類、様式（作成方法・原図 | [10 empty] | 複写図（３部））
|  |  | のサイズ・ＣＡＤデータの提出の有 | [10 empty] | □ＣＡＤデータ
無）及び提出部数等）
完成図等 | 完成時の | 保全に | 特記確認（提出部数） | ○ | － | － | － | － | － | － | → | ○ | 指示した所定の要件を満たしているか確認 | □保守に関する指導案内書
| 提出図書 | 関する資料 | [10 empty] | し、保全に関する資料を受理 | （機器取扱い説明書）
[13 empty] | 提出時に、請負者から説明を受ける | □機器性能試験成績書
□官公署届出書類
□予備品等引渡し通知書

## ２章(配管)
２章 配管工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | 関連工事との整合性 | [9 empty] | 工種別工程表が必要な場合は作成を指示し、 | □工種別工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 施工期間 | [9 empty] | 関連する工事のある場合は必要に応じ監督職 | □月間工程表
|  | ての工程表 | ｽﾘｰﾌﾞ、箱入れ、ｲﾝｻｰﾄの施工時期、配管、 | [9 empty] | 員による合議を行い整合性を計り、請負者 | □週間工程表
|  |  | 器具等の取り付け時期 |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | との調整を行う
| 工種別の | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | □工種別の施工計画書 | bar: 他
施工計画書
|  |  | 作業の管理組織 | [10 empty] | □管理組織表 | bar: 他
|  | 技能士 | １級配管技能士（建築配管） | [9 empty] | 適用されている場合、資格証明書等で確認 | □資格証明書（写） | bar: 他
|  | 施工区分 | はり貫通孔、壁型枠孔及びその補強 | [9 empty] | 他工事の施工区分と照合し、整合しているこ | □工種別の施工計画書 | bar: 整 to 他
|  |  | 電気配管・配線 | [9 empty] | とを確認
|  | 作業場所 | 位置、面積、電源及び保安 | [9 empty] | 安全管理の適正さ、作業性等を考慮、必要に応 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整
じ調整を行う。
|  | 材 料 | 使用材料名（種類、規格、製造者ﾘｽﾄ） | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □工種別の施工計画書 | bar: 他
確認
|  | 工 法 | 配管の接続方法（ﾈｼﾞ、ﾌﾗﾝｼﾞ、溶接、ﾊｳｼﾞﾝ | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | ｸﾞ形等）、支持方法（耐震、防振）、防火・ | [9 empty] | 確認
防煙区画等の貫通部の処理方法、防錆方法
|  | 仮設足場・ | 足場の種類、揚重計画等（総合仮設で示 | [9 empty] | 受理（特記された場合は承諾） | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  | 揚重装置等 | されていない部分）
|  | 保 管 | 資材の保管方法・場所（総合仮設で示さ | [9 empty] | 資材の保管場所としての適正さを確認、必要 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整 to 他
|  |  | れていない部分） | [9 empty] | に応じ他工事との調整を行う（特記された
場合は承諾）
|  | 養 生 | 施工中の部分の養生方法 | [9 empty] | 適切な養生方法であることを確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
| 製 作 図 |  | 製造業者名、仕様、寸法、その他（その他 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □製作図（ｶﾀﾛｸﾞ等を含む | bar: 諾
|  |  | の要点は材料の項による） | [9 empty] | 確認 | 以下この章同じ）
準 備 | 施 工 図 | 配 管 図 | 設計図書との整合性 | [9 empty] | 設計図書との整合を行い、合致することを | □施工図 | bar: 諾
確認
|  |  | 他工事との取合い（ﾀﾞｸﾄ、電気工事、建築 | [9 empty] | 他工事の施工図と照合し、整合していること | □施工図 |  | 打合せ記録 | bar: 諾; 整 to 他
|  |  | 工事、その他） | [9 empty] | を確認、関連する工事のある場合は必要に応
じ監督職員による合議を行い整合性を計り、
請負者との調整を行う。
|  |  | 作業空間、保守点検空間 | [9 empty] | 継手・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の締付空間、ﾊﾞﾙﾌﾞ等の開閉 | □施工図 | bar: 諾; 整
空間及びｽﾄﾚｰﾅｰ等の保守空間が確保されている
ことを確認
|  |  | 防火区画との整合性 | [9 empty] | 防火区画の明示及びその処理方法の適法性を | □施工図 | bar: 諾
確認
|  |  | 支持方法 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □施工図 | bar: 諾
確認
|  |  | 書入れ寸法 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □施工図 | bar: 諾
確認
|  | 機器廻りの | 機器付属の弁類、継手類及び共通仕様に | [9 empty] | 欠落、重複の無いことを確認 | □施工図 | bar: 諾
|  | 弁類、継手 | よる継手類の有無
類
|  | ｽﾘｰﾌﾞ、箱入 | 配管施工図との整合性 | [9 empty] | 配管施工図との照合を行い、合致することを | □施工図 | bar: 諾
|  | 及び | [10 empty] | 確認
ｲﾝｻｰﾄ図
|  |  | ｲﾝｻｰﾄ及びｽﾘｰﾌﾞの位置 | [9 empty] | 適切な位置であることを確認 | □施工図 | bar: 諾
|  |  | ｽﾘｰﾌﾞの径 | [9 empty] | 保温代を考慮してあることを確認 | □施工図 | bar: 諾
材 料 | 管及び継手 |  | 規格及び準用規格、材質 | [9 empty] | 抽出検査・仕様と照合し規格等を確認 | □製作図、見本 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 管端防食 |  | 接合管の種別、規格、形式、構造、材質、 | [9 empty] | 抽出検査・仕様と照合し規格及び構造等を | □製作図、見本 | 搬入状況 | bar: 視
| 継手 |  | 識別塗装 | [9 empty] | 確認 | □材料搬入報告書
材 料 | 一般用弁 | 仕切弁・玉 | 取付け管の種別、規格及び準用規格、 | [9 empty] | 抽出検査・仕様と照合し規格及び構造等を | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 及び栓 | 形弁・逆止 | 呼び圧力、構造、材質 | [9 empty] | 確認 | □材料搬入報告書
弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
弁・ﾎﾞｰﾙ弁・
ｺｯｸ
|  | 制 水 弁 | 規 格 | [9 empty] | 抽出検査・水道事業者の承認済みの確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
|  | 分水栓及び | 規格、材質 | [9 empty] | 抽出検査・水道事業者の承認済みの確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  | 止水栓 | [11 empty] | □材料搬入報告書
| 油 用 弁 | 仕切弁及び | 規格、呼び圧力、構造、材質 | [9 empty] | 抽出検査・所轄消防署の承認済の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  | ｺｯｸ | [11 empty] | □材料搬入報告書
| 減 圧 弁 | 水用 | 規格又は準用規格、材質 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
|  | 蒸気用 | 規格 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 蒸気用温度 |  | 構造、材質、最高使用圧力、温度調整範囲、 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 調 整 弁 |  | 弁体表示 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 蒸 気 用 |  | 規格、材質、作動圧力 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 安 全 弁 | [12 empty] | □材料搬入報告書
| 自動エア抜 | 水用 | 構造、材質、最高使用圧力 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 弁 | [12 empty] | □材料搬入報告書
|  | 蒸気用 | 構造、材質、最高使用圧力 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 伸縮管継手 | 鋼管用 | 規格、構造、ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質、 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 固定台強度 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | 銅管用 | 構造、ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
材 料 | 防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 構造、ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質、可とう | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 性、耐熱性、耐圧強度、防振効果 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | 合成ｺﾞﾑ製 | 構造、材質、可とう性、耐熱性、耐圧強度、 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 防振効果 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 構造、全長、ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質、 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認、油用の場合は法令 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| ｼﾞｮｲﾝﾄ |  | 可とう性、耐圧強度 | [9 empty] | 適合の確認 | □材料搬入報告書
|  | 合成ゴム製 | 構造、全長、材質、可とう性、耐候性、耐熱 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  | （水用） | 性、耐圧強度 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 蒸気用 | 準用規格、構造、材質、仕上げ、作動性 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  | （蒸気用） | [11 empty] | □材料搬入報告書
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 材質、方法 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| ｽﾄﾚｰﾅｰ |  | 構造、材質、網目の番手、ﾗｲﾆﾝｸﾞ、管端ｺｱ | [9 empty] | 抽出検査・仕様・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ式 | 準用規格、構造、材質、有効段数、仕上げ | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 、耐熱性 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | ﾌﾛｰﾄ式・ﾊﾞｹ | 構造、本体及び要部の材質 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  | ｯﾄ式・ｻｰﾓﾀﾞ | [11 empty] | □材料搬入報告書
ｲﾅﾐｯｸ式等
| ﾘﾌﾄ継手 |  | 構造、材質、水封深さ | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 量 水 器 |  | 方式 | [9 empty] | 抽出検査・計量法による検定合格の確認、水道 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
[13 empty] | 事業者の承認済の確認（給水装置の場合） | □材料搬入報告書
| 流量調整弁 |  | 構造・材質 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 定流量弁 |  | 構造・材質 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
材 料 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ |  | 構造、材質、水撃防止対策 | [9 empty] | 抽出検査・水道事業者の承認済の確認（給水 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
[13 empty] | 装置の場合） | □材料搬入報告書
| 定水位調整 |  | 構造、材質、作動方式、ｽﾄﾚｰﾅｰの有無 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認、水道事業者の承認済 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 弁 | [11 empty] | の確認（給水装置の場合） | □材料搬入報告書
| 水 栓 柱 |  | 材質、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 不凍水栓柱 |  | 構造、材質、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 水 抜 栓 |  | 構造、材質 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 壁埋込形散 |  | 材質、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 水栓ﾎﾞｯｸｽ | [12 empty] | □材料搬入報告書
| スリーブ |  | 施工部位、材質、寸法、貫通部の外径 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □見本 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | （保温厚共） | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 接 合 材 | ねじ接合材 | 規格、衛生上の害の有無、防錆性、規格、 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □見本 | 搬入状況 | bar: 視
|  | ・ｶﾞｽｹｯﾄ・ | 材質、耐久性 | [10 empty] | □材料搬入報告書
その他
| ｼｰﾘﾝｸﾞ材 |  | 規格、耐久性 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □見本 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 防食材料 | 防食ﾃｰﾌﾟ・ | 規格又は準用規格、材質、厚さ | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □見本 | 搬入状況 | bar: 視
|  | 絶縁ﾃｰﾌﾟ・ | [11 empty] | □材料搬入報告書
防食ｼｰﾄ・絶
絶縁ｼｰﾄ･ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ﾃｰﾌﾟ･熱収縮
材･覆装材
| 雑 材 料 | 管座金 | 構造、材質、強度 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □見本 | 搬入状況 | bar: 視
|  | 管吊り金物・ | [11 empty] | □材料搬入報告書
支持金物
| 圧 力 計 ・ |  | 規格、目盛板の寸法、ｺｯｸ及びｻｲﾎﾝ管の有無、 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 連 成 計 ・ |  | 使用圧力、最高目盛、水抜きのｺｯｸの要否 | [10 empty] | □材料搬入報告書
水 高 計
材 料 | 温 度 計 |  | 規格又は準用規格、形状、使用温度、最高 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 目盛、目盛板外径、表示部45゜傾斜の要否 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 水 面 計 |  | ｶﾞﾗｽ管の径、ｺｯｸ及び保護金物の有無、最 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 高使用圧力 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 油 面 計 | ｹﾞｰｼﾞ式 | 構造、閉止弁の有無 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
|  | ｶﾞﾗｽ管式 | 構造、ｶﾞﾗｽの強度、ｶﾞﾗｽ管保護材有無 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 油面制御装 |  | 構成、材質、端子、表示灯、警報ﾌﾞｻﾞｰ、 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 置 |  | ｽｲｯﾁの有無、防爆構造 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 遠隔油量指 |  | 構成、警報ﾌﾞｻﾞｰ、表示灯、ｽｲｯﾁ、防爆構造、 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 示計 |  | 支持ﾎﾞｯｸｽの材質及び形状 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 瞬間流量計 |  | 測定方式、指示部の材質、最高使用圧力、 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 着脱可能形の要否 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 電極棒及び |  | 材質、構造、ｽﾍﾟｰｻｰ及び保護筒の有無、 | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 電極帯 |  | 取り付け部の温度 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ |  | 材質、構造、重錘付きﾛｰﾌﾟ・ｽﾃﾝﾚｽ管の | [9 empty] | 抽出検査・構造等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 要否 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 排水金具 | ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ・ | 規格、構造、材質 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  | 床排水ﾄﾗｯ | [11 empty] | □材料搬入報告書
ﾌﾟ・床上掃
除口・床下
掃除口・排
水金具・通
気金具
|  | ｸﾞﾘｰｽ阻集器 | 規格、構造、材質、仕上げ、容量 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認、認定証票の貼付 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
[13 empty] | （工場製品で容量1,000Ｌ以下の場合） | □材料搬入報告書
材 料 | 桝及びふた | 弁桝・弁き | 材質、形状、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  | ょう・量水 | [11 empty] | □材料搬入報告書
器桝・ｲﾝﾊﾞｰ
ﾄ桝・ため桝
|  | ﾏﾝﾎｰﾙふた・ | 材質、形状、寸法、耐荷重、塗装、表示文字 | [9 empty] | 抽出検査・材質等の確認 | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視
弁桝ふた
施 工 | 配管一般 | 主管の分岐 | ｸﾛｽ継手の使用の有無、T継手の相対する | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 又は合流 | 2方向への分岐又は相対する2方向から
の合流に使用不可の確認
|  | 建物導入 | 可とう性の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
配管
|  | 建物ｴｷｽﾊﾟﾝ | 可とう性の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
ｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ
部配管
|  | 伸縮継手 | 伸縮継手及び固定点の位置及び固定方法 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 絶縁継手 | 絶縁の方法 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
設置個所、継手仕様は特記を確認
|  | 異種管の | 設置個所、接合方法 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
接続
|  | 防火区画の | 貫通部の隙間はﾓﾙﾀﾙ又はﾛｯｸｳｰﾙ保温材 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 貫通 | で埋められていること
建基令適合工法、評定済工法
| 冷温水・冷 | エア抜弁 | 空気だまりの生ずるところに必要 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
却水・給水
配管
| 排水配管 | 合流 | 合流方法、間接排水の要否 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 蒸気配管 |  | 勾配、支持、装置廻り | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
施 工 | 油 配 管 |  | 溶接、継手 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 高温水配管 |  | 勾配、支持、装置廻り | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 冷 媒 配 管 |  | 溶接、脱気 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 給 湯 配 管 |  | 材料、勾配 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 消 火 配 管 |  | 規格 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 管の接合 |  | 使用工具及び接合法の確認、切断面の状況、 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 一般事項 |  | 管内の異物の除去、管端面の養生
| 鋼管の接合 | ねじ接合 | ねじの良否、ねじ山の異物の除去、 | [9 empty] | 抽出検査・ねじｹﾞｰｼﾞ、トルクレンチ等で確認 | □見本 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  |  | 締め付けの程度 | [10 empty] | □施工報告書
|  | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 均等な締め付け、溶接の場合両面の溶接 | [9 empty] | 抽出検査 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
□施工報告書
|  | 溶接接合 | 溶接方法、溶接資格者、開先加工、仮付 | [9 empty] | 抽出検査（目視検査）・抽出検査（非破壊検査を | □開先寸法記録 | 開先形状 | bar: 諾; 視 to 測
|  |  | け、溶接材料、ﾋﾞｰﾄ状態、溶接部の検査 | [9 empty] | 行う場合）溶接方法は工種別施工計画書により | □施工報告書 | 施工状況
承諾、溶接資格者が適用されている場合は資格
証明書により確認
|  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形 | 規格、均等な締め付け、接合用加工部・ﾘﾝｸﾞ | [9 empty] | 抽出検査 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
|  | 管継手に | 溶接加工部及び管端シール面の防錆処理 | [10 empty] | □施工報告書
よる接合
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ | ねじ接合 | 管端面の処理、管端ｺｱの確認、その他鋼 | [9 empty] | 鋼管と同じ | □見本 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| 鋼管・耐熱 |  | 管と同じ | [10 empty] | □施工報告書
性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼
| 管及びﾎﾟﾘ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 管端面の処理、その他鋼管と同じ | [9 empty] | 鋼管と同じ | □見本 | 施工状況 | bar: 視
| 粉体鋼管 | [12 empty] | □施工報告書
の接合
| 内外面塩ﾋﾞ | ねじ接合 | ねじ部の密封処理、使用工具、ﾁｬｯｸ損傷 | [9 empty] | 抽出検査・専用の工具を使用していることを | □見本 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 部の処理、その他塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管と同じ | [9 empty] | 確認、その他鋼管と同じ | □施工報告書
の接合
|  | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 塩ビライニング鋼管と同じ | [9 empty] | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管と同じ | □見本 | 施工状況 | bar: 視
□施工報告書
施 工 | 外面被覆 | ねじ接合 | 内外面塩ビライニング鋼管と同じ | [9 empty] | 内外面塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管と同じ | □見本 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| 鋼管 | [12 empty] | □施工報告書
| 排水用塩ﾋﾞ | 排水鋼管用 | 管端部の防錆処理、部品の装着、差込み | [9 empty] | 抽出検査・手触により確認 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 可とう継手 | 長さ、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄの締め付け | [10 empty] | □施工報告書
| ・ｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼 | （MDｼﾞｮｲﾝﾄ）
| 管の接合 | 接合
| ｽﾃﾝﾚｽ管の | 溶接接合 | 鋼管と同じ | [9 empty] | 鋼管と同じ | □開先寸法記録 | 開先形状 | bar: 諾; 視 to 測
| 接合 | [12 empty] | □施工報告書 | 施工状況
|  | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 均等な締め付け | [9 empty] | 抽出検査 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
□施工報告書
|  | ﾒｶﾆｶﾙ接合 | 使用工具、差し込み長さ、かしめ | [9 empty] | 抽出検査・専用工具を使用していることを | □見本 | 施工状況 | bar: 視
[13 empty] | 確認、かしめ状態の確認 | □施工報告書
|  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形 | 規格、均等な締め付け、接合用加工部 | [9 empty] | 抽出検査 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
|  | 管継手に | [11 empty] | □施工報告書
よる接合
| 銅管の接合 | 差込接合 | 接着部の研磨、ﾌﾗｯｸｽの除去、ろうの種類 | [9 empty] | 抽出検査・取り外しの必要のある箇所は銅製 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
[13 empty] | ﾕﾆｵﾝ又はﾌﾗﾝｼﾞを使用していることを確認 | □施工報告書
| 鋳鉄管の | ﾒｶﾆｶﾙ接合 | 差し込み長さ、ｺﾞﾑ輪の挿入、均等な締め | [9 empty] | 抽出検査 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
| 接合 |  | 付け | [10 empty] | □施工報告書
| ﾋﾞﾆﾙ管の | 接着接合 | 差し込み長さ、ばりの除去、接着剤の均一 | [9 empty] | 抽出検査 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
| 接 合 |  | な塗布、保持時間 | [10 empty] | □施工報告書
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 電気溶着 | 給水装置に該当する場合は水道事業者の | [9 empty] | 抽出検査・専用工具を使用していることを | □見本 | 施工状況 | bar: 視
| の接合 | 接合 | 定める接合 | [9 empty] | 確認 | □施工報告書
| 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 電気溶着接 | 管の切断、差し込み長さ、養生時間 | [9 empty] | 抽出検査・専用工具を使用していることを | □見本 | 施工状況 | bar: 視
| ﾝ管の接合 | 合 | [10 empty] | 確認 | □施工報告書
|  | ﾒｶﾆｶﾙ接合 | 継手形式ごとの製造者の施工標準によ | [9 empty] | 抽出検査・専用工具を使用していることを | □見本 | 施工状況 | bar: 視
|  |  | る接合 | [9 empty] | 確認、かしめ状態の確認 | □施工報告書
施 工 | ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管 | 融着・電気 | 管の切断、差し込み長さ、養生時間 | [9 empty] | 抽出検査・専用工具を使用していることを | □見本 | 施工状況 | bar: 視
| の接合 | 融着接合 | [10 empty] | 確認 | □施工報告書
|  | ﾒｶﾆｶﾙ接合 | 継手形式ごとの製造者の施工標準に | [9 empty] | 抽出検査・専用工具を使用していることを | □見本 | 施工状況 | bar: 視
|  |  | よる接合 | [9 empty] | 確認、かしめ状態の確認 | □施工報告書
| ｺﾝｸﾘｰﾄ管の | ｿｹｯﾄ接合 | ｺﾞﾑ輪の挿着、差し込み長さ | [9 empty] | 抽出検査 | □見本 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| 接合 | [12 empty] | □施工報告書
| 勾 配 |  | 配管の種別による勾配、勾配方向、水抜 | [9 empty] | 抽出検査・水準器等で計測し確認 | □見本 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  |  | き及び空気抜きの位置 | [10 empty] | □施工報告書
| 吊り及び | インサート | 材質、埋込み深さ、許容荷重、くぎの切断 | [9 empty] | 抽出検査・許容荷重は施工計画書で確認 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
| 支持 | [12 empty] | □施工報告書
|  | 支 持 | 支持間隔、支持方法、形鋼振れ止め、固定 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  | 支持受け | 冷水管などの場合その結露防止、鋼管・ | [9 empty] | 抽出検査・合成樹脂、ｺﾞﾑ等で適切に処置 | □見本 | 施工状況 | bar: 視
|  |  | ｽﾃﾝﾚｽ管の場合その管の絶縁、損傷防止 | [9 empty] | されていることを確認 | □施工報告書
| 土中埋設 | 埋設深さ | 配管の種別及び施工箇所による埋設深さ | [9 empty] | 抽出検査・計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  | 床付け面 | 配管の種別に応じた床付け面の処理 | [9 empty] | 抽出検査・適切な処理であることの確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 土中埋設 | 埋め戻し | 埋め戻し土 | [9 empty] | 抽出検査・管の周囲は山砂、その他は良質土で | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
あることを確認
|  | 埋設表示 | 埋設表示テープの有無、埋設深さ | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 防食措置 | 配管の種別に応じた防食方法 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設 | 熱伸縮を | 伸縮緩衝材の確認 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
伴う管
|  | 鉛 管 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻の確認 | [9 empty] | 同上 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
施 工 | 機器廻りの | 支持及び | 配管支持及び固定方法 | [9 empty] | 抽出検査・配管の荷重がかかってないことを | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 配管 | 固定 | [10 empty] | 確認
|  | フランジ | 機器の取外しの可否 | [9 empty] | 抽出検査・ﾌﾗﾝｼﾞ等が挿入されていることを | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
確認
|  | 弁類、継手 | 弁類、継手類の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
類
試 験 | 冷温水・冷 | 水圧試験 | 試験圧力値、保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・設計図書に定められた圧力値及び | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
| 却水管・給 | [11 empty] | 保持時間で試験圧の低下のないことを確認
水・給湯配
管
| 蒸気・高温 | 水圧試験 | 試験圧力値、保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・設計図書に定められた圧力値及び | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
| 水配管 | [11 empty] | 保持時間で試験圧の低下のないことを確認
| 油 配 管 | 空気圧試験 | 試験圧力値、保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・設計図書に定められた圧力値及び | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
保持時間で試験圧の低下のないことを確認
| 冷媒配管 | 気密試験 | 試験圧力値、保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・設計図書に定められた圧力値及び | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
保持時間で試験圧の低下のないことを確認
| 排水・通気 | 満水・通水 | 保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・漏れのないことを確認 | □試験成績表（煙試験の場 | 試験状況 | bar: 験
| 管 | 試験（特記 | [11 empty] | 合）
により煙試
験）
| 消火配管 | 水圧試験 | 試験圧力値、保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・設計図書に定められた圧力値及び | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
保持時間で試験圧の低下のないことを確認
|  | 気密試験 | 試験圧力値、保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・設計図書に定められた圧力値及び | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
保持時間で試験圧の低下のないことを確認

## ３章(ダクト)
３章 ダクト工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | 関連工事との整合性 | [9 empty] | 工種別の工程表が必要な場合は作成を指示 | □工種別工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 施工期間 | [9 empty] | し、関連する工事がある場合は必要に応じ監 | □月間工程表
|  | ての工程表 | スリーブ、箱入れ、インサートの施工 |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 督職員による合議を行い整合性を計り、請負 | □週間工程表
|  |  | 時期、ダクト・吹出口等の取付け時期 | [9 empty] | 者との調整を行う
| 工種別の | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | □工種別の施工計画書 | bar: 他
施工計画書
|  |  | 作業の管理組織 | [10 empty] | □管理組織表 | bar: 他
|  | 技 能 士 | 建築板金技能士（ダクト板金作業） | [9 empty] | 適用されている場合、資格証明書等で確認 | □資格証明書（写） | bar: 他
|  | 施工区分 | はり貫通孔、壁型枠孔及びその補強 | [9 empty] | 他工事の施工区分と照合し、整合しているこ | □工種別の施工計画書 | bar: 整 to 他
|  |  | 電気配管・配線 | [9 empty] | とを確認
|  | 作業場所 | 作業場所（位置、面積、電源及び保安） | [9 empty] | 安全管理の適正さ、作業性等を考慮、 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整
必要に応じ調整を行う
|  | 材 料 | 使用材料名 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | （種類、規格、製造者リスト） | [9 empty] | 確認
|  | 工 法 | ダクトの工法名 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | 工法の範囲 | [9 empty] | 確認
分岐方法
支持方法
防火区画等の貫通部の処理方法
フランジ接合方法（リベット・溶接）
補強材の取付方法（リベット・溶接）
|  | 仮設足場・ | 足場の種類（総合仮設で示されていない | [9 empty] | 受理（特記された場合は承諾） | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  | 揚重装置等 | 部分）
仮置（搬入計画）方法
|  | 保 管 | 資材の保管方法・場所（総合仮設で示 | [9 empty] | 資材の保管場所としての適正さを確認、 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整 to 他
|  |  | されていない部分） | [9 empty] | 必要に応じ他工事との調整を行う。
|  | 養 生 | 施工中の部分の養生方法 | [9 empty] | 適切な養生方法であることを確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
| 製 作 図 | 製 作 図 | 製造業者名（ダクト本体と取付金具）、 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確認 | □製作図（カタログ等を含 | bar: 諾
|  |  | 仕様、寸法、その他 | [10 empty] | む以下この章同じ）
（その他の要点は材料の項による）
|  | 色・仕上げ | 吹出口等の色・仕上げ | [9 empty] | 設計担当者と合議を行い請負者に指示 | □色見本 | bar: 示
準 備 | 施 工 図 | ダクト図 | 設計図書との整合性 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確認 | □施工図 | bar: 諾
|  |  | 他工事との取り合い（配管工事、電気 | [9 empty] | 他工事の施工図と照合し整合していることを | □施工図 |  | 打合せ記録 | bar: 諾; 整 to 他
|  |  | 工事、建築工事、その他） | [9 empty] | 確認
|  |  | ダクトの配置計画 | [9 empty] | 関連する工事のある場合は必要に応じ監督職
員による合議を行い整合を計り、請負者との
調整を行う
|  |  | 作業空間、保守点検空間 | [9 empty] | ボルト・ナット等の締め付け空間、ダンパー | □施工図 | bar: 諾; 整
|  |  | 点検口の有無 | [9 empty] | 等の開閉空間及びダンパーヒューズ等の取り
|  |  | 点検口の位置 | [9 empty] | 替えのための保守空間及び点検口が確保され
ていることを確認
|  |  | 吹出口・吸込口などの見え掛かり部分 | [9 empty] | 目地、照明器具等との協調が取れていること | □施工図 | bar: 諾; 整
|  |  | の位置、（ガラリ）フード、風量測定口 | [9 empty] | を確認
|  |  | 防火区画との整合性 | [9 empty] | 防火区画の明示及びその処理方法の適 | □施工図 | bar: 諾
法性を確認
|  |  | ダンパ位置 | [9 empty] | 適切な位置であるか確認 | □施工図 | bar: 諾
|  |  | 支持方法（吊り、支持） | [9 empty] | 設計図書と照合し合致していることを確認 | □施工図 | bar: 諾
|  |  | ダクト区分（低圧、高圧１、高圧２） | [9 empty] | 同上 | □施工図 | bar: 諾
|  |  | ダクト分岐と気流配分 | [9 empty] | 良好と判断できることを確認 | □施工図 | bar: 諾
|  | スリーブ、 | ダクト施工図との整合性 | [9 empty] | ダクト施工図と照合し合致していることを確 | □施工図 | bar: 諾
|  | 箱入れ及び | [10 empty] | 認
インサート
|  | 図 | インサート、スリーブ及び箱入れの位 | [9 empty] | 適切な位置であることを確認 | □施工図 | bar: 諾
置
|  |  | スリーブの径及び箱入れの大きさ（補 | [9 empty] | 保温代を考慮してあることを確認 | □施工図 | bar: 諾; 整
強の有無）
材 料 | 長方形 | 亜鉛鉄板 | 規格、板厚、接続（フランジ）、補強 | [9 empty] | 抽出検査・板厚等の確認（種別毎、用途毎） | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視
| ダクト |  | 工法、低圧・高圧１・高圧２、用途
| スパイラル | 直 管 | 材質、板厚、はぜ形状、はぜピッチ | [9 empty] | 抽出検査・必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
ダクト
材 料 | スパイラル | 継 手 | 規格（製作法等）、板厚、差込長さ、 | [9 empty] | 抽出検査・必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| ダクト |  | 防錆、構造（はぜ、シーム溶接、
アーク溶接）
| ダクト用 | 亜鉛鉄板・ | 規格及び準用規格、材質、形状、厚さ、 | [9 empty] | 抽出検査・必要に応じ計測し確認 | □見本 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| 材料 | リベット・ | 耐久性、亜鉛メッキの要否 | [9 empty] | 見本検査（溶接の場合） | □材料搬入報告書
|  | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ | 製造者（コーナー金具・押さえ金具）
ｺｰﾅｰ金具・
押え金具・
ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ等
|  | ガスケット | 材質、厚さ（アングル・コーナー） | [9 empty] | 抽出検査・性能表による確認 | □性能表 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| チャンバー |  | 材質、形状、板厚 | [9 empty] | 抽出検査 | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| 吹出口・吸 |  | 材質、形状、板厚 | [9 empty] | 抽出検査 | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
込口ﾎﾞｯｸｽ
| フレキシブ | フレキシブ | 不燃材料の確認（建基令） | [9 empty] | 性能書により確認 | □性能書 | 搬入状況 | bar: 視
| ルダクト | ルダクト | 空調用は断熱材付、可とう性、耐圧強度 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 吹 出 口 | シーリング | 材質、寸法、板厚、風量調節機構、整 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □製作図・色見本 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
|  | ディフュー | 流器の有無、誘引性能、色 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
ザー形
|  | ユニバーサ | 材質、寸法、色、シャッター形状、板 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □製作図・色見本 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
|  | ル形 | 厚 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | ノズル形 | 材質、寸法、色 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □製作図・色見本 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
[13 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | 線状吹出口 | 材質、寸法、色、ベーン機構 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □製作図・色見本 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
[13 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
| 吸 込 口 |  | 規格、寸法、色、シャッター機構、板 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □製作図・色見本 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
|  |  | 厚 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
| 風量調節 |  | 材質、寸法、板厚、羽根の枚数、開閉 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| ダンパー |  | 機構、開閉指示器の要否、空気流に | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
対する抵抗
| 防火・防煙 |  | 材質、寸法、漏煙及び作動性能（建基 | [9 empty] | 抽出検査・建基令に基づく性能確認 | □製作図・評定書の写し | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| ・防火防煙 |  | 令）、動作温度、閉鎖機構、検査口の | [10 empty] | □材料搬入報告書
| ダンパー |  | 有無、空気流に対する抵抗
材 料 | ピストン |  | 材質、寸法、作動性能、閉鎖機構、 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| ダンパー |  | 空気流に対する抵抗 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 逆流防止 |  | 材質、寸法、板厚、羽の枚数、開閉鎖 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| ダンパー |  | 機構、開閉指示器の要否、空気流に | [10 empty] | □材料搬入報告書
対する抵抗
| 排気フード |  | 材質、厚さ、フード囲い、補強材、垂 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □施工図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
|  |  | れ下がり、傾斜角度、とい等、ダクト | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
接続部仕様（アングル、コーナー）
| グリス除去 |  | 要否、方式、油脂分除去率、グリース | [9 empty] | 抽出検査・性能書による確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 装置 |  | 回収器、材質、フィルターの予備 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| たわみ継手 |  | 材質、構造、フランジ間長さ | [9 empty] | 抽出検査・必要に応じ計測し確認 | □施工図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
□材料搬入報告書
| 風量測定口 |  | 材質、構造 | [9 empty] | 抽出検査 | □見本 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 温 度 計 |  | 規格又は準用規格、形状、使用温度、 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 最高目盛 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 定風量・変 |  | 材質、耐久性、騒音レベル、構造、性能 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し合致することを確認、 | □製作図、性能試験成績表 | 搬入状況 | bar: 験 to 測
| 風量ﾕﾆｯﾄ | [11 empty] | 性能試験は性能表又は能力計算書で確認 | □能力計算書
□材料搬入報告書
| 外気取入・ |  | 開口率、構造、材質、板厚、面風速 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合、関係法令・条例等 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| 排気ガラリ | [11 empty] | の確認 | □能力計算書
□材料搬入報告書
施 工 | 一般事項 | 本体 | 寸法、形状、板厚 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
必要に応じ計測し確認
|  | 湾曲部等 | 内側半径、傾斜角度、案内羽根、整流 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
板の有無
|  | シール | 多湿箇所の排気用ダクトのシール | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 防火区画等 | 貫通部の隙間はモルタル又はロック | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 貫通部 | ウール保温材で埋められていること
|  | ボルト・ | 締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・必要に応じて手触し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
ナット
施 工 | アングル工 | 板 厚 | 低圧、高圧１・２の確認 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
法、コーナ
ーボルト工
法
|  | 接 続 | ダクト折返し部・ダクト縦方向のはぜ | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
部・ダクト複合部のシールの確認、
フランジの最大間隔
|  | 補 強 | 補強間隔、リブの有無、タイロッドの | [9 empty] | 抽出検査・必要に応じ計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
不使用、補強材の取付法（リベット、
溶接）
|  | 吊り及び | 吊り間隔、支持方法、振れ止め、固定 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  | 支持 | 防振材の要否 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認
|  | スポット | 状態 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □試験片 | 施工状況
|  | 溶接 | [10 empty] | 試験片の確認 | □施工報告書
| スパイラル | 接 続 | ビス本数、ダクト用テープ、継手の | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| ダクト |  | 外面部・ダクト縦方向のはぜ部・ダクト
を貫通する部分のシール確認
|  | 吊り及び | 吊り間隔、支持方法、振れ止め、固定 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  | 支持 | 防振材の要否 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認
| ダ ク ト | チャンバー | 寸法、板厚 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| 付 属 品 | [11 empty] | 寸法は原則として計測し確認
|  |  | 空調機に取付けるものにあっては点検口 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
及び温度計取付座の有無
|  |  | 消音内貼材の規格及び施工順序 | [9 empty] | 抽出検査・施工計画書と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 吹出口・吸 | 寸法、板厚 | [9 empty] | 抽出検査・必要に応じ計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
込口ボックス
|  |  | 内貼り材の規格及び施工順序 | [9 empty] | 抽出検査・施工計画書と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 排気フード | 吊り金物の位置、間隔 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
必要に応じ計測し確認
施 工 | ダ ク ト | 風量測定口 | 取り付け個数、取り付け位置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 付 属 品 |  | 点検口の位置
| ダンパー | 防火・防煙 | 火災時に脱落のない取付か否か | [9 empty] | 抽出検査・必要に応じて手触し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | ・防火防煙 | （吊りボルトの本数）
|  | ダンパー | ヒューズの検査及び取り替えスペース | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
の有無、点検口の位置
|  | 風量調節 | 操作スペースの有無、点検口の位置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
ダンパー
| 排煙ダクト |  | 補強、支持間隔、機器との接続 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| ガ ラ リ |  | 雨仕舞い状況 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 吹出口・吸 |  | 取付状況、操作スペースの有無 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
込口・排煙
口
| 定風量ユニ |  | 吊り、支持、取付け方向、操作スペース | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| ット・変風 |  | の有無、点検口の位置、直間部の長さ
量ユニット
| フレキシブ |  | 吊り、支持、差込長さ、曲げ状態 | [9 empty] | 抽出検査・計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| ルダクト |  | （有効断面の確保）

## ４章（保温）
４章 保温工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | 関連工事との整合性、施工期間、接着 | [9 empty] | 工種別の工程表が必要な場合は作成を指示 | □工種別工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 剤の乾燥期間 | [9 empty] | し、関連する工事のある場合は必要に応じ監 | □月間工程表
|  | ての工程表 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 督職員による合議を行い整合性を計り、請負 | □週間工程表
者との調整を行う
| 工種別の | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | □工種別の施工計画書 | bar: 他
| 施工計画書 |  | 作業の管理組織 | [10 empty] | □管理組織表 | bar: 他
|  | 技 能 士 | 熱絶縁施工技能士 | [9 empty] | 適用されている場合、資格証明書等で確認 | □資格証明書（写し） | bar: 他
|  | 作業場所 | 位置、面積、電源及び保安 | [9 empty] | 安全管理の適正さ、作業性等を考慮、必要に | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整
応じ調整を行う
|  | 材 料 | 使用材料名 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | （種類、規格、製造者リスト） | [9 empty] | 認 | □見本
|  | 工 法 | 保温種別及び施工方法 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
認
|  | 仮設足場 | 足場の種類（総合仮設で示されていな | [9 empty] | 受理 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
い部分）
|  | 保 管 | 資材の保管方法・場所 | [9 empty] | 資材の保管場所として適正さを確認、他工事 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整 to 他
|  |  | （総合仮設で示されていない部分） | [9 empty] | との調整を行う
|  | 養 生 | 施工中部分の養生方法 | [9 empty] | 適切な養生方法であることを確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
材 料 | 材 料 | 保温材・外 | 種類、規格、材質、板厚 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □見本 | 規格等の | bar: 視
|  | 装材・補助 | [11 empty] | □材料搬入報告書 | 確認でき
|  | 材 | [12 empty] | るもの
搬入状況
施 工 | 保温一般 | 保 温 材 | 保温厚さ | [9 empty] | 抽出検査・計測し確認 | □施工報告書 | bar: 視 to 測
|  | 保温種別 | 施工順序 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工中の | bar: 視
状況
|  | 合せ目等 | 保温材の合せ目及び継目状態 | [9 empty] | 抽出検査・隙間の無いことを確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | シール | 屋外及び多湿箇所のラッキング等の継 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
目シールの状態
|  | 鋲 | 鋲の取付け個数 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 外 観 | 見映え | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | bar: 視

## ５章（塗装）
５章 塗装工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | 関連工事との整合性、施工期間、接着 | [9 empty] | 工種別の工程表が必要な場合は作成を指示 | □工種別工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 剤の乾燥期間 | [9 empty] | し、関連する工事のある場合は必要に応じ監 | □月間工程表
|  | ての工程表 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 督職員による合議を行い整合性を計り、請負 | □週間工程表
者との調整を行う
| 工種別の | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | □工種別の施工計画書 | bar: 他
| 施工計画書 |  | 作業の管理組織 | [10 empty] | □管理組織表 | bar: 他
|  | 技 能 士 | 熱絶縁施工技能士 | [9 empty] | 適用されている場合、資格証明書等で確認 | □資格証明書（写し） | bar: 他
|  | 作業場所 | 位置、面積、電源及び保安 | [9 empty] | 安全管理の適正さ、作業性等を考慮、必要に | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整
応じ調整を行う
|  | 材 料 | 使用材料名 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | （種類、規格、製造者リスト） | [9 empty] | 確認 | □見本
|  | 工 法 | 保温種別及び施工方法 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □工種別の施工計画書 | bar: 他
確認
|  | 色 | 色の指示 | [9 empty] | 設計担当者と合議を行い請負者に指示 | □色見本帳又は見本塗板 |  | 指示記録 | bar: 示
|  | 仮設足場 | 足場の種類（総合仮設で示されていな | [9 empty] | 受理 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
い部分）
|  | 保 管 | 資材の保管方法・場所 | [9 empty] | 資材の保管場所として適正さを確認、他工事 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整 to 他
|  |  | （総合仮設で示されていない部分） | [9 empty] | との調整を行う
|  | 養 生 | 施工中部分の養生方法 | [9 empty] | 適切な養生方法であることを確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
材 料 | 材 料 | 塗 装 材 | 規格、材質 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □材料搬入報告書 | 規格等の | bar: 視
確認でき
るもの
搬入状況
施 工 | 塗装一般 | 塗装環境 | 塗装に良好な温湿度下での施工（気温 | [9 empty] | 適切な温度、湿度であることを確認 | □施工報告書 | bar: 他
５℃以下、湿度８５％以上の場合、原
則として塗装しない）
|  | 下地処理 | 下地の処理及び防錆 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 塗装種別及 | [10 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
び塗り回数
|  | 外 観 | 見映え | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | bar: 視

## ６章（機器）
６章 機器据付工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | 関連工事との整合性、製作図の作成期 | [9 empty] | 工種別の工程表が必要な場合は作成を指示 | □週間工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 間、機器の製作期間、工場検査時期、 | [9 empty] | し、関連する工事のある場合は必要に応じ監 | □月間工程表
|  | ての工程表 | 搬入時期、据付工事時期、官公署申請 |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 督職員による合議を行い整合性を計り、請負 | □工種別実施工程表
|  |  | 、届出時期、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時期、試運転 | [9 empty] | 者との調整を行う
調整時期
| 工種別の | 技 能 士 | 配管技能士（建築配管作業）、冷凍空 | [9 empty] | 適用されている場合、１級の資格証明書等で | □資格証明書（写） | bar: 他
| 施工計画書 |  | 気調和機器技能士、熱絶縁施工技能士 | [9 empty] | 確認
|  | 機 器 | 製造業者名 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | 評価事業の名簿の確認 | [9 empty] | 確認
建築材料・設備機材等品質性能評価事業によ
って評価を受けたものか確認
|  | 大型機器の | 搬入口及び搬入路の位置、揚重機器、 | [9 empty] | 床の構造強度及び搬入口の大きさを確認 | □機器搬入計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整 to 他
|  | 搬入 | 搬入用ﾌｯｸ等の有無
|  | 機器の据付 | 据付面の構造強度（躯体等） | [9 empty] | 床の構造強度を確認し建築構造担当と協議 | □構造計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整 to 他
|  |  | 防音、防振、耐振計画 | [9 empty] | 計画書、計算書等で確認 | □防音計画書 | bar: 他
|  |  | （防振基礎・耐震基礎仕様） | [10 empty] | □防振計算書
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの取付方法 | [10 empty] | □耐震計算書
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 製造所、強度、ｽﾗﾝﾌﾟ、ｾﾒﾝﾄの種類、骨 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い合致することを確認、 | □調合表 | bar: 他
|  |  | 材の種類、塩分含有量、配筋、ｱﾙｶﾘ骨材 | [9 empty] | 調合表により確認
反応対策、養生期間、その他
|  | 養 生 | 据付後の養生方法 | [9 empty] | 適切な養生方法であることを確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
| 製 作 図 | 型式・構造 | 性能、部材の材質等の仕様 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確認 | □製作図（ｶﾀﾛｸﾞ等を含む） | bar: 諾
|  | ・寸法 | [11 empty] | □評価書（写）
|  | 色 | 色の指示 | [9 empty] | 設計担当者と合議を行い請負者に指示 | □色見本 |  | 指示記録 | bar: 示
| 施 工 図 | 据付位置 | 設計図書との整合性、関係法規の有無 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確認、 | □施工図 | bar: 諾
関係する法規がある場合適法であることを確認
|  |  | 他工事との取り合い（配管・ﾀﾞｸﾄ・ | [9 empty] | 他工事の施工図と照合し整合していることを | □施工図 |  | 打合せ記録 | bar: 諾; 整 to 他
|  |  | 電気・建築工事、その他） | [9 empty] | 確認、関連する工事のある場合は必要に応じ
監督員による合議を行い整合性を計り、請負
者との調整を行う
|  |  | 作業空間、保守点検空間の確保 | [9 empty] | 機器据付のための作業空間、部品の取り替え | □施工図 | bar: 諾
のための空間、日常点検のための空間等が
確保されていることを確認
|  | 据付金具 | 許容応力の確保（耐震） | [9 empty] | 耐震計算書との照合を行い合致することを | □施工図 | bar: 諾
|  | ボルト | 材質等の仕様 | [9 empty] | 確認 | □耐震計算書
|  | 基 礎 | 寸法、配筋の有無 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確認 | □施工図 | bar: 諾
機器及び | 機 材 | 本 体 | 仕様、性能、付属品の確認 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確 | □製作図 | 搬入写真 | bar: 験 to 測
材料 | [12 empty] | 認、性能試験は性能表又は能力計算書で確認 | □材料搬入報告書
□性能試験成績表
□能力計算書
施 工 | 一般事項 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 位置、寸法、配筋、調合 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認、計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  |  | 排水溝の有無 | [9 empty] | 調合表で確認
基礎本体と建物躯体との結合
|  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾄｯﾊﾟｰの位置、寸法及び | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認、計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  |  | 材質、防振材 | [9 empty] | 調合表で確認
|  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾄｯﾊﾟｰ取付部の基礎厚さ | [9 empty] | 計算書（耐震、防振）
及び隅角部、辺部からの打設距離
|  |  | 基礎据付面の水平度 | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | bar: 視 to 測
|  |  | 養生期間 | [9 empty] | 施工実施状況報告書等で確認 | □施工報告書 | 養生状況 | 打合せ記録 | bar: 他
|  | 機器及び | 位置（ﾀｲﾙ等で仕上げられている面に取 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認、計測し確認 | □施工報告書 | 据付又は | bar: 視 to 測
|  | 器具本体 | 付けられるものは、目地割りを含む） | [9 empty] | 関係法規と確認 |  | 取付状況
離隔（他の機器との距離）
|  | 現場組立 | 組 立 | [9 empty] | 抽出検査・製造者の組立仕様に基づいている | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 機 器 | [10 empty] | か確認
| ボイラー | 鋼製ﾎﾞｲﾗｰ | 据付（位置、水平、垂直、勾配）、離 | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認、測器により | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
|  | ・鋼製簡易 | 隔の有無・方法 | [9 empty] | 計測し確認
|  | ﾎﾞｲﾗｰ・鋳 | 組 立 | [9 empty] | 製造者の組立仕様に基づいているか確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
鉄製ﾎﾞｲﾗｰ
|  | ・鋳鉄製簡 | 基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
|  | 易ﾎﾞｲﾗｰ・小 | ﾎﾞｲﾗｰ内部の洗浄・清掃 | [9 empty] | 抽出検査・洗浄・清掃の確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
型貫流ﾎﾞｲﾗｰ
|  |  | 付属品の取付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
配管支持（油管）
防油堤（油だきの場合）
|  | 地震感知器 | 取付状態（建物主要構造部）及び状態 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
|  |  | （固定、垂直） | [9 empty] | 固定は手触により検査
| バーナー |  | 取付状態 | [9 empty] | 抽出検査・取付は完全か確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 温風暖房機 |  | 取付位置・状態 | [9 empty] | 関係法規、条例と確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 鋼板製煙道 | 支 持 | 支持間隔、支持方法（吊りﾎﾞﾙﾄ・ﾌﾞﾗｹｯ | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状況 | bar: 視 to 測
|  |  | ﾄ・受台）、振れ止め、固定支持金物（ | [9 empty] | 計測し確認
|  |  | ﾛｰﾗ） | [9 empty] | 固定は手触により確認
|  |  | ばい煙濃度計及びばいじん量測定口、 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状況 | bar: 視
掃除口の位置
施 工 | 鋼板製煙道 | 支 持 | 伸縮部及び壁貫通部の施工状態 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 通風力 | 計算書（設計値） | [9 empty] | 計算書の確認 | □施工報告書 |  | 打合せ記録 | bar: 他
| 給水軟化 |  | 据付（位置、水平、垂直、勾配） | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
装置
| 温水発生機 | 真空式温水 | 据付（位置、水平、垂直、勾配） | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
|  | 発生器 | [10 empty] | 測器を用いて確認
|  | 無圧式温水 | 基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
|  | 発生器 | 付属品の取付状態 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 冷 凍 機 | ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 据付（位置、水平、垂直、勾配） | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
・空気熱源
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆ
|  | ｯﾄ・遠心冷 | 基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
|  | 凍機・ｽｸﾘｭ | 取付ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
ｰ冷凍機・
吸収冷凍機
|  | ・直だき吸 | 付属品の仕様及び取付の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
収冷温水機
・小形吸収
冷温水ﾕﾆｯﾄ
| コージェネ | 原動機・発 | 据付（位置、水平、垂直、勾配） | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
| レーション | 電装置・熱
| 装置 | 回収装置・ | 基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
|  | 制御盤 | 取付ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
|  |  | 付属品の仕様及び取付の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 氷蓄熱 | 熱源機・氷 | 据付（位置、水平、垂直、勾配） | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
| ユニット | 生成装置・
|  | タンク・制 | 基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
|  | 御盤 | 取付ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
|  |  | 付属品の仕様及び取付の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 冷 却 塔 |  | 据付（位置、水平、垂直、勾配）、離 | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
隔の確保（煙突、窓、ｶﾞﾗﾘ等との距離）
|  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
|  |  | 付属品の仕様及び取付の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 空気調和機 | ﾕﾆｯﾄ形 | 据付（位置、水平、垂直、勾配） | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
|  | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | 基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
|  |  | 付属品の仕様及び取付の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
|  |  | 排水トラップの取付状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置形・天 | 取付状態（固定） | [9 empty] | 抽出検査・固定については手触により確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
井吊り形・
ﾛｰﾎﾞｰｲ形
施 工 | 放 熱 器 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 取付状態 | [9 empty] | 抽出検査・固定については手触により確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
・ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ
・ﾍﾞｰｽﾎﾞｰ
ﾄﾞﾋｰﾀｰ・ﾊﾟﾈ
ﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ
･ﾕﾆｯﾄﾋｰﾀｰ
| 送 風 機 | 遠心送風機 | 据付（位置、水平、垂直、勾配） | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
軸流送風機
|  | 斜流送風機 | 基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
|  | 消音ﾎﾞｯｸｽ | ﾍﾞﾙﾄの回転方向及び張りしろ | [9 empty] | 抽出検査・張りしろについては手触により | □施工報告書 | bar: 視
|  | 付送風機 | [10 empty] | 確認
排煙機
| ポ ン プ | 空調用ﾎﾟﾝ | 据付（位置、水平、垂直、勾配） | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 会; 視 to 測
ﾌﾟ・ﾎﾞｲﾗｰ
|  | 給水用ﾎﾟﾝ | 基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
ﾌﾟ・真空給
|  | 水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 軸心の調整状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | bar: 視
ﾄ・ｵｲﾙﾎﾟﾝ
|  | ﾌﾟ・揚水用 | 防振基礎と取付の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認、計算書の | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ・小 | 振動絶縁効率 | [9 empty] | 確認
形給水ﾎﾟﾝ
|  | ﾌﾟﾕﾆｯﾄ・給 | 付属品の仕様及び取付の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
湯用循環ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ・水中ﾓ
ｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ・
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕ
ﾆｯﾄ
| タ ン ク | FRP製ﾀﾝｸ・ | 耐震強度（基礎ﾎﾞﾙﾄの本数、径） | [9 empty] | 抽出検査・耐震計算書等と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
鋼板製ﾀﾝｸ
|  | ・ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀ | 基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態 | [9 empty] | 抽出検査・ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で計測し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視 to 測
ﾝｸ・貯湯ﾀﾝ
|  | ｸ・膨張ﾀﾝｸ | 付属品（電極棒、溶解栓等）の仕様及 | [9 empty] | 抽出検査・電極棒、溶解栓等の確認及び | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 験 to 視
|  | ・補給水ﾀﾝ | び取付状態 | [9 empty] | 作動試験
ｸ・消火用
|  | 充水ﾀﾝｸ・ | 据付後、清掃及び水洗 | [9 empty] | 抽出検査・清掃及び水洗の確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
還水ﾀﾝｸ・
熱交換器・
ｵｲﾙﾀﾝｸ・ｵｲ
ﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ
施 工 | タ ン ク | 飲 料 用 | 上記による他、消毒を行う | [9 empty] | 抽出検査・消毒の確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| ヘッダー |  | 上記タンクの施工による | [10 empty] | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| 衛生器具 |  | 取付状態（水平、垂直、固定、補強） | [9 empty] | 抽出検査・固定については手触により確認 | □施工報告書 | 補強状態 | bar: 視
|  |  | 管との接続状態（バリ等の除去） | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  |  | 水栓、洗浄弁などの水量の調整 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | bar: 視
| ガス湯沸器 |  | 取付状態（固定） | [9 empty] | 抽出検査・目視及び手触により確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
|  |  | 運転状態（点火の良否、燃焼状態） | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □施工報告書 | bar: 験 to 視
|  |  | 安全装置の作動状態 | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □施工報告書 | bar: 験
| 貯湯式電気 |  | 取付状態（固定） | [9 empty] | 抽出検査・目視及び手触により確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 温 水 器 |  | 付属品の仕様及び取付の有無 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 消火機器 | 屋内消火栓 | 扉の開閉方向 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
|  | 開閉弁 | 据付（位置、高さ、水平）
|  | （1号、2号） | 扉の開閉具合の良否 | [9 empty] | 抽出検査・目視及び手触により確認 | □施工報告書 | bar: 視
|  |  | 作動 | [9 empty] | 所轄消防署の検査をもって検査に替えること | □検査済証 | bar: 験
[13 empty] | ができる | □施工報告書
|  |  | 認定証（ﾉｽﾞﾙ、ﾎｰｽ、減圧機構）、 | [9 empty] | 目視確認 | □施工報告書 | bar: 視
鑑定証等
|  | その他の | 同上 | [10 empty] | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 験 to 視
消火機器
| 厨房機器 | 流し・作業 | 据付（配置、高さ、水平） | [9 empty] | 抽出検査・測器により計測し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
台・戸棚・
|  | 棚・ｶﾞｽﾚﾝ | 取付状態（固定） | [9 empty] | 抽出検査・目視及び手触により確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
ｼﾞ・電気ﾚﾝ
ｼﾞ・ｶﾞｽﾃｰ
ﾌﾞﾙこんろ
・電気ﾃｰﾌﾞ
ﾙこんろ・
ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ・
電気ﾌﾗｲﾔｰ
・ガス立体
炊飯器・電
気立体炊飯
器・食器洗
浄機・冷蔵
庫・冷凍庫
施 工 | 厨房機器 | ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ・ | 運転状態（点火の良否、燃焼状態） | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □施工報告書 | bar: 験 to 視
電気ﾚﾝｼﾞ・
|  | ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙこ | 合格証票の貼付の有無 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | bar: 視
んろ・電気
ﾃｰﾌﾞﾙこん
ろ・ｶﾞｽﾌﾗｲ
ﾔｰ・電気ﾌﾗ
ｲﾔｰ・ｶﾞｽ立
体炊飯器・
電気立体炊
飯器・食器
洗浄機・冷
蔵庫・冷凍
庫

## ７章（自動制御）
７章 自動制御設備工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | 施工時期（特に石張り、ﾊﾟﾈﾙ等） | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □工種別工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 機器の製作期間・搬入時期 | [9 empty] | 関連工事のある場合は必要に応じ監督職員に | □週間工程表
|  | ての工程表 | 試験調整時期 | [9 empty] | よる合議を行い、整合性を計り、請負者との | □月間工程表
|  |  | 検査・受電時期 |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 調整を行う
関連工事との整合性
| 工種別の | 現場組織 | 施工業者名 | [9 empty] | 必要に応じ作業者の資格（電気工事士）を資 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
| 施工計画書 |  | 作業の管理組織 | [9 empty] | 格者証明書等で確認 | □管理組織表 | bar: 他
□資格者証の写し
|  | 施工区分 | はり貫通孔、壁型枠孔及びその補強 | [9 empty] | 他工事の施工区分と照合し、整合しているこ | □工種別の施工計画書 | bar: 整 to 他
|  |  | 電気配管・配線 | [9 empty] | とを確認
|  | 作業場所 | 作業場所（位置、面積、電源及び | [9 empty] | 安全管理の適正さ、作業性等を考慮する | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整
保安）
|  | 機 材 | 仕様、材料名（種別、規格、製造者 | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | リスト） | [9 empty] | 必要に応じ見本品の提出を指示
|  | 工 法 | ボックスの使用区分 | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | 電線の色別・接続・絶縁処理 | [9 empty] | 関連工事のある場合は必要に応じ監督員によ
|  |  | 支持・据付方法 | [9 empty] | る合議を行い整合性を計り、請負者との調整
|  |  | 耐振措置 | [9 empty] | を行う
|  | 仮設足場・ | 足場の種類、揚重計画等（総合仮設で | [9 empty] | 受理（特記された場合は承諾） | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  | 揚重装置等 | 示されていない部分）
|  | 保 管 | 資材の保管場所（総合仮設で示されて | [9 empty] | 資材の保管場所としての適正さを確認、必要 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整 to 他
|  |  | いない部分） | [9 empty] | に応じ他工事との調整を行う（特記された
場合は承諾）
|  | 養 生 | 施工中の部分の養生方法 | [9 empty] | 適正な養生方法であることを確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
| 施 工 図 | スリーブ、 | 配管施工図との整合性 | [9 empty] | 配管施工図との照合を行い合致していること | □施工図 | bar: 諾
|  | 箱入れ及び | [10 empty] | を確認し承諾
|  | インサート | インサート及びスリーブの位置 | [9 empty] | 適切な位置であることを確認し承諾 | □施工図 | bar: 諾
|  | 図 | スリーブの径 | [10 empty] | □施工図 | bar: 諾
|  | 種類・規格 | 電線管・線ぴ・電線の種別・サイズ | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾
|  | ・寸法 | ボックス類の種別・サイズ | [9 empty] | 検討、承諾
スリーブの種別・サイズ
|  |  | 各機器の種別 | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾
|  |  | 規格・寸法 | [9 empty] | 検討、承諾
準 備 | 施 工 図 | 位置・ | 機器搬入・点検スペース | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾; 整
|  | 納まり | 離隔・保有距離 | [9 empty] | 検討、承諾
配管種別・配管経路、相互の離隔
スラブ内の配管位置、隠ぺい及び埋込
の区分
ボックス等の位置・離隔
結露防止、防水・防湿処理
防火区画貫通部の処理
エキスパンション部の処理
|  | 基礎及び支 | 基礎・ベース等の形状・寸法 | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾
|  | 持・固定取 | 機器・ボックス等の支持・取付位置・ | [9 empty] | 検討、承諾
|  | 付方法 | 方法
配管等の支持方法、支持間隔
支持材の材質・強度、取付間隔
アンカーボルト・支持ボルトのサイズ
・位置・強度
耐震措置
|  | 他工事との | 工事区分 | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 |  | 打合せ記録 | bar: 諾; 整
|  | 取合い | 他工事の機材や建具等との位置関係・ | [9 empty] | 検討、承諾
|  |  | 離隔 | [9 empty] | 関連工事と整合されていることを確認
仕上げとの調和
開口部・貫通部の位置・補強
機器の位置及び仕様
| 製 作 図 | 形式・構造 | （ 機器 ） | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、検討、承諾 | □製作図 | bar: 諾
|  | ・寸法 | 構造・部品などの規格、材質 | [10 empty] | □性能証明書
性能・機能・動作方法・耐久性
入出力部の納まり
容量及び保護装置
保守点検の容易さ
準 備 | 製 作 図 |  | （プルボックス/金属ﾀﾞｸﾄ/ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ） | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、検討、承諾 | □製作図 | bar: 諾
接続部、支持方法
接地端子（通信用は除く）
電線支持物（ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ・ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄは除く）
支持・点検方法、積載荷重
防火区画貫通法
|  | 色・仕上げ | 良質な塗装 | [9 empty] | 設計図書等との照合 | □製作図 |  | 指示記録 | bar: 示; 整
|  |  | 他工事との調和 | [9 empty] | 他工事と調和のとれていることを確認 | □色見本
|  | そ の 他 | 付属品及び予備品 | [9 empty] | 設計図書等との照合 | □製作図 | bar: 諾; 他
表示事項
| 計 算 書 | 容量、耐震 | 盤や大型機材の耐震計算 | [9 empty] | 基礎やアンカーボルトの確認 | □計算書 | bar: 諾
|  | 荷重等 | 各種機材の容量計算 | [9 empty] | 接地抵抗（絶縁抵抗） | □製作図
|  |  | 屋上機材等の風圧荷重計算 | [9 empty] | 電圧降下
|  | 盤及び機器 | 据付面の構造強度 | [9 empty] | 床構造強度の確認、承諾 | □計算書 | bar: 諾
|  | 類の据付 | 耐震計画
機 材 | 検 出 部 | 温度検出器 | 形式、機能又は適用、検出範囲、出力 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等との照合、動作隙間又は | □製作図 | 搬入写真 | bar: 視
|  | 湿度検出器 | 方法、精度、構成素子 | [9 empty] | 比例帯の範囲確認 | □材料搬入報告書
圧力検出器
| 調 節 部 | 温度検出器 | 制御方式、形式、機能又は適用、設定 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等との照合、動作隙間又は | □製作図 | 搬入写真 | bar: 視
|  | 湿度検出器 | （範囲・遠隔）、指示、出力方法、 | [9 empty] | 比例帯の範囲確認 | □材料搬入報告書
|  | 圧力検出器 | 構成素子
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調節
器
| 操 作 部 | 電 動 弁 | 用途、種類、材質、規格、動作、方式 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等との照合、動作隙間又は | □製作図 | 搬入写真 | bar: 視
|  |  | 機能又は適用、電圧又は空気圧、 | [9 empty] | 比例帯の範囲確認 | □材料搬入報告書
入力信号、駆動トルク
|  | 電 磁 弁 | 用途、駆動方式、動作、種類、材質、 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等との照合、動作隙間又は | □製作図 | 搬入写真 | bar: 視
|  |  | 規格、適用範囲、呼び径、開閉指示器 | [9 empty] | 比例帯の範囲確認 | □材料搬入報告書
|  | 電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 用途、種類、材質、規格、寸法、羽根 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等との照合、動作隙間又は | □製作図 | 搬入写真 | bar: 視
|  |  | の枚数、開閉機能、開閉指示器 | [9 empty] | 比例帯の範囲確認 | □材料搬入報告書
| 管理計器 | 指 示 計 | 種類、表示方法、指示・記録範囲、入 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等との照合、動作隙間又は | □製作図 | 搬入写真 | bar: 視
|  | 記 録 計 | 力、精度、構造 | [9 empty] | 比例帯の範囲確認 | □材料搬入報告書
機 材 | 自動制御盤 | 自動制御盤 | 構造・寸法（ガター寸法、充電部との | [9 empty] | 抽出検査・製作図等との照合、部品等の仕様・ | □製作図 | 搬入写真 | bar: 験 to 視
|  | 類 | 離隔寸法、セパレータの取付、ドアの | [9 empty] | 表示等を確認、必要に応じ計測し確認 | □試験成績書
|  |  | 開閉具合、接地端子の取付、図面ホル | [10 empty] | □材料搬入報告書
ダー）、導電部（導体の配置、色別、
接近状態、並列接続）、器具類の種別
・定格・数量、始動装置の種別・定格
と負荷機器、ドア裏面感電防止装置、
表示事項、予備品、外観
| 中央監視盤 | 中央処理装 | 形式・構造、規格、機能、容量、処理 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等と照合し確認、必要に | □製作図 | 搬入写真 | bar: 験 to 測
|  | 置・補助記 | 時間・方法、寸法 | [9 empty] | 応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | 録装置・外 | ＣＲＴﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾈﾙの表示
|  | 部記憶装置 | 項目・内容・方式
|  | ・表示装置 | 操作・制御方式
・ｸﾞﾗﾌｨｯｸ
ﾊﾟﾈﾙ・ｷｰﾎﾞ
|  | ｰﾄﾞ・置台 | 伝送方式 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等と照合し確認、必要に | □製作図 | 搬入写真 | bar: 験 to 測
|  | ・伝送制御 | 停電補償 | [9 empty] | 応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | 装置・電源 | 蓄電池の形式・容量
|  | 装置・予備 | 整流装置の形式・定格・特性
|  | 品等 | 交流無停電電源装置の形式・容量
| 周辺装置 | 印字装置・ | 印字方式・色数・数・速度、文字種類、 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等と照合し確認、必要に | □製作図 | 搬入写真 | bar: 験 to 測
|  | ハードコピ | 用紙幅 | [9 empty] | 応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
ー装置
|  | 集合表示装 | 形式、構造、寸法、電源容量、表示文 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等と照合し確認 | □製作図 | 搬入写真 | bar: 験 to 視
|  | 置 | 字、窓数、ＬＥＤの輝度 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | インターホ | 型式、通話装置、回線数 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等と照合し確認 | □製作図 | 搬入写真 | bar: 験 to 視
|  | ン装置 | [11 empty] | □材料搬入報告書
| 端末装置 | 処理装置 | 形式・構造・規格・機能・容量 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等と照合し確認、必要に | □製作図 | 搬入写真 | bar: 験 to 測
|  | 記憶装置 | 処理時間・方式・寸法・操作 | [9 empty] | 応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | 伝送制御装 | 制御方式
置（子局）
| 電気計装用 | 電線管類 | 施工種別・外観・ｻｲｽﾞ | [9 empty] | 抽出検査・表示、マーク等により確認 | □カタログ・見本品等 | 搬入写真 | bar: 視
| 機 材 | 線ぴ及び | 表示・マーク等 | [10 empty] | □性能証明書
|  | 付属品 | [11 empty] | □材料搬入報告書
機 材 | 電気計装用 | 電線類及び | 施工種別・外観・サイズ | [9 empty] | 抽出検査・表示、マーク等により確認 | □カタログ・見本品等 | 搬入写真 | bar: 視
| 機 材 | 付属品 | 表示・マーク等 | [10 empty] | □性能証明書
|  |  | ケーブル接続材・端末処理材の性能 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 形式・構造・寸法 | [9 empty] | 抽出検査・製作図等と照合し確認 | □製作図 | 搬入写真 | bar: 諾; 視 to 測
|  | 金属ﾀﾞｸﾄ | 接地端子・電線支持金物の取付状態 | [10 empty] | □材料搬入報告書
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
|  | 金 属 管 | 塗装・仕上げ状態
|  | 金属線ぴ | 屋外形（防錆補修状態）
ｹｰﾌﾞﾙ類
合成樹脂製
可とう管
|  | 配管器具類 | 種別・定格 | [9 empty] | 抽出検査・表示、マーク等により確認 | □カタログ・見本品等 | 搬入写真 | bar: 視
|  |  | 表示・マーク等 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | 耐熱ｼｰﾙ材 | 規格・外観・表示 | [9 empty] | 抽出検査・性能評定書の確認 | □性能評定書 | 搬入写真 | bar: 視
|  | 耐火仕切板 | 性能評定工法 | [10 empty] | □機材搬入報告書
|  | 耐火充填材 | 認定表示（耐火仕切板）
| 機材の試験 | 自動制御装 | 構造・動作・絶縁抵抗・耐電圧 | [10 empty] | □試験成績書 | 試験状況 | bar: 験; 他
置
端末装置
自動制御盤
中央監視盤
施 工 | 一般事項 | 貫通ｽﾘｰﾌﾞ | 位置・寸法 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合し確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  |  | 固定・補強・防火処理 | [9 empty] | （防水処理部は抽出検査）
|  | インサート | 種別、位置 | [11 empty] | 施工状況
| 配 線 | 配管経路・ | 布設経路、点検のしやすさ | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| （電線管・ | 位置・納ま | 管相互及び管と他のものとの間隔
| ケーブル | り | 貫通部処理
| ラック） |  | 立上げ部の養生
|  | 配管等の | 盤類との接続、締付、終端部の処理、 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 接続 | ネジ切部の防錆塗装
施 工 | 配 線 | 位置 | 種別・サイズ | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| （電線管・ | ボックス | 支持・固定
| ケーブル |  | 管との接続及びボンディング
ラック）
|  | ボンディン | ボンド線のサイズ、取付状態 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
グ
|  | 吊り・支持 | 支持方法・支持間隔・支持ボルトサイズ | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  | ・固定 | 振れ止めの取付
|  | そ の 他 | 防火区画貫通部の処理 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  |  | エキスパンション部の処理 | [9 empty] | （防火区画貫通部の処理、抽出検査）
耐震措置
露出部分の塗装（下地処理）
| 配 線 | 接 続 | 接続方法及び状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| （電線等） |  | 機器端子との接続、増し締め | [9 empty] | 専用工具（圧着端子等）の確認 |  | （絶縁処理
|  |  | ケーブルの分岐接続 | [9 empty] | 絶縁処理前の確認 |  | 前）
接続箇所の点検方法
ボックス内収容心線数
|  | 絶縁処理 | 絶縁処理方法及び状態 | [9 empty] | 抽出検査・絶縁処理過程での確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
ｹｰﾌﾞﾙの端末処理及び成端処理
|  | 電線管内の | 種別・太さ・相・色別 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 配線 | 管路内の清掃、潤滑剤等 | [9 empty] | （幹線用ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽは抽出検査） |  | （ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
|  |  | ボックス内での電線支持、余長、呼び | [11 empty] | 内配線状
|  |  | 線及び行先等の表示 | [11 empty] | 況）
|  | 金属ﾀﾞｸﾄ内 | ﾀﾞｸﾄ内の電線支持・整線 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | の配線 | 電線の行先等表示 | [9 empty] | （幹線用は抽出検査）
ｾﾊﾟﾚｰﾀ及び接地（電力・通信共用）
|  | ケーブルの | 種別・太さ・プレハブ分岐等 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 配線 | 支持間隔・状態、屈曲半径
電力ｹｰﾌﾞﾙと通信ｹｰﾌﾞﾙ及びｶﾞｽ・水道管
等の離隔
ﾎﾞｯｸｽ付近での支持（ころがし配線）
床・壁などの貫通部の処理
ｼｰﾙﾄﾞ線の接地、屈曲半径
施 工 | 配 線 | ラック上 | 支持間隔及び整線 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| （電線等） | への布線 | セパレータ及び接地（電力・通信共用）
床・壁などの貫通部の処理
ケーブル行先等の表示
|  | 平形保護層 | 種別・太さ・固定方法・間隔 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 配線及び通 | 壁面等での使用（鋼板製ﾀﾞｸﾄ）
|  | 信用 | 折返し部及び上部接地用保護層機器や
|  | ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ | 電線との接続（専用ｺﾈｸﾀ端子台）
|  | 光ファイバ | 曲げ半径・張力 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | ーケーブル | 接続方法（融着、コネクタ、接続箱）
|  | そ の 他 | 防火区画貫通部の処理 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 機器類の取 | 取付状態 | 種別・数量 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 付け |  | 電線の接続状態
位置及び状態
|  | 接 地 | 種別 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
配線状態
| 盤類の取付 | 位置・納ま | 設置位置・機器間及び壁との離隔 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| け | り | 操作・監視スペース
保守・点検スペース
|  | 支持・固定 | 支持・固定方法、状態 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
卓上機器置台の移動・転倒防止処理
卓上機器の落下防止処理
耐震措置
|  | 配線・接続 | 盤内、外部配線の接続、電線 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
特殊ケーブル使用時の工法
|  | そ の 他 | 接 地 | [9 empty] | 抽出検査・施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 試験調整 | 自動制御 | 調整工程の確認 | [9 empty] | 抽出検査・製作図、施工図等と照合確認 | □施工報告書 | 試験状況 | bar: 験 to 測
|  | 設備の調整 | 取付場所、取付方法の確認
各機器の結線の確認
各機器単位での調整
各制御ループごとの動作確認
施 工 | 試験調整 | 中央監視 | 幹線接続の確認及びリモート側入出力 | [9 empty] | 抽出検査・製作図、施工図等と照合し確認 | □施工報告書 | 試験状況 | bar: 験 to 他
|  | 制御装置の | 構成の確認 | [10 empty] | □試験成績表
|  | 調整 | 各監視ポイントの接続確認
中央監視盤、リモート盤及び周辺機器
の電源投入
データファイルの投入及び確認
中央監視盤の画面構成及び周辺機器の
表示確認
動力機器と連動動作確認
中央監視制御装置の各制御プログラム
の作動確認
| 総合調整 |  | データファイルの投入及び確認動力 | [9 empty] | 全数検査・製作図、施工図等と照合し確認 | □施工報告書 | 試験状況 | bar: 会 to 他
|  |  | 機器と連動動作確認 | [10 empty] | □制御計測結果表
中央監視制御装置の各制御プログラム
の作動確認

## ８章（ガス設備）
８章 ガス設備工事（都市ガス・液化石油ガス共通）
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | （法令及び）関連工事との整合性 | [9 empty] | 関連する工事のある場合は検討調整を行う | □工種別工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 施工時期・期間 | [10 empty] | □週間工程表
|  | ての工程表 |  |  | ○ | ← | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |  | □月間工程表
| 工種別の | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | □工種別の施工計画書 | bar: 他
施工計画書
|  |  | 作業の管理組織 | [10 empty] | □管理組織表 | bar: 他
|  | 資 格 | 液化石油ガス設備士等 | [9 empty] | 適用されている場合、資格証明書等で確認 | □資格証明書（写） | bar: 他
|  | 材 料 | 使用材料（種類、規格、製造業者名、 | [9 empty] | 設計図書との整合を行い、合致する事を確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
メーカー記号、カタログ）
| 施 工 図 | 施工要領 | 配管ルート | [9 empty] | 設計図をもとに配管ルート・管径等を協議 | □施工図 | bar: 諾
・確認
|  |  | 防火区画との整合性 | [9 empty] | 防火区画の明示及びその処理方法の適法性 | □施工図 | bar: 諾
を確認
|  |  | 使用ガス量（種類、ガス量、標準圧力 | [9 empty] | 設計図書及び関連工事の製作図より | □施工図 | bar: 諾
|  |  | 最低圧力） | [9 empty] | ガス消費量等を確認
材 料 | 管及び継手 |  | 規 格 | [9 empty] | ガス事業者の規定に合う旨を確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| ガス栓及び | ガ ス 栓 | 種別・規格 | [9 empty] | ガス事業者の規定に合う旨を確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| バルブ | バ ル ブ | [11 empty] | □材料搬入報告書
| ガス漏れ |  | 「ガス漏れ警報器の規格及びその設置 | [9 empty] | 抽出検査・適用ガス・合格証票の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 警報器 |  | 方法を定める件」（平成１２年通商産 | [10 empty] | □材料搬入報告書
業省告示第５７８号）に適合するもの
種別・規格
| ｶﾞｽﾒｰﾀｰ |  | 検定証印又はガス事業者検査合格票 | [9 empty] | 抽出検査・適用ガス・合格証票の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 配 管 用 |  | ガス事業者承認品 | [9 empty] | 抽出検査・ガス事業者の規定に合う旨の確認 | □施工図 | 搬入状況 | bar: 視
| 雑 材 料 | [12 empty] | □材料搬入報告書
材 料 | 管及び継手 |  | 規 格 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| ガス栓及び | ガ ス 栓 | 種別・規格 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| バルブ | バ ル ブ | [11 empty] | □材料搬入報告書
| 調 整 器 |  | 規格・形式 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| ｶﾞｽﾒｰﾀｰ |  | 検定合格証票印 | [9 empty] | 抽出検査・適用ガス・合格証票の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
|  |  | 検査合格証票 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| ガス漏れ |  | 「ガス漏れ警報器の規格及びその設置 | [9 empty] | 抽出検査・適用ガス・合格証票の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 警報器 |  | 方法を定める件」（平成１２年通商産 | [10 empty] | □材料搬入報告書
業省告示第５７８号）に適合するもの
検定合格証
| 配 管 用 | [11 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| 雑 材 料 | [12 empty] | □材料搬入報告書
施 工 | 器具の取付 | ガ ス 栓 | 取付位置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | ガス漏れ | 設置位置 | [9 empty] | 抽出検査・ガスの種類により設置位置の確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
警報器
|  | ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | 設置位置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 管の接合 | 管の接合 | [9 empty] | 抽出検査・接合状態の確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 配 管 | 一般事項 | 一般事項 | [9 empty] | 抽出検査・他の配管及び機器との関連を確認 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 視
電線及び電気工作物との距離を確認
防火区画の貫通場所の確認
|  | 吊り及び | 支持・固定 | [9 empty] | 抽出検査・支持・固定箇所の確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
支持
|  | 埋設深さ | 埋設深さ | [9 empty] | 抽出検査・埋設深さの確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  | 防食処理 | 防食処理 | [9 empty] | 抽出検査・防食処理の確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
施 工 | 試 験 | 気密試験 | 試験圧力値、保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・設計図書及びガス事業者の規定 | □施工報告書 | 試験状況 | bar: 験
[13 empty] | に基づく試験の確認 | □チャート
□試験報告書
|  | 点火試験 | [10 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 試験状況 | bar: 験
□試験報告書

## ９章（さく井）
９章 さく井設備工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 事前調査 | 調 査 | 特記がある場合 | [9 empty] | 探査方法の確認 | □調査報告書 | bar: 他
|  |  | ア）既設井分布調査 | [9 empty] | 探査機の確認 | □地質調査票等
|  |  | イ）地表電気探査 | [9 empty] | 解析についての方法確認
材料及び | 掘 削 |  | 地盤に最も適応した方法の確認 |  | ○ | ー | ー | ー | → | ○ | ○ |  | 施工計画書等により、検討・承諾 | □工種別の施工計画書
施 工 |  |  | 井内壁とケーシングパイプ周囲との
隙間の確認
深さ、孔径の確認
| 電気検層 |  | 電気検層図 | [9 empty] | 地質層の想定をするものである測定表を | □電気検層図 | bar: 諾
もとに検討
| ケーシング |  | 規格、材質、長さ | 諾: ○; 議: →; 会: ○; 験: →; 視: ● | 施工現場にて確認または施工計画書、 | □工種別の施工計画書 | 搬入状況
|  |  | ケーシング継目の方法 | [9 empty] | 施工写真にて確認 | □材料搬入報告書 | 施工状況
|  |  | 垂直度の確認 | [10 empty] | □施工写真
| スクリーン |  | 長さ、設置位置及び構造の確認 | 諾: ○; 議: →; 会: ○; 験: →; 視: ● | スクリーン形状を施工図で確認 | □工種別の施工計画書 | 搬入状況
[14 empty] | □材料搬入報告書 | 施工状況
□施工写真
| 砂利充てん |  | 天端深度 | 諾: ○; 議: →; 会: ○; 験: →; 視: ● | 施工計画書にて確認 | □工種別の施工計画書 | 搬入状況
|  |  | 採水層粒子径 | [10 empty] | □材料搬入報告書 | 施工状況
□施工写真
| 遮 水 |  | 遮水の確認 | [9 empty] | 施工計画書にて確認 | □工種別の施工計画書 | 施工状況 | bar: 視
□施工写真
| 仕 上 げ | スワッビ | 泥水濃度 | [9 empty] | 充填砂の安定を確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
ング
試 験 | 揚 水 量 | 揚水試験 | 比湧出量 | [10 empty] | □予備揚水試験 | 試験状況 | bar: 験
及び |  |  | 揚水時間、揚水量 | [10 empty] | □段階揚水試験
報告書 | [13 empty] | □連続揚水試験
□水位回復試験
| 水 質 | 水質試験 | 検査項目 | [9 empty] | 事前にチェック項目等の確認及び、試験 | □試験票 | 試験状況 | bar: 験
機関の承諾
| 地質標本 | 標本ケース | 比例尺による作成 | [9 empty] | 地質層の測定結果 | □地質標本 | bar: 他
| 及び | 地質柱状図
| 地質柱状図 | [11 empty] | 比例尺により作成した地質柱状図を提出 | □地質柱状図

## １０章（浄化槽）
１０章 浄化槽設備工事 （現場施工型・ユニット型共通）
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | 法令及び関連工事との整合性 | [9 empty] | 工種別工程表が必要な場合は作成を指示し、 | □工種別工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 施工時期・期間 | [9 empty] | 関連する工事のある場合は必要に応じ監督職 | □月間工程表
|  | ての工程表 |  |  | ○ | ← | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | 員による合議を行い調整を計り、請負者との | □週間工程表
調整を行う
| 工種別の | 処理能力 | 放流水ＢＯＤ・Ｔ－Ｎ・Ｔ－Ｐ | [9 empty] | 該当する算定式、放流水ＢＯＤ等を確認 | □計算書 | bar: 他
| 施工計画書 |  | 特定施設（５０１人以上）
|  | 資 格 | 浄化槽設備士 | [9 empty] | 必要な有資格者の氏名・資格等を証書等の写 | □証書等の写し | bar: 他
しで確認
|  | 作業計画 | 事前確認 | [9 empty] | 既存の地中障害物の調査 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 他
土質・埋め立て歴の調査
地下水位及び湧水量の調査
|  |  | 土 工 事 | [9 empty] | 使用する重機の確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
作業上の安全対策を確認
法面の勾配又は山留め工法を検討し安全性を
確認
|  |  | 発生土の処理 | [9 empty] | 処理先の確認、距離及び経路 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
□処理先の証明書写し
|  |  | スペース | [9 empty] | 搬入路、掘削、土堆積、重機設置のスペース | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 整 to 他
を確認
障害物（仮設足場等）の撤去時期・取外し
補強等を合議し調整を行う。
| 製 作 図 | 槽 | 仕様、材質、寸法、電源、製造業者名 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確認 | □製作図 | bar: 諾
工事区分
| 施 工 図 |  | 設計図書との整合性 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い、合致することを確認 | □施工図 | bar: 諾
|  |  | 他工事との取合い（配管工事、電気工 | [9 empty] | 電源（電圧、出力）配線接続位置・方法の | □施工図 |  | 打合せ記録 | bar: 諾
|  |  | 事、建築工事、その他） | [9 empty] | 確認
接地、運転方式、各表示等の確認
建物地中梁・フーチング及びフェンス基礎の
位置を確認
地中電気配管・ボックスの位置を確認
屋外排水配管・桝の位置及び施工スペースを
確認
給水・油・ガス・雨水配管等の位置を確認
準 備 | 施 工 図 |  | 浄化槽のレベル | [9 empty] | 現状ＧＬ・設計ＧＬの確認 | □施工図 |  | 打合せ記録 | bar: 諾
外構工事との調整
建物から出る排水管の管底
屋外排水管の勾配・交叉する他の管との関係
・最終接続部の管底を考慮し流入（流出）管
底を確認
浄化槽上部がＧＬより低い場合は、土留めを
考慮
地下水が高い場所では、浮上防止を確認
ピットの有無・地中杭の有無
材 料 |  | 浄 化 槽 | 規格、材質、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・規格、材質等を製作図と照合し | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
|  | 構 成 材 | [10 empty] | 確認 | □材料搬入報告書
鋼材部の防錆を確認
ポンプ・ファン類の銘板を確認
|  |  | 型式認定 | [9 empty] | 抽出検査・認定番号を製作図と照合し確認 | □製作図 | bar: 視
|  |  | 機器単体性能 | [9 empty] | 抽出検査・工場での試験結果を成績書にて確 | □試験成績書 | bar: 験
認
施 工 | 浄化槽 | 土 工 事 | 掘削状況 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □施工図 | 施工中の | bar: 視
[13 empty] | オープンカット工法部分法面の勾配を確認 | □工種別の施工計画書 | 状況
法面及び周囲地盤の養生状態を確認
湧水量・排水量を確認
山留め工法部分
矢板・腹起こし等の施工状態を確認
鋼ぐい・シートパイルの打ち込み深さを確認
|  |  | 捨コンクリート状況 | [9 empty] | 抽出検査・施工図と照合し確認 | □工種別の施工計画書 | 施工中の | bar: 視 to 測
|  |  | 砂利の状況 | [10 empty] | □施工図 | 状況
基礎コンクリート厚さの確認
|  |  | 埋戻し状況 | [9 empty] | 抽出検査・山砂の場合は水締めを確認 | □工種別の施工計画書 | 施工中の | bar: 視
[13 empty] | 良質土の場合は厚さ約Ｈの１／３づつの締固め |  | 状況
[13 empty] | 確認 |  | （計測時
共）
施 工 | 浄化槽 | ユニット型 | 本体設置 | [9 empty] | 抽出検査・基礎水平度及び位置を確認 | □施工図 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  | 浄化槽 | [10 empty] | 根切りすぎ部分は埋戻さず基礎の厚みで調整
したことを確認
据付状態を確認
流入管・流出管の位置・管底を確認
|  |  | 構成材取付け | [9 empty] | 抽出検査・製作図と照合確認 | □製作図 | 施工状況 | bar: 視
[13 empty] | 浮上防止の確認 | □施工図
据付状態を確認
各電動機の配線状態を確認
試 験 | 各 槽 |  | 保持時間 | [9 empty] | 抽出検査・漏れのないことを確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
| 装 置 | 機器単独 | 作動調整 | [9 empty] | 抽出検査・作動状態の異常のないことを確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
運転
|  | 総合運転 | 作動調整 自動 連動 | [9 empty] | 抽出検査・作動状態の異常のないことを確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
通水

## １１章（昇降機）
１１章 昇降機設備工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 施工計画書 | 工種別の | 機器・材料・工法・品質管理など具体 | [9 empty] | 設計図書と比較・検討 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
（共通） |  | 施工計画書 | 的に定めた施工計画書
| 施 工 図 等 | 製 作 図 | 仕様、材質、寸法、電源、運転条件、 | [9 empty] | 設計図書と比較・検討 | □製作図 | bar: 諾
|  |  | 製造業者名、工事区分、設計計算書 | [10 empty] | □構造計算書
□耐震計算書
|  |  | 関連工事との取り合い | [9 empty] | 電源（電圧・出力）、配線接続位置・方法の | □製作図 |  | 打合せ記録 | bar: 整
[13 empty] | 確認 | □計画通知所要図書
接地、遠方表示等の確認
吊り上げフックの確認
法令上必要な換気設備等の確認
躯体形状・強度等の確認
ピットの寸法・防水を確認
インバータ制御の場合電源トランス容量及び
高調波障害対策の確認
感知器、点検用コンセントの確認
監視盤設置場所の確認
火災報知、自家発電及び館内放送等の接続方
法を確認
給排水管等の有無を確認
計画通知所要図書の作成及び確認
機械室床の防じん塗装（耐油）、防油堤、防
音措置の確認
機 材 | 駆動制御 | 電 動 機 | 特性、温度上昇、絶縁抵抗、耐電圧 | [9 empty] | 抽出検査・工場での試験結果を成績表にて | □製作図 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
（エレベ | 機器 | [11 empty] | 確認 | □試験成績表
ーター・ | [13 empty] | □材料搬入報告書
小荷物専 |  | 巻 上 機 | 形状、寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
用昇降 | [13 empty] | □材料搬入報告書
機）
|  | 油圧パワー | 形状、寸法、作動状態 | [9 empty] | 抽出検査・工場での試験結果を成績表にて | □試験成績表 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
|  | ユニット | [10 empty] | 確認 | □材料搬入報告書
|  | 電源盤及び | 形状、寸法、作動状態（運転シミュレ | [9 empty] | 抽出検査・工場での試験結果を成績表にて | □製作図 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
|  | 制御盤 | ーション） | [9 empty] | 確認 | □試験成績表
|  |  | 絶縁抵抗、耐電圧 | [10 empty] | □材料搬入報告書
機 材 | 駆動制御機 | 停電時自動 | 形状、寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 験
（エレベ | 器 | 着床装置盤 | [11 empty] | □材料搬入報告書
ーター・
小荷物専 |  | 地震感知器 | 形状、寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 験
用昇降 | [13 empty] | □材料搬入報告書
機）
|  | 調速機 | 形状、寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 験
□試験成績表
□材料搬入報告書
| ピット内機 | 緩衝器 | 形状、寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 験
| 器 | [12 empty] | □材料搬入報告書
| かご・乗場 | かご・三方 | 材質、板厚、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・材質、板厚、寸法、表示器等の | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
|  | 枠（戸共） | [10 empty] | 位置を製作図と照合し確認 | □材料搬入報告書
| 昇降路内機 | レ ー ル | 形状、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・表面精度を確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
| 器 | [12 empty] | □材料搬入報告書
|  | 主 索 | 切断、素線 | [9 empty] | 抽出検査・工場での試験結果を成績表にて | □試験成績表 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
[13 empty] | 確認 | □材料搬入報告書
| 安全装置 |  | 形式、必要ストローク | [9 empty] | 抽出検査・形式等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 耐震措置 |  | 性 能 | [9 empty] | 抽出検査・性能等の確認 | □設計計算書 | bar: 視
□耐震計算書
| 内装材・塗 | 仕上材 | 規格・塗装標準 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認・塗装色の確認（協 | □製作図 | 搬入状況 | 指示記録 | bar: 示; 視 to 測
| 装色 | 塗料 | [10 empty] | （協会色以外の場合） | □塗り見本
[13 empty] | 塗装工程、表面平面度の確認 | □材料搬入報告書
| 電気配線 | 電 線 類 | 規 格 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視
施 工 | 駆動制御機 | 巻上機・電 | 固 定 | [9 empty] | 抽出検査・巻上機、電動機類、盤類の固定を | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
（エレベ | 器 | 動機・盤類 | [10 empty] | 確認 |  | （防火区画
ーター・ | [12 empty] | ブレーキシューの取付状態を確認 |  | 貫通部）
小荷物専 | [12 empty] | 防火区画貫通部の処理を確認
用昇降
機）
施 工 | かご・乗場 | か ご 室 | 固 定 | [9 empty] | 抽出検査・上部機器類及び上部主要配線類 | □施工報告書 | 固定状態 | bar: 視
（エレベ | [12 empty] | 結束固定状態の確認
ーター・
小荷物専 |  | 乗 場 | 取り付け | [9 empty] | 抽出検査・三方枠（大枠・小枠）と幕板との | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
用昇降 | [12 empty] | 取り付け状態の確認
機）
| 昇降路内機 | レール・レ | 取り付け | [9 empty] | 抽出検査・レールの取り付け状態 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 器 | ールブラケ | [10 empty] | レールブラケットの固定状態
|  | ット | [10 empty] | アンカーボルトを確認
| 安全装置 | 安全装置 | [10 empty] | 抽出検査・各安全装置の取り付け位置を確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 耐震措置 | 耐震施工 | [10 empty] | 抽出検査・耐震設計・施工指針による確認 | □施工報告書 | 耐震施工 | bar: 視
| 電気配線 | 電線管・ | [10 empty] | 抽出検査・各配線状態及び端子ビスの増締 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | 配 線 | [10 empty] | 確認表示を確認
電線管塗装、アース線接続の確認
試 験 | ＪＩＳの検 | 負荷試験 | 電圧・電流・速度（試験負荷０・２５ | [9 empty] | 抽出検査・各試験負荷ごとの電圧、電流、 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
（エレベ | 査標準に準 |  | ・５０・７５・１００・１１０％） | [9 empty] | 速度を成績表にて確認
ーター・ | ずる試験等
小荷物専 |  | 調速機試験 | [10 empty] | 抽出検査・非常停止等を成績表にて確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
用昇降
機） |  | 絶縁試験 | 絶縁抵抗値（電源・二次側動力・制御 | [9 empty] | 抽出検査・各回路における導電部と大地間の | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
|  |  | ・信号・照明の各回路） | [9 empty] | 絶縁抵抗値測定結果を成績表にて確認
|  | 安全装置 | リミットスイッチ、ファイナルリミッ | [9 empty] | 抽出検査・作動状態の確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 視
トスイッチ、過速安全スイッチ、非常
止め装置、緩衝装置、天井救出口開閉
センサー、
（以下機械室レスエレベーターの場
合）頂部安全距離確保スイッチ、ピッ
ト内安全スイッチ、手動ブレーキ開放
装置、かご上安全手すり、制御盤扉ス
イッチ、ピット冠水時管制運転装置
試 験 | ＪＩＳの検 | 各 寸 法 | [10 empty] | 抽出検査・かご及び三方枠の内法寸法を確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 測
（エレベ | 査標準に準 | [11 empty] | 頂部すき間及びピット深さを確認
ーター・ | ずる試験等 | [11 empty] | かごと緩衝器間、かごと敷居間、張り車と
小荷物専 | [12 empty] | ピット床面間、つり合いおもりと緩衝器の
用昇降 | [12 empty] | すき間を確認
機）
| 試 運 転 |  | 作動調整 | [9 empty] | 抽出検査・運転状態に異常のないこと（着床 | □成績表 | bar: 視
精度、戸の開閉状態、セフティーシューの
作動）を確認
始動電流値をグラフで確認
管制運転状態（戸閉ボタン点灯の有無共）の
確認
乗り過ぎ警報、かご内照度の確認
各種安全装置作動状態の確認
警報装置作動状態の確認
かご出入口検出装置、自動放送装置の確認
（身体障害者用付加仕様の場合）
抽出検査・インターホン、スピーカー、換気
扇、照明器具、停電灯、安全装置用スイッチ
類の動作を確認
機 材 | 構 造 体 | トラス・踏 | 材質、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・材質、板厚、寸法等を製作図と照合 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
（エスカ |  | 段レール | [10 empty] | し確認 | □材料搬入報告書
レーター
） | 駆動装置 | 電 動 機 | 特性、温度上昇、絶縁抵抗、耐電圧 | [9 empty] | 抽出検査・工場での試験結果を成績表にて確 | □試験成績表 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
[13 empty] | 認 | □材料搬入報告書
|  | チェーン | 切 断 | [9 empty] | 抽出検査・工場での試験結果を成績表にて確 | □試験成績表 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
[13 empty] | 認 | □材料搬入報告書
|  | 送り装置 | 形状、寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
| 踏段・欄干 | 踏段・欄干 | 材質、板厚、寸法 | [9 empty] | 抽出検査・材質、板厚、寸法等を製作図と照 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
| ・乗降口 | ・乗降口 | [10 empty] | 合し確認 | □材料搬入報告書
| 安全装置 | 安全装置 | [10 empty] | 抽出検査・性能等の確認 | □製作図 | bar: 視
| 耐震措置 | 耐震措置 | 設計用水平震度 | [9 empty] | 設計用標準水平震度の確認 | □設計計算書 | bar: 諾
□耐震計算書
| 電気配線 | 電 線 類 | 規 格 | [9 empty] | 抽出検査・規格等の確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視
□材料搬入報告書
施 工 | 構造体・躯 | 踏段レール | [10 empty] | 固定及び仕上げ精度の確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
（エスカ | 動装置
レーター |  | チェーン | [10 empty] | たわみの確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
）
| 踏段・欄干 | 踏段・欄干 | 固 定 | [9 empty] | 抽出検査・固定を確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| ・乗降口 | ・乗降口
| 安全装置 | 安全装置 | [10 empty] | 抽出検査・各安全装置の取り付け位置を確認 | □施工報告書 | 取付状態 | bar: 視
| 耐震施工 | 耐震施工 | [10 empty] | 抽出検査、耐震設計・施工指針による確認 | □施工報告書 | 耐震施工 | bar: 視
施 工 | 電気配線 | 電線管・ | [10 empty] | 抽出検査・各配線状態及び端子ビスの増締確 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
（エスカ |  | 配 線 | [10 empty] | 認表示を確認
レーター | [12 empty] | 電線管塗装、アース線接続の確認
）
試 験 | ＪＩＳの検 | 絶縁試験 | 絶縁抵抗値（電源・電動機・制御・信 | [9 empty] | 抽出検査・各回路における導電部と大地間の | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
（エスカ | 査標準に準 |  | 号・照明の各回路） | [9 empty] | 絶縁抵抗値測定結果を成績表にて確認
レーター | ずる試験等
） |  | 負荷試験 | 電圧・電流・速度（無負荷） | [9 empty] | 抽出検査・無負荷にて測定結果を確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
|  | 安全装置 | 駆動及び踏段チェーンスイッチ・非常 | [9 empty] | 抽出検査・作動状態を確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
停止ボタン・ブレーキ制動装置・防火
シャッターインターロックスイッチ・
インレットスイッチ
|  | 各 寸 法 | [10 empty] | 抽出検査・天井との最小間隔、エスカレータ | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 測
ー廻りの吹抜け部の最大間隔を確認
| 試 運 転 |  | 作動調整 | [9 empty] | 抽出検査・運転状態に異常のないことを確認 | □成績表 | bar: 視
エスカレーター安全対策標準（案）の確認
運転操作スイッチ、安全装置の確認

## １２章（機械式駐車場）
１２章 機械式駐車設備工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準 備 | 実施工程表 | 実施工程表 | 法令及び関連工事との整合性 | [9 empty] | 関連する工事の監督職員と合議を行い、整合性 | □工種別工程表 |  | 打合せ記録 | bar: 示
|  | の補足とし | 施工時期・期間 | [9 empty] | を計り、請負者との調整を行う。 | □月間工程表
|  | ての工程表 | [11 empty] | □週間工程表
| 工種別 | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | □工種別の施工計画書 | bar: 他
施工計画書
|  |  | 作業の管理組織 | [10 empty] | □管理組織表
|  | 作業計画 | 仮 設 | [10 empty] | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  |  | スペース | [10 empty] | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  | 養 生 | 据付後の養生方法 | [9 empty] | 適切な養生方法であることを確認 | □工種別の施工計画書 |  | 打合せ記録 | bar: 他
|  | 施工方法 | 工種別の施工計画書 | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により検討 | □工種別の施工計画書 | bar: 他
| 製 作 図 |  | 仕様、材質、寸法、電源、安全 | [9 empty] | 設計図書と照合を行い合致することを確認 | □製作図 | bar: 諾
耐震措置
運転条件
工事区分
法認定の確認
| 施 工 図 |  | 他工事との取り合い | [9 empty] | 据付位置、高さの確認 | □施工図 |  | 打合せ記録 | bar: 諾
電源（電圧・出力・接地）、接続位置・
方法の確認
材 料 | 駆動装置 | 電 動 機 | 特性、温度上昇、耐電圧 | [9 empty] | 抽出検査 | □試験成績書 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
□材料搬入報告書
|  | ブレーキ | 制動方式、性能 | [9 empty] | 抽出検査 | □試験成績書 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
□材料搬入報告書
|  | 伝 動 部 | 材質、安全係数 | [9 empty] | 抽出検査 | □試験成績書 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
□材料搬入報告書
|  | 油圧 | 構成（油ﾀﾝｸ、油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ、逆止弁、 | [9 empty] | 抽出検査 | □試験成績書 | 搬入状況 | bar: 験 to 視
|  | ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ | 駆動部）、材質、安全係数 | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 構 造 体 |  | 材質、安全係数 | [9 empty] | 抽出検査・板厚、寸法確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
□材料搬入報告書
| 搬 器 |  | 材 質 | [9 empty] | 抽出検査・板厚、寸法確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
□材料搬入報告書
材 料 | 運転操作盤 |  | 形状、材質、ｽｲｯﾁ | [9 empty] | 抽出検査・形状、材質、ｽｲｯﾁﾎﾞﾀﾝ類、板厚、寸法 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 験 to 測
[13 empty] | 確認、設置位置確認 | □材料搬入報告書
| 電源盤及び |  | 形状、材質、保護装置 | [9 empty] | 抽出検査・形状、材質、ｽｲｯﾁ類確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 験 to 測
| 制御盤 | [12 empty] | □材料搬入報告書
| 安全装置 | 車止め | [10 empty] | 抽出検査・形状、材質確認 | □製作図 | 搬入状況 | bar: 視 to 測
|  | ｲﾝﾀｰﾛｯｸ | [11 empty] | □材料搬入報告書
自動停止装
置
非常停止装
置
行き過ぎ制
限装置
機器の落下
防止装置
出庫警報装
置
| 塗 料 |  | 規格、材質 | [9 empty] | 抽出検査・ﾏｰｸ等にて確認 | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視
塗装色、塗装状態等の確認
| 電気配線 | 電 線 類 | 規 格 | [9 empty] | 抽出検査・表示、ﾏｰｸにて確認 | □材料搬入報告書 | 搬入状況 | bar: 視
施 工 | 構造体 | 支柱、梁 | 固 定 | [9 empty] | 抽出検査・支柱の倒れ、ﾎﾞﾙﾄの締め込みﾄﾙｸ及 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
びﾏｰｷﾝｸﾞを確認
| 出入口 |  | 出入口の最小有効対策 | [9 empty] | 高さ、自動車幅、人の通行路高確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
| 搬 路 |  | 据付け | [9 empty] | 抽出検査・構造体との固定、勾配及び出入 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視 to 測
り口床面との隙間確認
施 工 | 駆動装置 | 電動機 | 据付け | [9 empty] | 抽出検査・各装置の据付け状態を確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
ブレーキ
伝動部
油圧ﾊﾟﾜｰﾕﾆ
ｯﾄ
| 安全装置 |  | 据付け | [9 empty] | 抽出検査・各安全装置の据付け状態を確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
| 盤 類 | 運転操作盤 | 据付け | [9 empty] | 抽出検査・据付け状態を確認 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
電源盤
制御盤
| 塗 装 | 前処理 | [10 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | 施工状況 | 指示記録 | bar: 示; 視
|  | 塗装種別 | [10 empty] | 塗装色を指示 |  | （工程毎）
塗装回数
外観
| 電気配線 | 配 線 | [10 empty] | 抽出検査・配線ｹｰﾌﾞﾙの状態及び端子ﾋﾞｽの状 | □施工報告書 | 施工状況 | bar: 視
|  | ケーブル | [10 empty] | 態を確認
試 験 | ＪＩＳの検 | 負荷試験 | 電圧・電流・速度 | [9 empty] | 抽出検査・各負荷毎の電圧、電流、速度を成績 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
| 査標準に準 | [11 empty] | 表にて確認
ずる試験等
|  | 安全装置試 | [10 empty] | 抽出検査・各安全装置を成績表にて確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
験
|  | 絶縁試験 | 絶縁抵抗値 | [9 empty] | 抽出検査・各回路における伝動部と大地間の | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 験
絶縁抵抗値測定結果を成績表にて確認
|  | 各 寸 法 | [10 empty] | 抽出検査・出入り口、各隙間等を確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 測
| 装 置 | 試 運 転 | 作動確認 | [9 empty] | 抽出検査・運転状態に異常のないことを確認 | □試験成績表 | 試験状況 | bar: 視

## １３章（試運転）
１３章 試運転調整
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
個 別 | ボ イ ラ － |  | 運転状態（回転方向、発生音、振動、 | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □性能試験成績表 | bar: 験 to 測
電流値、温度、圧力、水位、煤煙濃度、
点火の良否、燃焼状態、インターロッ
クの作動、煤煙濃度計による警報、緊
急停止、容量制御、自動発停、その他）
| 冷 凍 機 |  | 運転状態（回転方向、発生音、振動、 | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □性能試験成績表 | bar: 験 to 測
電流値、温度、圧力、インターロック
の作動、保護リレーの作動、容量制御、
自動発停、その他）
| 冷 却 塔 |  | 運転状態（回転方向、発生音、振動、 | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □性能試験成績表 | bar: 験 to 測
電流値、温度、インターロックの作動、
その他）
| 空気調和機 |  | 運転状態（回転方向、発生音、振動、 | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □性能試験成績表 | bar: 験 to 測
電流値、温度、圧力、インターロック
の作動、その他）
| ファンコイ |  | 運転状態（発生音、振動、送風量） | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □性能試験成績表 | bar: 験 to 測
ルユニット
| 送 風 機 |  | 運転状態（回転方向、発生音、振動、 | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □性能試験成績表 | bar: 験 to 測
電流値、温度、インターロックの作動、
その他）
| ポ ン プ |  | 運転状態（回転方向、発生音、振動、 | [9 empty] | 抽出検査・作動試験により確認 | □性能試験成績表 | bar: 験 to 測
|  |  | 電流値、流量、吐出圧力、その他） | [9 empty] | 流量計のない場合の流量は電流値で確認 | □能力計算書
| ダ ク ト | 試運転前 | ダクト内清掃 | [9 empty] | 全数確認・断続運転によりダクト内清掃確認 | □施工報告書 | bar: 視
準備
|  |  | 通風状態（空気漏れ、発生音、振動、 | [9 empty] | 全数確認 | □施工報告書 | bar: 視
その他）
| ダ ク ト | 吹出口、吸 | 通風状態（風量、発生音、振動、作動、 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工報告書 | bar: 験 to 測
| 付 属 品 | 込口、ダン | その他） | [9 empty] | ダンパー類の調整及び開閉状態の確認
|  | パー等 | [10 empty] | 防火・防煙ダンパー等の作動確認
| 配 管 |  | 通水状態（漏水、発生音、振動、その | [9 empty] | 全数確認 | □施工報告書 | bar: 視 to 測
|  |  | 他） | [9 empty] | バルブ開閉状態確認
空気抜き確認
ストレーナ内の異物確認
総 合 | ダクト系統 |  | 運転状態（各系統風量、排煙口、ＰＤ | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 験; 測
|  |  | ・ＳＦＤ） | [9 empty] | 各系統風量調整及び確認 | □施工報告書
排煙口の開閉・連動確認
ＰＤ・ＳＦＤの動作連動確認
| 配管系統 |  | 運転状態（各系統流量） | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 測
[13 empty] | 各系統流量確認 | □施工報告書
| 環境計測 |  | 運転状態（室内温度・湿度、浮遊粉塵 | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 測
|  |  | 濃度、風速分布、騒音） | [9 empty] | 室内温湿度確認 | □施工報告書
室内浮遊粉塵濃度確認
風速分布確認
騒音確認
| 熱源機器類 |  | 運転状態（能力、振動、連動） | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 験; 測
[13 empty] | 冷却能力又は加熱能力確認 | □施工報告書
振動確認
連動確認
| ポンプ類 |  | 運転状態（能力、振動、連動） | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 験; 測
[13 empty] | 能力確認 | □施工報告書
振動確認
連動確認
| 送風機類 |  | 運転状態（能力、振動、連動） | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 験; 測
[13 empty] | 能力確認 | □施工報告書
振動確認
連動確認
| 空気調和機 |  | 運転状態（出入口状態、風量、振動、 | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 験; 測
| 類 |  | 連動） | [9 empty] | 出入口状態（水側・空気側）確認 | □施工報告書
風量確認
振動確認
連動確認
| 冷 却 塔 |  | 運転状態（冷却能力、振動、連動） | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 験; 測
[13 empty] | 冷却能力確認 | □施工報告書
振動確認
連動確認
| 自動制御 |  | 運転状態（調整、設定値、連動） | [9 empty] | 全数確認 | □工種別の施工計画書 | bar: 験; 測
[13 empty] | 調整確認 | □施工報告書
設定値確認
連動確認