## 表紙
電 気 設 備 工 事 監 督 実 施 要 領
平成１６年版
秋田県建設交通部 営繕課

## 目次
電気設備工事監督実施要領 目次
Ⅰ．総則
| １．目 的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| ２．適用範囲 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| ３．監督の方法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| ４．監督の実施 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （２）
| ５．本書の使用に当って ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （３）
| (1) 凡例 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （３）
| (2) 請負者提出資料 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （３）
| (3) 監督記録 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | （３）
Ⅱ．監督業務表
| １章 一般共通事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | １
| ２章 配管・配線工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ７
| ３章 架空配線・地中配線工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | １９
| ４章 接地工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ２３
| ５章 機器取付工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ２７

## Ⅰ総則
Ⅰ 総 則
１．目 的 |  | (ii) 目視検査
この要領は、工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書に定められた条 |  | 1)臨場検査 ・監督職員が自ら目視により、検査すること。
件を満たすための監督方法を示している、この要領に基づき、統一的に監督することを |  | 2)書面検査 ・請負者等が目視により確認し、確認した事項の記録により､監督
目的とする。 |  | 職員が検査すること。
２．適用範囲 |  | (iii) 計測検査
この要領は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気 |  | 1)臨場検査 ・監督職員が自ら計測により、検査すること。
設備工事編）平成１６年版」(以下「標仕」という。)を適用した工事に適用する。 |  | 2)書面検査 ・請負者等が計測により確認し、確認した事項の記録により､監督
ただし、工事の種類、建物用途、構造、規模、施工条件等で、これにより難い場合は |  | 職員が検査すること。
他の方法によることが出来る。
⑥調 整……監督職員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよ
３．監督の方法 |  | う協議し、必要事項を請負者等に対し指示することをいう。
「監督」……監督行為(指示、承諾、協議、立会、検査、調整、その他 (通知、受理、
把握など)を総称していう。 |  | ⑦その他……通知、受理、提出資料等の把握などの監督行為。
(i) 通知
①指 示……監督職員が請負者等に対し、工事の施工上必要な事項を書面によって示 |  | 監督職員が請負者等に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって
すこと。 |  | 知らせることをいう。
(ii)受理
②承 諾……契約図書で明示した事項で、請負者等が監督職員に対し書面で申し出た |  | 契約図書に基づき請負者等の責任において監督職員に提出された書面を受け取
工事の施工上必要な事項について、監督職員が書面により了解すること。 |  | り、内容を把握することをいう｡
(iii)提出資料等の把握
③協 議……書面により契約図書の協議事項について、監督職員と請負者等が結論を |  | 監督職員が、請負者等が提出又は提示した資料等により､施工状況、使用材料、
得るために合議し、その結果を書面に残すこと。 |  | 提出資料の内容等について監督職員が契約図書との整合を自ら認識しておくこと
をいう。
④立 会……契約図書に示された項目について、工事の施工上必要な指示、承諾、協
議、検査及び調整を行うため、監督員がその場に臨むこと。 |  | ４．監督の実施
監督職員は、Ⅱ．監督業務表の各項目について技術的に検討のうえ、実施するものと
⑤検 査……契約図書に規定された工事の施工の各段階で請負者等が確認した施工状 |  | する｡
況や材料の試験結果等について、請負者等より提出された資料に基づき、
監督職員が契約図書との適否を判断すること。
(i) 試験
「標仕」1.4.5「機材の検査に伴う試験」、1.5.4「施工の検査に伴う試験」に
示される試験について
1)臨場試験 ・請負者等が行う試験を監督職員が立会い確認すること｡
2)書面試験 ・請負者等が試験により確認し､確認した事項の記録により、監督
職員が確認すること｡
５．本書の使用に当たって
（１）凡例
●：監督の項目、又は細目に応じた監督方法のうち、臨場検査を要するものを
示す。
○：監督の項目、又は細目に応じた監督方法のうち、書面検査等の方法を示す。
○→○：監督方法の前後の関係を示す。
□：チェックマーク。レ点を記入するための枠を示す。
（写）：原本の写しを提出資料とするものを示す。
（２）請負者提出資料
請負者提出資料は、原則として、請負者から提出される資料を示す。
なお､Ⅱ．監督業務表の「請負者提出資料」欄は、必要と思われる工事記録の
標準例を示しているので､当該工事において必要な提出資料については、あらか
じめ、請負者等と協議の上、定めることとする｡
（３）監督記録
監督記録は、監督の記録が必要なものについて作成する。

## Ⅱ監督業務表
Ⅱ 監 督 業 務 表

## １章
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
一般事項 | 契約図書 | 工事請負 | 契約書の内容把握 | [9 empty] | 契約書の内容確認 | bar: 他
|  | 契約書 | [10 empty] | 必要に応じ、所定の手続きにより契約担当官
への報告
|  |  | 契約に基づく提出書類の書式 | [9 empty] | 提出書類を確認し、受理 | □契約工程表 | bar: 他
|  |  | 提出時期 | [10 empty] | □現場代理人等通知書
□その他
|  | 設計図書 | 現場説明に対する質問回答書 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ | 設計図書を確認し、疑義、現場の納まりなど | □工事区分一覧表 |  | 変更指示書
|  |  | 現場説明書 | [9 empty] | を協議し、その結果必要に応じ所定の手続き | （関連工事取合い部等
|  |  | 謄本図面（特記仕様書・図面） | [9 empty] | により、設計変更する事項及び設計変更に | の工事区分）
|  |  | 標準仕様書（疑義・現場の納まり） | [9 empty] | 至らない事項を記録(工事打合せ書)に残す | □工事打合せ書
|  | 火災保険 | 保険の種類・加入期間 | [9 empty] | 種別、期間、金額の確認 | □保険証書(写) | bar: 他
|  | 建設業退職 | 該当者の有無 | [9 empty] | 購入枚数の確認 | □掛金収納書(写)又は | bar: 他
|  | 金共済組合 | [10 empty] | 不要の場合、退職金制度の有無確認 | 不購入申告書
| 官公庁その | 提出書類 | 書式・提出先・提出時期・検査時期 | [9 empty] | 提出書類の確認 | □提出書類(写) | bar: 他
| 他への届出 | [12 empty] | □許可証等の原本又は写し
手続等
| 工事実績 | 登録の手続 | 登録 | [9 empty] | 各登録期間内に登録されたか確認 | □受領書(写)(受注時) | bar: 他
| 情報の登録 | き | [11 empty] | □ 〃 (変更時)
□ 〃 (完了時)
| 工事の一時 |  | 状況調査・報告 | [9 empty] | 一時中止が必要になった場合、状況を調査し | □状況調査及び理由書 | 現場状況 | bar: 他
| 中止に係る | [11 empty] | 上司へ報告
事項
| 工期の変更 |  | 関係資料の提出時期 | [9 empty] | 工期変更の協議に必要な資料を受理 | □変更工程表 | 変更理由の | bar: 他
| に係る資料 | [11 empty] | （計画担当者と協議） | □変更理由書 | 状況写真
| の提出 | [12 empty] | □工期算出根拠
| 特許権等 |  | 協議 | [9 empty] | 出願するものについての資料を受理 | bar: 他
（計画担当者と協議）
| 文化財その |  | 状況調査・報告 | ○ | ← | － | － | － | － | － | － | ○ | 状況を調査し、上司へ報告 | □状況調査報告書 | 現場状況
| 他の埋蔵物 | [11 empty] | 措置について請負者等へ指示
一般事項 | 発生材の | 引渡しを要 | 特記確認 | ○ | － | － | － | － | － | － | → | ○ | 整理方法、集積場所を指示し、発生材調書を | □発生材調書 | 集積状況
| 処理等 | するもの | （種別・数量・整理方法・集積場所） | [9 empty] | 受理 | □再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
|  | 再生資源の | 特記確認 | [9 empty] | 所定の再資源化施設への搬入を確認し、 | □発生材調書 | 搬出状況 | bar: 他
|  | 利用を図る | （種別・数量・搬出場所・処理方法） | [9 empty] | 発生材調書を受理 | □処理報告書 | 搬出施設
|  | もの | [11 empty] | （□マニフェスト票(写)）
□再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
|  | その他のも | 処理方法・搬出場所 | [9 empty] | 処理方法等を関係法令に照らし、確認 | □処理報告書 | bar: 他
|  | の | 発生材の再利用・再生資源化及び | [10 empty] | （□マニフェスト票(写)）
|  |  | 再生資源の積極的活用 | [10 empty] | □再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
工事関係 | 実施工程表 | 実施工程表 | 提出時期・着工前・内容検討 |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ |  | 関連する工事のある場合は、他の監督職員 | □実施工程表
図書 | [12 empty] | との合議を行い整合を図る
標準工期､天候､制作期間､作業のバランス､
つながり等を検討し、承諾
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 変更する必要が生じた場合、変更内容を
検討し、承諾
|  | 実施工程表 | 提出時期・書式・配布先 | [9 empty] | 作成について､請負者に指示 | □週間工程表 | bar: 示
|  | の補足とし |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 実施工程表と同様、内容を検討し、承諾 | □月間工程表
|  | ての工程表 | [11 empty] | □工種別工程表
（監督職員の指示による）
| 施工計画書 | 総合施工 | 設計図書及び関係法令等との整合 | [9 empty] | 工事の総合的な計画について把握 | □総合施工計画書 | bar: 他
|  | 計画書 | 工事概要・施工体系・工程
総合仮設計画・施工上の問題点
主要工事の施工方針
管理・自主検査計画
安全衛生管理・環境保全対策等
|  | 工種別の | （詳細は各章参照） | [9 empty] | (詳細は各章参照） | □工種別の施工計画書 | bar: 他
|  | 施工計画書 | [10 empty] | 工種別の施工計画について把握 | （詳細は各章参照）
品質計画に係る部分については承諾 | bar: 諾
| 施工図等 |  | （詳細は各章参照） | [9 empty] | (詳細は各章参照） | □施工図 | bar: 諾
□製作図等
工事関係 | 工事の記録 | 工事打合せ | 指示・協議事項 | [9 empty] | 指示事項、協議事項等の確認 | □工事打合せ書 | bar: 他
図書 |  | 書
|  | 工事実施状 | 進捗度 | [9 empty] | 実施工程表、工事実施状況報告書に基づき、 | □工事実施状況報告書 | bar: 示
|  | 況報告書 | [10 empty] | 工事の遅れが予想される場合は、工事の
促進を指示
|  | 試験・施工 | 試験・施工が適切であることの証明 | [9 empty] | 試験成績書、施工の記録の確認 | （詳細は各章参照） | bar: 他
|  | 工事写真 | 施工が適切であることの証明 | [9 empty] | 工事写真の確認 |  | (詳細は各 | bar: 他
|  |  | （「工事写真の撮り方（改訂第２版） | [11 empty] | 章参照)
建築設備編」参照）
工事現場 | 施工管理 | 施工管理 | 現場代理人・主任技術者 | [9 empty] | 建設業法に基づく資格を確認 | □現場組織表 | bar: 他
管理 |  | 体制 | 管理技術者・専門技術者 | [9 empty] | 施工体制報告書の受理 | □資格証明書（写）
□施工体制報告書
| 電気保安 |  | 資格又は知識及び経験 | [9 empty] | 資格を確認（当該工事における電気工作物の | □資格または知識及び経験 | bar: 他
| 技術者 | [11 empty] | 工事を行うにあたり必要な電気主任技術者） | を証明する資料
（資格証明書(写)等）
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 電気主任技術者以外の場合、資料を確認し、
承諾
| 施工条件 | 施工時間 | 施工日・時間の遵守 | [9 empty] | 指示された施工時間の変更をする場合、 | □変更理由書 | bar: 諾
[13 empty] | 理由を確認し、承諾 | □休日・夜間作業通知
| 品質管理 |  | （詳細は各章参照） | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | 検査請求を受けた場合、検査を行う | □試験計画書
[13 empty] | （詳細は各章参照） | □試験成績書
（詳細は各章参照）
|  |  | 請負者において疑義が生じた場合 | [9 empty] | 請負者と協議 | bar: 議
| 施工中の | 安全衛生 | 安全衛生組織・緊急時の連絡体制 | [9 empty] | 責任者、管理体制等の確認 | □（現場に掲示）緊急時連 | bar: 他
| 安全確保 | 管理体制 | 警備体制 | [10 empty] | 絡体制、安全衛生組織表
及び
| 環境安全 | 安全衛生 | 危険個所・危険作業・公衆災害 | [9 empty] | 安全対策、公衆災害発生防止策について把握 | □総合施工計画書 | bar: 他
|  | 管理 | [11 empty] | □工種別の施工計画書
（詳細は各章参照）
工事現場 | 施工中の | 環境保全 | 状況調査 | [9 empty] | 環境保全に対する注意を喚起 | □総合施工計画書 | bar: 他
管理 | 安全確保 | [11 empty] | 環境保全対策について把握
及び
| 環境保全 | 近隣等との | 状況調査 | [9 empty] | 事前に折衝の概要について報告を受理 | □状況報告書 | 状況写真 | bar: 他
|  | 折衝 | 誠意ある対応 | [9 empty] | また、経緯についても受理
|  | 作業環境 | 美化 | [9 empty] | 請負者が立案した作業環境の美化に関する | □総合施工計画書 | bar: 他
計画について把握
| 災害時の |  | 人命の安全確保・二次災害の防止 | [9 empty] | 災害等が発生したときは、状況調査し、 | □事故報告書 | 状況写真 | bar: 他
| 安全確保 |  | 状況調査 | [9 empty] | 上司へ報告 | □処理報告書
機器及び | 機材の品質 |  | 品質及び性能の証明 | [9 empty] | 品質、性能を証明する資料を受理 | □品質証明書 | bar: 他
材料 | 等 | [12 empty] | □性能証明書
|  |  | 調合表等 | [9 empty] | 調合を要する材料は、内容を検討し承諾 | □調合表等 | bar: 諾
|  |  | 見本（材料・仕上げの程度・色合等） | [9 empty] | 見本は、あらかじめ内容を検討し承諾 | □見本（提出又は提示） | bar: 諾
色、柄等については、設計課と協議し指示 | bar: 示
|  |  | 設計図書に定められた規格等が改正 | [9 empty] | 請負者と協議 | bar: 議
された場合
| 機材の搬入 |  | 搬入報告（品質・性能） | [9 empty] | 材料の搬入ごとに各報告書を受理 | □品質証明書 | 搬入写真 | bar: 他
□性能証明書
□規格証明書
|  |  | 搬入報告（数量） | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 機材の検査 |  | 品質・性能・数量 | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | 材料の種別ごとに検査
| 等 | [11 empty] | 規格品は対象から除く
合格した材料は、以後、抽出検査
| 機材の検査 |  | 試験の実施 | [9 empty] | （詳細は各所参照） | □試験成績書 | 状況写真 | bar: 験
| に伴う試験 |  |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 試験成績書を確認し、承諾
| 機材の保管 |  | 保管の方法 | [9 empty] | 保管の方法・場所の確認 |  | 状況写真 | bar: 他
施工 | 施工 |  | 施工内容の確認 | [9 empty] | 施工報告書を受理 | □施工報告書 | 状況写真 | bar: 他
| 一工程の | 確認及び報 | 施工の確認及び監督職員への報告 | [9 empty] | 資格・経歴等により受諾 | □資格を証明する資料 | bar: 諾
| 施工の確認 | 告を行う者 | [11 empty] | （専任届）
及び報告
|  | 確認及び報 | 施工の確認 | [9 empty] | 施工報告書等を受理 | □施工報告書 | 状況写真 | bar: 他
|  | 告の実施 | [11 empty] | (□計測記録)
| 施工の検査 | 監督職員の | 設計図書に定められた場合 | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | （詳細は各章参照） |  | 状況写真
| 等 | 検査 | 一工程の施工を報告した場合 | [9 empty] | 左記の場合、検査請求を受け､所定の期間内
|  |  | 監督職員により指示された工程に | [9 empty] | に行う
|  |  | 達した場合 | [9 empty] | 設計図書、施工図等と照合
合格した工程と同じ材料及び工法により施工
した部分は、以後、原則として抽出
|  | 見本施工 | 特記確認（実施の有無） | （ | 詳 | 細 | は | 各 | 章 | 参 | 照 | ） | （詳細は各章参照） | □施工報告書
|  |  | 仕上り程度等 | [9 empty] | 仕上り程度等を確認し、承諾 | bar: 諾
| 施工の検査 |  | 試験の実施 | [9 empty] | （詳細は各章参照） | □試験成績書 | 状況写真 | bar: 験
| 等に伴う |  |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 試験成績書を確認し、承諾
試験
| 施工の立会 |  | 設計図書に定められた場合 | ○ | ← | － | － | － | － | － | － | ○ | 左記の場合、立会い請求を受け、立会日時を | □立会い請求
| い等 |  | 監督職員の指示を受けた場合 | [9 empty] | 指示
施工の立会いを行う | bar: 会
| 工法の提案 |  | 所要の品質及び性能の確保が可能な |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ | 資料を確認し、設計担当者と合議し、請負者 | □工法提案資料
|  |  | 工法 | [9 empty] | 等と協議 | □品質証明書
|  |  | 環境の保全に有効な工法 | [10 empty] | □性能証明書
工事検査 | 工事検査 |  | 完成時期 | [9 empty] | 請負者からの通知を受理し、設計図書の | □既済部分確認請求書 | bar: 他
及び |  |  | 部分払請求時期 | [9 empty] | 全ての工事の完了、監督職員の指示事項の
技術検査 |  |  | 指定部分完成時期 | [9 empty] | 完了、工事関係図書、記録の整備完了を
満たしているか確認
| 技術検査 |  | 特記された場合
発注者が特に必要と認めた場合
完成図等 | 完成時の | 完成図 | 種類及び記入内容 | [9 empty] | 所定の完成図を受理 | □完成図（原図及びその | bar: 示
| 提出図書 |  | 特記確認 | [10 empty] | 陽画複写図（３部））
|  |  | （様式等(作成方法､原図のサイズ)・ | [10 empty] | □CADデータ
CADデータの提出の有無）
|  | 施工図 | 特記確認（完成時の有無） | [9 empty] | 所定の施工図を受理 | □施工図 | bar: 示
承諾の有無
|  | 保全に関す | 記載内容（右記提出書類） | [9 empty] | 所定の保全に関する資料を受理 | □建築物の保守に関する | bar: 示
|  | る資料等 | 特記確認（提出部数） | [9 empty] | 提出時に、請負者から説明を受ける | 説明書
□機器取扱い説明書
□機器性能試験成績書
□官公署届出書類
□必要な材料・機器一覧表
□予備品等引渡し通知書

## ２章(配管・配線)
２章 配管・配線工事（配管・配線）
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準備 | 施工計画 | 工程 | 施工時期 | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □施工計画書 | bar: 示 to 諾; 整
|  |  | 機材等の製作期間・搬入時期 | [9 empty] | 必要に応じ他の監督職員と合議を行い、 | □実施工程表
|  |  | 受電時期 | [9 empty] | 調整を行う
各種検査時期
関連工事との整合
|  | 機材 | 種別・規格・製造者 | [9 empty] | 設計図書，施工条件等により検討、承諾、 | □施工計画書 | bar: 諾
|  |  | 見本品 | [9 empty] | 必要に応じ見本品の提出を指示
|  | 施工方法 | 施工要領書 | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により施工要領書を | bar: 諾
|  |  | ボックスの使用区分 | [9 empty] | 提出させ検討、承諾
ボンディング
電線の色別･接続･絶縁処理･端末処理
塗装
| 施工図 | 設計図書 | 現場説明書（質問回答書を含む） | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工計画書 | bar: 諾
|  | との照合 | 特記仕様書 | [9 empty] | 検討、承諾 | □施工図
図面
標準仕様書
|  | 種別・規格 | 電線管、ダクト･線ぴ･ラック･電線 | bar: 諾
|  | ・寸法 | ・ケーブルの種別・サイズ
ボックス類の種別・サイズ
（共用ボックスのセパレータ）
スリーブの種別・サイズ
|  | 位置・納ま | 配管経路，相互の離隔 | bar: 諾
|  | り | 隠ぺい及び埋込の区分
ボックス等の位置・離隔
結露防止・防水・防湿処理
防火区画貫通部の処理は関係法令
に適合
エキスパンション部の処理
|  | 支持・固定 | 機器・ボックス等の支持、取付方法 | bar: 諾
配管等の支持方法・支持間隔
耐震支持
|  | 他工事との | 仕上げとの調和 | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾
|  | 取合い | 開口部・貫通部の位置、補強 | [9 empty] | 検討、承諾
|  |  | 機器の位置及び仕様 | [9 empty] | 関連工事と整合されていることを確認
工事区分
準備 | 製作図 | 設計図書 | 形式・規格・寸法 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い，承諾 | □製作図（承諾図） | bar: 諾
| （プルボッ | との照合
クス・金属
| ダクト・ | 構造 | 接続図 | [10 empty] | □計算書 | bar: 諾
| ケーブルラ |  | 接地端子（通信用は除く） | [10 empty] | □製作図
| ック・バス |  | 電線支持物（ケーブルラック・バス
| ダクト） |  | ダクトは除く）
支持・点検方法
積載荷重（ケーブルラック）
|  | 色・仕上げ | 他工事との調和 | [9 empty] | 他工事との調整の上、指示、承諾 | □色見本 | bar: 示 to 諾; 整
|  |  | 良質な塗装 | [10 empty] | □製作図
機材 | 機材の検査 | 電線管類、 | 種別・外観・サイズ・表示等 | [9 empty] | 抽出検査 | □カタログ | 表示 | bar: 視
|  | 線ぴ及び | [10 empty] | 表示等により確認 | □見本品
|  | 付属品 | [11 empty] | □機材搬入報告書
|  | 電線類及び | 種別・外観・サイズ・表示等 | [10 empty] | □カタログ | bar: 視
|  | 付属品 | ケーブル接続材・端末処理材の性能 | [10 empty] | □見本品
□性能証明書
□機材搬入報告書
|  | プルボック | 形式・構造・寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図（承諾図） | bar: 視 to 測
|  | ス・金属 | 接地端子(通信用は除く)・電線支持 | [9 empty] | 表示等により確認 | □機材搬入報告書
|  | ダクト・ | 金物の取付状態 | [9 empty] | 製作図等と照合し確認
|  | ケーブル | 塗装・仕上げ状態
|  | ラック | 屋外形
|  | バスダクト | 規格・外観・容量・表示 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図（承諾図） | bar: 視 to 測
|  |  | プラグインバスダクトのボンディング | [9 empty] | 製作図等と照合し確認 | □カタログ
|  |  | 方法 | [10 empty] | □機材搬入報告書
|  |  | 耐火バスダクトは関連法規に適合 | [10 empty] | □試験成績書
|  | 配線器具類 | 種別・定格 | [9 empty] | 抽出検査 | □カタログ | bar: 視
[13 empty] | 表示等により確認 | □見本品
□機材搬入報告書
|  | 防火区画貫 | 規格・外観・表示 | [9 empty] | 抽出検査 | □性能評定書 | bar: 視
|  | 通部の処理 | 関係法令に適合 | [10 empty] | □機材搬入報告書
施工 | 電線管・ | 貫通スリー | 種類・寸法・位置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 会; 視
| 線ぴ等の | ブ | 固定・補強・防水処理 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
ふ設
|  | インサート | 種別・種類・位置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | bar: 視
□施工図
□カタログ
|  | 管のふ設・ | 管のサイズ | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | ふ設状況 | bar: 会; 測
|  | 位置・納ま | 曲げ箇所数・角度 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | (隠ぺい部)
|  | り | 管相互・管と鉄筋・型枠との間隔 | [9 empty] | 必要に応じて計測し確認 |  | 一種金属
|  |  | コンクリートのかぶり | [11 empty] | 線ぴの
|  |  | 支持の方法 | [11 empty] | ベース
|  |  | 間隔（合成樹脂製可とう電線管） | [11 empty] | 取付状況
振止め（高天井）
ガス・水管・発熱部等との離隔
貫通部処理・防火区画部の養生
管路内の清掃
|  | 位置ボック | 種別・サイズ | bar: 会; 視
|  | ス | 支持・固定
仕上げレベル
管との接続及びボンディング
塗代カバー
継枠の要否
ボックス内清掃
|  | 管の接続 | 管相互・異種管との接続・締付 | bar: 会; 視
管端口の処理
ねじ切り部の防錆塗装
ボンディング
|  | ボンディン | ボンド線のサイズ | [11 empty] | ボンディ | bar: 視
|  | グ | 取付状態 | [11 empty] | ング状況
一種金属線ぴ管及びボックスと
配管のボンディング
施工 | 電線管・ | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 処理状況 | bar: 会; 視
| 線ぴ等の |  | 建物外引き出し部の防水処置 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
| ふ設 |  | エキスパンション部の処理 | [10 empty] | □塗装工程
耐震処置・耐震支持
露出部分の塗装（下地処理）
| 金属ダクト | 位置・経路 | ふ設経路 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | ふ設状況 | bar: 視
| のふ設 | 納まり | 点検のしやすさ | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
終端部の処理
貫通部の処理
|  | 接続 | ダクト相互・ボックス・盤等との接続 | bar: 視
ボンディング
|  | 支持・固定 | 支持方法・支持間隔 | bar: 視 to 測
支持ボルトサイズ
振止め
|  | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [11 empty] | 処理状況 | bar: 会; 視
耐震支持
| ケーブル | 位置・経路 | ふ設経路 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | ふ設状況 | bar: 会; 視
| ラックの | 納まり | 点検のしやすさ | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
| ふ設 |  | 段数
電力・通信用の離隔
ガス・水道管との離隔
|  | 接続 | ラック相互・ボックス・盤等との接続 | bar: 視
ボンディング
|  | 支持・固定 | 支持方法・支持間隔 | bar: 視 to 測
支持ボルトサイズ
振止め
|  | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [11 empty] | 処理状況 | bar: 会; 視
エキスパンション部の処理
耐震支持
施工 | バスダクト | 位置・経路 | ふ設経路/点検のしやすさ | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | bar: 視
| のふ設 | 納まり | 終端部の処理 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
プラグインバスダクト差込口の処理
|  | 接続 | 接続部の処理及び締め付けトルク | [9 empty] | 感熱表示ラベル等の利用 | bar: 会; 視
ボンディング
|  | 支持・固定 | 支持方法、支持間隔 | bar: 視
支持ボルトサイズ・振止め
耐震・防震構造
|  | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [11 empty] | 処理状況 | bar: 会; 視
エキスパンション部の処理
耐震支持
| 電線等の | 接続 | 接続方法及び状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 接続状況 | bar: 会; 視
| ふ設 |  | 機器端子との接続・増し締め | [9 empty] | 専用工具（圧着端子等）の確認 | □施工図
ケーブルの分岐接続
接続箇所の点検方法
ボックス内収容心線数
|  | 絶縁処理 | 絶縁処理方法及び状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 処理状況 | bar: 会; 視
ケーブルの端末処理及び成端処理
| 電線・ケー | 電線管工事 | 種別・太さ・本数・色別 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | プルボッ | bar: 視
| ブル等の |  | ボックス内での電線支持及び余長 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | クス内
| ふ設 |  | 呼び線 | [11 empty] | 配線状況
プルボックス内の線名札
|  | 金属ダクト | ダクト内の電線支持・整線 | [11 empty] | ダクト内 | bar: 視
|  | 工事 | 電線の行き先等表示（線名札） | [11 empty] | 配線状況
セパレータ及び接地
（電力・通信共用）
|  | ケーブル | 種別・太さ・プレハブ分岐等 | [11 empty] | ふ設状況 | bar: 視
|  | 工事 | 支持間隔・状態 | [11 empty] | (隠ぺい部)
|  | (ラック上 | 屈曲半径
|  | を除く) | 電力ケーブル・通信ケーブル及び
ガス・水道管の離隔
ボックス付近での支持(ころがし配線)
床・壁などの貫通部の処理
シールド線の接地・屈曲半径
施工 | 電線・ケー | ケーブル | 支持間隔及び整線 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | ふ設状況 | bar: 視
| ブル等の | 工事 | セパレータ及び接地 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | (隠ぺい部)
| ふ設 | (ラック上) | （電力・通信共用）
床・壁などの貫通部の処理
ケーブル行先等の表示（線名札）
|  | 平形保護層 | 種別・太さ | [11 empty] | 施工状況 | bar: 視
|  | 配線及び | 固定方法・間隔
|  | 通信用 | 壁面等で使用（鋼板製ダクト）
|  | フラット | 折り返し部及び上部接地用保護層
|  | ケーブル | 機器や電線との接続
（専用コネクタ端子台）
|  | 光ファイバ | 曲げ半径（許容曲げ半径以上） | [10 empty] | □施工計画書 | ふ設状況 | bar: 視 to 測
|  | ケーブル | 張力 | [10 empty] | □施工図 | 融着接続
|  |  | ふ設時の速度（10m/min以下） | [10 empty] | □施工報告書 | 作業過程
接続方法（融着・コネクタ・接続箱）
防護処置
|  | ＵＴＰ | 接続試験
ケーブル
|  | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 処理状況 | bar: 視
□施工図

## ２章(機材)
２章 配管・配線工事（機材）
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準備 | 施工図 | 位置・納ま | 搬入・搬出 | [9 empty] | 設計図書 | □施工図 | bar: 諾; 整
|  | り | 保守点検スペース | [9 empty] | 施工計画書
|  |  | 離隔・保有距離 | [9 empty] | 施工条件等により検討・承諾
タイル・石張り等の目地
|  | 基礎及び | 基礎・ベース等の形状・寸法 | [10 empty] | □施工図 | bar: 諾; 整
|  | 支持・取付 | 支持材の材質・強度・取付間隔 | [10 empty] | □施工計画書
|  | 方法 | アンカーボルト･支持ボルトのサイズ
位置
強度（ダウンライトの重量等）
耐震処理
アイビーム・フックボルトの要否
|  | 他工事との | 工事区分 | [9 empty] | 設計図書 | bar: 諾; 整
|  | 取合い | 他工事の機材や建具等との位置関係 | [9 empty] | 施工計画書
|  |  | 離隔 | [9 empty] | 施工条件等により検討・承諾
|  |  | 仕上げとの調和 | [9 empty] | 関連工事と整合されている事を確認
開口部・貫通部の位置・補強
| 製作図 | 設計図書と | 形式・構造・定格 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い検討・承諾 | □製作図 | bar: 諾
|  | の照合 | 容量・寸法
性能等（照明器具の一括確認印）
導電部（電流密度）
|  | 形式・構造 | 構造・部品等の規格 | bar: 諾
|  | ・寸法 | 性能・機能
動作方法
入出力部の納まり
容量及び保護装置
保守点検の容易さ
準備 | 製作図 | 色・仕上げ | 良質な塗装 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い検討・承諾 | □製作図 | bar: 諾 to 議; 他
他工事との調和
|  | その他 | 付属品及び予備品 | bar: 他
表示事項
| 計算書 | 容量・耐震 | 盤や大型機材の耐震計算 | [9 empty] | 基礎やアンカーボルトの確認 | □施工計画書 | bar: 諾
|  | ・荷重等 | 各種機材の容量計算 | [10 empty] | □計算書
|  |  | 屋上機材等の風圧荷重計算書 | [10 empty] | □製作図
機材 | 機材の検査 | 照明器具 | 形式・外観・構造 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況 | bar: 視
(電力・通 |  |  | 部品及び数量 | [9 empty] | 製作図等との照合 | □試験成績書
信) |  |  | 安定器（保護機能付）の種別・定格 | [9 empty] | 表示等の確認 | □材料搬入報告書
点灯方式
光源
防災照明器具は関係法令に適合
表示事項
製造年月
環境への配慮（グリーン購入法・
揮発性有機化合物）
|  | 分電盤 | 外観・構造 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 視 to 測
|  | ＯＡ盤 | 寸法（ガター寸法・充電部との離隔 | [9 empty] | 製作図等との照合
|  | 実験盤 | 寸法・セパレータの取付・ドアの | [9 empty] | 部品等の仕様・表示等を確認
|  |  | 開閉具合・接地端子の取付・鍵・ | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認
図面ホルダー・盤名称）
導電部（導体の配置・色別・接近
状態・並列接続）
器具類の種別・定格・数量
耐熱分電盤は関係法令に適合
表示事項
予備品
実験盤のケーブル接続上の注意事項
製造年月
機材 | 機材の検査 | 配線器具類 | 種別・規格・容量 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図･見本品･カタログ | 表示マーク | bar: 視
|  |  | 規格証明書又はJISマーク(表示品目) | [9 empty] | 表示等により確認 | （必要に応じ）
|  |  | 製造年月 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | 防火区画貫 | 外観・規格・表示 | [9 empty] | 抽出検査 | □性能評定書 | 機材状況 | bar: 視
|  | 通部の処理 | 法に適合又は性能評定工法 | [10 empty] | □材料搬入報告書
関係法令に適合
機材 | 機材の検査 | 制御盤 | 外観・構造 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況 | bar: 視 to 測
(電力・通 |  |  | 寸法（分電盤に準じる） | [9 empty] | 製作図等との照合 | □試験成績書
信) |  |  | 導電部（分電盤に準じる） | [9 empty] | 部品等の仕様・表示等を確認 | □材料搬入報告書
|  |  | 器具類の種別・定格・数量 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認
始動装置の種別・定格と負荷機器
表示事項
予備品
ドア裏面感電防止処置
盤内放熱処置
消防防災用制御盤は関係法令に適合
製造年月
|  | 電熱装置 | 形式・外観・構造・寸法 | bar: 視 to 測
制御盤
発熱線・温度センサ
表示項目・予備品
製造年月
施工 | 照明器具の | 位置・納ま | 形式・取付位置・配列 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 視
(電力・通 | 取付及び | り | 高さ（誘導灯等） | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
信) | 配線 |  | 安定器電圧・光源 | [10 empty] | □製作図
|  |  | 保守点検の容易性 | [10 empty] | □施工報告書
器具の放熱処理
防水処理
対地電圧
|  | 支持・固定 | 支持方法・支持本数 | [10 empty] | □施工計画書 | bar: 会; 視
|  |  | 振止め | [10 empty] | □施工図
|  |  | 脱落防止・耐震処置 | [10 empty] | □製作図
ダウンライト器具の質量による支持
方法
|  | 配線・接続 | 器具内配線処理 | [10 empty] | □施工計画書 | bar: 視
|  |  | 外部配線との接続 | [10 empty] | □施工図
|  |  | 接地線との接続 | [10 empty] | □製作図
|  |  | 連結器具の接続部 | [10 empty] | □施工報告書
送り端子の接続部
| 分電盤 | 位置・納ま | 取付位置・高さ | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 会; 視
| 実験盤 | り | 埋込盤における壁との納まり | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
| ＯＡ盤 |  | 操作・保守点検スペース | [10 empty] | □製作図
| 制御盤 |  | 非常照明用分電盤の配線用遮断器の | [10 empty] | □施工報告書
| 端子盤 |  | 高さ(1.2m以下)
| の取付及び |  | キャビネットの傾き
配線
|  | 支持・固定 | 支持固定方法 | [10 empty] | □施工計画書 | bar: 会; 視
|  |  | 部品の取付方法 | [10 empty] | □施工図
|  |  | 耐震処置 | [10 empty] | □製作図
施工 | 分電盤 | 配線・接続 | 盤内配線の整線・結束 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画図 | 施工状況 | bar: 視
(電力・通 | 実験盤 |  | 端子部の電線の締め付け | [9 empty] | 圧着端子専用工具 | □製作図
信) | ＯＡ盤 |  | 電線引入（出）口の保護
| 制御盤 |  | 相・色別
| 端子盤 |  | 盤の接地
の取付及び
配線
|  | 電熱装置 | 発熱線のふ線 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | bar: 視
|  |  | 位置・深さ・重量 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
|  |  | 接続 | [10 empty] | □製作図
|  |  | 導通 | [10 empty] | □施工報告書
絶縁抵抗測定（施工中）
|  | その他 | 単線接続図・展開接続図の具備 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視
カードの記入
盤内清掃
施工 | 器具類の | 取付状態 | 種別・数量 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 視
| 取付 |  | 電線の接続状態 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
|  |  | 位置及び状態 | [10 empty] | □施工報告書
（傾き・プレートと壁の間隔）
平形合成樹脂絶縁電線用コンセント
二重床用コンセント
|  | 開閉動作 | スイッチの点滅区分 | [10 empty] | □施工計画書 | bar: 験 to 測
|  | 方向及び | 動作方向 | [10 empty] | □施工図
|  | 極性 | コンセントの極性 | [10 empty] | □試験成績書
取付け方向
施工 | 器具類の | 接地 | 種別 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 視
| 取付 |  | 配線状態 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
□施工報告書
|  | その他 | ボックス内セパレーター | bar: 視
（ＴＶ・電話・コンセント）
プレートの種別
プレートの表示
（電気方式・電圧・容量・回路種別）
ブランクプレートの用途表示
| 調整 | 測定及び | 絶縁抵抗値 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 測定状況 | bar: 験 to 測
| その他 | 試験 | 電圧 | [9 empty] | 試験等により確認 | □試験成績書
極性
照度（非常用の照明装置）
|  | 総合調整 | [10 empty] | 試験 |  | 調整状況 | bar: 験 to 視
目視等により全体の動作・バランスを確認
| 試験 | 測定 | テレビ電界強度の測定 | [9 empty] | 設計図書による | □試験成績書 | 測定状況 | bar: 諾
（特定されたチャンネルの受信
レベル・受信画質）

## ３章
３章 架空配線・地中配線工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準備 | 施工計画 | 工程 | 施工時期・受電時期 | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □施工計画書 | bar: 示 to 諾; 整
|  |  | 機材等の製作期間・搬入期間 | [9 empty] | 必要により他の監督職員と合議を行い調整を | □実施工程表（A・E・M）
|  |  | 関連工事との整合 | [9 empty] | 行う
（給排水設備等の位置関係・外部
足場・仮設道路を含む）
|  | 機材 | 種別・構造・規格・寸法 | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □見本品 | bar: 諾
製造者
コンクリート調合計画書
|  | 施工方法 | 障害物の有無 | [9 empty] | 必要に応じ見本品の提出を指示 | bar: 諾 to 議; 整
|  |  | 電力会社等との責任分界点 | [9 empty] | 残土等の処分方法
建柱方法
外構地盤レベル
配線の埋設深さ
掘削方法・山止めの要否
水抜きの要否
| 施工図 | 設計図書 | 現場説明書（質問回答書を含む） | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾; 整
|  | との照合 | 特記仕様書 | [9 empty] | 検討、承諾
|  |  | 図面 | [9 empty] | GLレベルの確認
標準仕様書
|  | 種類・構造 | 電線・ケーブル等の種別・サイズ | [10 empty] | □施工図 | bar: 諾
|  |  | 電柱の規格・寸法・設計荷重 | [10 empty] | □カタログ
|  |  | 装柱材の種別 | [10 empty] | □計算書
マンホール・ハンドホールの種別
・構造・寸法
同上ふたの種別・耐荷重
|  | 位置・納ま | 建柱位置 | bar: 諾
|  | り | 架線経路・高さ・離隔
掘削経路・深さ
マンホール・ハンドホールの位置
|  | 他工事との | 外構計画との調整 | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾; 整
|  | 取合い | 別工事管路等 | [9 empty] | 検討、承諾
|  |  | 建物引込み位置 | [9 empty] | 関連工事と整合されていることを確認
外部足場の解体時期
準備 | 施工図 | その他 | 防水処理（マンホール・ハンド | [9 empty] | 設計図書、施工計画書 | □施工図 | bar: 諾; 他
|  |  | ホール・建物引込み） | [9 empty] | 施工条件等により検討、承諾 | □カタログ
接地種別・位置
埋設標種別・位置
埋設標識シート・表示内容
建物引込み部の耐震処理
|  | マンホール | 種別・サイズ | [10 empty] | □計算書 | bar: 諾
|  | ・ハンド | 配筋
|  | ホール | コンクリートの圧縮強度
|  | （現場打） | ケーブル支持材
タラップ又はマンホール共用のはしご
管接続部の防水処理
機材 | 機材の検査 | 電柱及び | 種別・外観・寸法・設計荷重 | [9 empty] | 抽出検査 | □材料搬入報告書 | 表示等 | bar: 視
|  | 装柱材 | がいし種別・耐塩種別 | [9 empty] | 表示等により確認 | □計算書
|  |  | 電力仕様（装柱材）・装柱材の種別 | [9 empty] | （電柱は全数検査） | □試験成績書
|  |  | 計算（風圧） | [9 empty] | 試験成績書、計算書で確認
|  | 電線類及び | 種別・外観・表示・サイズ | [9 empty] | 抽出検査 | □材料搬入報告書 | bar: 視
|  | 保護材料 | ケーブル接続材・端末処理材 | [9 empty] | 表示等により確認
|  | マンホール | 種別・外観・サイズ | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視 to 測
|  | ・ハンド | ケーブル支持材 | [9 empty] | 製作図と照合し確認 | □ふたの試験成績書
|  | ホール | 耐荷重（強度計算）・用途表示 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | (ブロック | コンクリート強度（試験成績書） | [10 empty] | □計算書
|  | タイプ) | [11 empty] | □試験成績書
|  | 機器類 | 形式・定格・性能・表示 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視
|  | (開閉器等) | 屋外用機器のブッシング形状 | [9 empty] | 製作図と照合し確認 | □材料搬入報告書
施工 | 架空配線 | 建柱 | 建柱位置、根入れ深さ | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計算書 | 建柱状況 | bar: 会; 視 to 測
|  |  | 根かせ位置・取付け方向 | [9 empty] | 施工図等と照合し適切であることを確認 | □施工図 | （掘削根か
|  |  | 支線・支柱の取付状態 | [11 empty] | せ取付等）
（根開き・根かせ）
支線ガードの要否
接地
施工 | 架空配線 | 装柱 | 腕金・がいしの取付位置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工図 | 施工状況 | bar: 視 to 測
|  |  | バインド線 | [9 empty] | 施工図と照合し適切であることを確認
接地
|  | 架線 | 架空配線高さ・相互の離隔・工作物 | [10 empty] | □施工計算書 | bar: 会; 視 to 測
|  |  | 等との距離 | [10 empty] | □施工図
電線接続及び接続位置
ちょう架の方式・ケーブル支持間隔
接地
端末処理
引込口の防水処理
|  | 機器の取付 | 変圧器等の取付状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工図 | bar: 視 to 測
開閉器・避雷器の取付及び操作方法
接地
|  | 支線・支柱 | 取付け位置 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 会; 視 to 測
|  |  | 支線の許容引張荷重 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認
基礎材の種類と施設状況
| 地中配線 | 掘削・埋戻 | 掘削深さ・幅 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 掘削・埋 | bar: 会; 視 to 測
|  | し | 埋戻し土の種別 | [9 empty] | 施工図等により適切な位置・経路であること | □施工図 | 戻し状況
|  |  | 転圧 | [9 empty] | を確認
養生方法が適切、埋戻し土が良質土であるこ
とを確認
|  | 管路のふ設 | 埋設深さ、管相互の間隔等ふ設状態 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 |  | ふ設状況 | bar: 会; 視 to 測
|  |  | ガス管や水道管等との離隔 | [11 empty] | 標識シート
|  |  | 管の防食処理 | [11 empty] | ふ設状況
建物への配管引込み箇所の防水・
防食処理及び耐震処置
埋設標識シートのふ設と表示内容
埋設標の種別・位置
施工 | 地中配線 | 管路の接続 | 管相互の接続 | [9 empty] | 抽出検査 |  | 施工状況 | bar: 会; 視
|  |  | 異種管との接続 | [9 empty] | 接続部の処理が適切であることを確認
接続部の防水・防食処理
|  | マンホール | 根切寸法、根切底の転圧 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 捨コンクリ | bar: 会; 視
|  | ・ハンド | 砂利地業・捨コン打設状態 | [9 empty] | 施工図等により確認 | □施工図 | ート打設時
|  | ホールの | 配筋・寸法・状態・型枠寸法 | [9 empty] | 必要に応じ計測により確認 |  | 及び鉄筋
|  | ふ設 | 管路引込み部及び首部の仕上げ・ | [9 empty] | GLレベル、仕上げ |  | 組立状況(
|  |  | 防水処理 | [11 empty] | ブロックは
|  |  | ケーブル支持物・フック等の取付 | [11 empty] | 組立状態)
|  |  | 及び接地 | [11 empty] | ふた枠取付
|  |  | ふたの種別・防錆・用途表示・ | [11 empty] | 状況
|  |  | 破壊荷重表示 | [11 empty] | 管路引込み
|  |  | 水抜きの要否 | [11 empty] | 部及び首部
|  |  | （計画段階でもチェック） | [11 empty] | 仕上げ
|  | ケーブルの | 種別・サイズ | [9 empty] | 抽出検査 |  | ケーブルの | bar: 会; 視
|  | ふ設 | 通線方法 | [11 empty] | ふ設
|  |  | マンホール･ハンドホール内での | [11 empty] | 防水処理
|  |  | ケーブル支持・余長 | [11 empty] | 状況
|  |  | 管路口の防水処置・水抜穴 | [11 empty] | 端末処理
|  |  | ケーブルの用途及び行先表示 | [11 empty] | 状況
マンホール･ハンドホール内での
モールド接続
高圧ケーブル端末処理
| 調整 | 測定及び | 絶縁抵抗試験 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 測定状況 | bar: 験 to 測
| その他 | 試験 | 耐電圧試験 | [9 empty] | 試験等により確認 | □試験成績書

## ４章
４章 接地工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
準備 | 施工計画 | 工程 | 施工時期 | [9 empty] | 設計図書、施工条件により検討・承諾 | □施工計画書 | bar: 示 to 諾; 整
|  |  | 機材等の製作時期・搬入時期 | [9 empty] | 必要に応じ他の監督職員と合議を行い調整 | □実施工程表
|  |  | 関連工事との整合 | [9 empty] | を行う
|  | 機材 | 種別・規格・製造者 | [9 empty] | 設計図書、施工条件等により検討・承諾 | □施工計画書 | bar: 諾
|  |  | 見本品（必要に応じ） | [9 empty] | 必要に応じ見本品の提出を指示
|  | 施工方法 | 地質・障害物の調査（必要に応じ） | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | bar: 諾
|  |  | 大地抵抗率の測定（必要に応じ） | [9 empty] | 検討、承諾
接地極の設置方法
水切処置
接地抵抗の低減方法
| 施工図 | 設計図書 | 現場説明書（質問回答書を含む） | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾; 整
|  | との照合 | 特記仕様書 | [9 empty] | 検討、承諾
図面
標準仕様書
|  | 種別・規格 | 接地の種別 | bar: 諾
|  | ・寸法 | 接地線サイズ及び保護管
接地極の種別・寸法
接地端子箱の種別・寸法
突針・支持管の種別・材質
引下げ導線・導体の寸法
準備 | 施工図 | 位置・納ま | 接地極埋設位置・深さ及び離隔 | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾
|  | り | 接地線経路 | [9 empty] | 検討、承諾 | □施工計画書
突針位置・保護角
引下げ導線・導体の経路、支持
離隔
突針支持管の支持・高さ
水切処理
|  | 他工事との | 引下げ導線と鉄骨・鉄筋との接続 | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | bar: 諾; 整
|  | 取合い | 導体と周辺の金属性工作物との接続 | [9 empty] | 検討、承諾
関連工事と整合されていることを確認
|  | その他 | 接地極埋設標 | [9 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | bar: 諾
|  |  | 補助接地極 | [9 empty] | 検討、承諾
導体の伸縮継手
| 製作図 | 形式・構造 | 設計図書と照合 | [9 empty] | 設計図書との照合を行い検討・確認 | □製作図 | bar: 示 to 諾; 整
| （接地端子 | ・寸法 | 材質
| 箱・突針 |  | 色・仕上げ
| 支持管及び |  | 端子の形状・数量
付属金物）
機材 | 機材の検査 | 接地極 | 接地棒の太さ及び長さ | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 表示等 | bar: 視 to 測
|  |  | 接地極板の寸法 | [9 empty] | 必要に応じて計測し確認 | □製作図
|  |  | ろう付の状態 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | 突針 | 突針・支持管の種別・材質・寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 視 to 測
|  | 引下げ導線 | 導線・導体の種別・サイズ | [9 empty] | 必要に応じて計測し確認
|  | 導体 | [10 empty] | （突針・支持管は全数検査）
機材 | 機材の検査 | 接地端子箱 | 種別・材質 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 表示等 | bar: 視 to 測
|  |  | 端子の形状・取付状態 | [9 empty] | 製作図と照合し確認 | □製作図
|  |  | 端子数 | [10 empty] | □材料搬入報告書
施工 | 接地線の | 接地極の | 位置・深さ | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 埋設状況 | bar: 会; 視 to 測
| ふ設 | 埋設 | 他の接地極との離隔 | [9 empty] | 必要に応じて計測し確認 | □施工図 | （埋め戻
|  |  | 接地線との接続 | [11 empty] | し前）
ガス配管等との離隔
抵抗値
統合接地方式
|  | 接地線及び | 接地線の種別・サイズ | [9 empty] | 抽出検査 |  | 接続状況 | bar: 視 to 測
|  | 保護管 | 保護管の種別・サイズ | [9 empty] | 必要に応じて計測し確認
水切処理
|  | 接続 | 接地線相互・接地線と接地極との接続 | [9 empty] | 抽出検査 |  | 接続状況 | bar: 会; 視
|  |  | 異種金属間の接続 | [9 empty] | 接続（溶接）部が適切であることを確認 |  | 溶接作業
|  |  | 突針と導線との接続 | [11 empty] | 過程
導線と鉄骨・鉄筋等との接続
導体と周辺の金属製工作物の接続
水切金物の水切状態
|  | 突針の取付 | 取付位置・高さ | [9 empty] | 抽出検査 |  | 取付状況 | bar: 会; 視
|  |  | 保護角・保護範囲 | [11 empty] | 支持管の
|  |  | 支持管の取付状態 | [11 empty] | アンカー
ボルトの
取付状況
施工 | 接地線の | 引下げ導線 | 支持方法・支持間隔 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 取付状況 | bar: 会; 視
| ふ設 | ・導体の | 電力線・通信線・ガス管との離隔 | [10 empty] | □施工図
|  | ふ設 | 導体の種別・位置
保護範囲
伸縮継手
|  | 接地端子箱 | 取付位置・高さ | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 視
|  | の取付 | 端子と導線・接地線との接続 | [9 empty] | 接続が確実になされていることを確認
接地極側の表示
| 調整 | 測定及び | 接地抵抗値 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 測定中の | bar: 験 to 測
| その他 | 試験 | [10 empty] | 試験等により確認 | □試験成績書 | 状況

## ５章
５章 機器取付工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 指 | 承 | 協 | 立 | 検 査 |  |  | 調 | そ |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試 | 目 | 計 |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
|  |  |  | 示 | 諾 | 議 | 会 | 験 | 視 | 測 | 整 | 他
機材 | 機材の検査 | 受変電設備 | 盤形式・外観 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視 to 測
(受変電) |  | 機器 | 構造（充電部との離隔寸法・ドア開閉 | [9 empty] | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
|  |  | 器具・接続端子の取付・屋外形の扉の | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
上下の押え金具）
導電部（導体の配置・色別・離隔・
電流密度・モールド形変圧器の表面の
保護・並列接続）
盤内器具の形式・種類・定格・容量
高圧機器の形式・種類・定格・容量
表示事項
リフタ(多段積高圧スイッチギアのみ)
予備品・付属品
高圧充電部の保護
施工 | 受変電機器 | 位置・納ま | 設置位置・配列状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 基礎ボルト | 支持 | bar: 会; 視
(受変電) | の据付及び | り | 操作・点検スペース | [9 empty] | 施工図と照合し確認 | □施工図 | ・配筋等 | 固定状況
| 配線 |  | 水平調整 | [12 empty] | 防震支持
|  |  | （ライナー・チャンネルベース等） | [12 empty] | 状況
|  |  | 通気・換気状態 | [12 empty] | 耐震措置
|  | 支持・固定 | 支持・固定方法、状態 | [9 empty] | 耐震処置の状況 | bar: 会; 視
耐震処置
|  | 配線・接続 | 盤間・外部配線の接続、整線 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 接続状況等 | bar: 視
|  |  | 銅帯との接続 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
|  |  | 端子部の締め付け | [10 empty] | □製作図
母線の配置
色別
制御用電線等端末の端子符号
|  | その他 | 接地 | bar: 視
防蛇・防鼠の処置
主回路接続図の備え付け
操作注意シール等
注意標識
施工 | 調整 | 測定及び | 絶縁抵抗測定 | [9 empty] | 抽出検査 | □試験成績書 | bar: 会 to 測
(受変電) | その他 | 試験 | 耐電圧試験 | [9 empty] | 試験等により確認 | □施工計画書
|  | 総合調整 | 変圧器漏れ電流
動作試験
騒音
機能試験
継電器特性
（標仕「施工の試験」による）
機材 | 機材の検査 | 特別高圧 | 盤形式・外観 | [9 empty] | 抽出検査 | □試験成績書 | bar: 視 to 測
(特別高圧 |  | 受変電機器 | 構造（充電部との離隔寸法・ドア開閉 | [9 empty] | 製作図等と照合し確認 | □材料搬入報告書
受変電) |  |  | 器具・接地端子の取付・屋外形の扉の | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認
上下の押え金具）
導電部（導体の配置・色別・離隔・
電流密度・モールド形変圧器の表面の
保護・並列接続）
盤内器具の形式・種類・定格・容量
高圧機器の形式・種類・定格・容量
表示事項
予備品・付属工具
高圧充電部の保護
施工 | 受変電機器 | 位置・納ま | 施工計画 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 基礎ボルト | 支持 | bar: 会; 視
(特別高圧 | の据付及び | り | 設置位置・配列状態 | [9 empty] | 施工図と照合し確認 | □施工図 | ・配筋等 | 固定状況
受変電) | 配線 |  | 操作・点検スペース | [12 empty] | 防震支持
|  |  | 水平調整 | [12 empty] | 状況
|  |  | （ライナー・チャンネルベース等） | [12 empty] | 耐震措置
通気・換気状態
|  | 支持・固定 | 支持・固定方法、状態 | [9 empty] | 耐震処置の状況 | bar: 会; 視
耐震処置
|  | 配線・接続 | 盤間・外部配線の接続、整線 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 接続状況等 | bar: 視
|  |  | 銅帯との接続 | [9 empty] | 施工図と照合し確認 | □施工図
|  |  | 端子部の締め付け | [10 empty] | □製作図
母線の配置・色別
制御用電線等端末の端子符号
|  | その他 | 接地 | bar: 視
防蛇・防鼠の処置
主回路接続図の備え付け
操作注意シール等
注意標識
| 調整 | 測定及び | 絶縁抵抗試験 | [9 empty] | 抽出検査 | □試験成績書 | bar: 会 to 測
| その他 | 試験 | 耐電圧試験 | [9 empty] | 試験等により確認 | □施工計画書
|  | 総合調整 | 変圧器漏れ電流
動作試験
騒音
機能試験
継電器特性
（標仕「施工の試験」による）
機材 | 機材の検査 | 直流電源 | 形式・外観・構造 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視 to 測
(静止形 |  | 機器 | 導電部（導体の配置・色別・離隔） | [9 empty] | 製作図等と照合し確認 | □材料搬入報告書
電源) |  | 静止形電源 | 整流装置・蓄電池種別 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □試験成績書
|  | 機器 | 定格・容量・垂下特性
盤内器具類の種別・定格・数量
状態・故障表示項目
予備品・付属品
緩衝材
減液警報装置又は温度上昇警報装置
耐酸・耐アルカリ塗装
直流電源装置の非常照明は関係法令
に適合
施工 | 直流電源 | 位置・納ま | 設置位置・配列状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | bar: 諾; 測
(静止形 | 機器 | り | 操作・点検スペース | [9 empty] | 施工図と照合し確認 | □施工図
電源) | 静止形電源 |  | 水平調整
| 機器の据付 |  | 通気・換気状態
|  | 支持・固定 | 設置位置 | [9 empty] | 耐震処置・防震装置の状況 |  | 基礎ボルト | bar: 諾; 測
|  |  | 支持・固定方法、状態 | [11 empty] | ・配筋等
耐震・防震装置
|  | その他 | 耐酸・耐アルカリ塗装 | [9 empty] | 製作図と照合し確認 | □製作図 | bar: 諾
注意標識等
主回路接続図の備え付け
| 調整 | 測定及び | （標仕「施工の試験」による） | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 試験状況 | bar: 会 to 測
| その他 | 試験 | [10 empty] | 試験等により確認 | □試験成績書
総合調整
機材 | 機材の検査 | 発電設備 | 発電機・原動機の形式・外観・構造・ | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視 to 測
(発電装 | (ディーゼ | 機器 | 定格・性能・表示 | [9 empty] | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
置) | ル発電装置 |  | 始動装置・停止装置の方式・構造・ | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
| ・ガスエン |  | 性能
| ジン発電装 |  | 共通台板の形式・構造・耐震処置
| 置・ガス |  | 配電盤の形式・構造・規格・計測器具
| タービン |  | 保安装置の項目
| 発電装置・ |  | 燃料小出槽・主燃料槽の形式・構造・
| 熱併給発電 |  | 容量
| 装置） |  | 消音器の形式・外観・性能
予備品等（熱回収装置及び制御盤は
機械設備標仕による）
防災電源は関係法令に適合
| 機材の検査 | 太陽電池 | 形式・性能・JIS | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視
| (太陽光 | モジュール | [10 empty] | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
| 発電装置) | [11 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | アレイ | 形式・性能・JIS | bar: 視
製造者標準規格
|  | 接続箱 | 形式・性能 | bar: 視
製造者標準規格
|  | パワーコン | 形式・性能 | bar: 視
|  | ディショナ | 製造者標準規格
及び系統連
系保護装置
| 機材の検査 | 発電設備 | 風力発電装置 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視 to 測
| (風力発電 | 機器 | 風車・発電機の形式・外観・構造・ | [9 empty] | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
| 装置) |  | 定格・性能・表示 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
監視制御装置・計測装置
保護装置は製造者標準
系統連系の有無
諸装置は製造者標準
設置条件
施工 | 据付け | 位置・納ま | 設置位置・配列状態・耐震処置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 基礎ボルト | bar: 会; 視
(発電装 | (ディーゼ | り | 操作・点検スペース | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | ・配筋等
置) | ル発電装置 |  | 水平調整・保有距離 | [10 empty] | □製作図
| ・ガスエン |  | 通気・換気状態
| ジン発電装 |  | 騒音
置・ガス
| タービン | 支持・固定 | 支持・固定方法、状態 | [11 empty] | 支持・固定 | bar: 会; 視
| 発電装置・ |  | 防振支持・耐震処置 | [11 empty] | 状況
| 熱併給発電 | [13 empty] | 防振支持
装置）
|  | 配線・接続 | 盤内・外部配線の接続、整線 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 会; 視
振動部分との接続（フレキ導体等）
充電部の保護
端子部の締付け
相・色別
|  | 各種配管 | 種類・サイズ・経路・色別 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 貫通部処理 | bar: 会 to 視
|  |  | 接続・可とう継ぎ手・支持間隔 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | 状況
|  |  | 耐震・防震処置 | [10 empty] | □施工報告書 | 断熱材等
|  |  | 防食処理 | [11 empty] | 処理状況
造営材貫通部の処理
断熱材等処理状況
|  | 補機類の | 種類・位置 | bar: 会 to 視
|  | 取付 | 納まり・支持・固定
|  | その他 | 煙突・排気筒高さ（ばい煙・温度） | [11 empty] | 塗装工程 | bar: 会; 視
水分・ほこり等の進入防止
塗装
施工 | 据付け | 位置・納ま | 設置場所・十分な構造・耐候性 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | bar: 会; 視
(発電装 | (太陽光 | り | 保守点検スペース | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
置) | 発電装置) |  | （太陽電池モジュール） | [10 empty] | □施工報告書
保守容易取替え可能
|  | 支持・固定 | 支持・固定方法 | [11 empty] | 耐振処置 | bar: 視; 整
|  |  | 耐震処置 | [11 empty] | 状況
|  | 配管・配線 | ピット内配線・機器端子等への接続 | [11 empty] | ふ設状況 | bar: 験
|  | ・接続 | 製造者標準コネクタ
|  | その他 | 接地 | bar: 視
| 据付け | 位置・納ま | 設置場所 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 会; 視
| (風力発電 | り | 十分な構造（自重・積雪・風圧・ | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | ふ設状況
| 装置) |  | 地震その他の振動・衝撃） | [10 empty] | □施工報告書
耐候性
|  | 支持・固定 | 基礎工事は標仕による | bar: 視; 整
|  | 配管・配線 | ピット内配線・機器端子等への接続 | bar: 験
製造者標準コネクタ
| 調整 | 測定及び | （標仕「施工の試験」による） | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 試験状況 | bar: 会 to 測
| その他 | 試験 | [10 empty] | 試験等により確認 | □試験成績書
総合調整
機材 | 機材の検査 | 端子盤 | 形式・外観・構造・表示事項 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況 | bar: 視 to 測
(通信・ |  | 機器収納 | 寸法（ガター寸法・セパレータの取付 | [9 empty] | 製作図等との照合 | □試験成績書
情報) |  | ラック等 | ・ドアの開閉具合） | [9 empty] | 部品等の仕様・表示等を確認 | □材料搬入報告書
|  |  | 端子板・パッチパネル・通信用保安器 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認
の種別・数量・接地
|  | 交換装置 | 形式・構造・規格・機能 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 会; 視 to 測
|  | 局線中継台 | 容量・表示事項 | [9 empty] | 製作図等と照合し確認
|  |  | 端末設備等規則によるもの | [9 empty] | 必要に応じ試験し確認
予備品（製造者の標準一式）
|  | 本配線盤 | 形式・構造・表示 | bar: 会; 視
|  | 電話機 | 形式・構造・規格・機能・色 | bar: 視
表示事項
多機能電話機
停電用電話機
局線受付電話機
コードレス電話機
FAX・PHS
|  | 電源装置 | 形式・構造・規格・定格・容量 | bar: 視 to 測
|  | (交換装置 | 表示事項
|  | 用) | JIS・SBA・社内規格
キャビネット形式
蓄電池収納部の耐酸・耐アルカリ塗装
予備品（製造者の標準一式）
|  | 構内情報通 | 形式・機能・インターフェース | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 視
|  | 信網装置 | 規格・容量・表示 | [9 empty] | 製作図等と照合し確認
|  | ネットワー | 環境条件 | [9 empty] | 必要に応じ試験し確認
|  | ク管理装置 | 特記事項・社内規格 | [9 empty] | 関係法令に適合したもの
予備品（製造者の標準一式）
機材 | 機材の検査 | 拡声装置 | 形式・外観・構造・性能・容量 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況 | bar: 視
(通信・ |  |  | 入力回路の種別及び定格 | [9 empty] | 製作図等との照合・確認 | □試験成績書
情報) |  |  | 表示事項・寸法・社内規格 | [9 empty] | （スピーカ等は抽出検査） | □材料搬入報告書
予備品（製造者の標準一式）
|  | 映像・音響 | 形式・外観・構造・性能・容量 | bar: 視
|  | 装置 | 入力回路の種別及び定格
表示事項・寸法
特記事項・社内規格
予備品（製造者の標準一式）
|  | 情報表示 | 形式・外観・構造・寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 視
|  | 装置(出退 | 電源装置の容量 | [9 empty] | 製作図等との照合・確認
|  | 表示装置) | 表示文字・窓数・LEDの輝度 | [9 empty] | （出退表示装置は抽出検査）
|  |  | 表示方式・素子画面サイズ | [9 empty] | LEDはカタログ等確認
特記事項・社内規格
予備品（製造者の標準一式）
|  | 情報表示 | 形式・外観・構造・寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 視
|  | 装置(時刻 | 電源装置の種別・容量 | [9 empty] | 製作図等との照合・確認
|  | 表示装置) | 精度表示事項・社内規格
予備品（製造者の標準一式）
|  | 誘導支援 | 形式・外観・構造・寸法 | bar: 視
|  | 装置(音声 | 電源の種別・容量
|  | 誘導装置) | 検出部の種別・範囲
精度表示事項・社内規格
予備品（製造者の標準一式）
|  | 誘導支援 | 形式・外観・構造・寸法 | bar: 視
|  | 装置(イン | 通話方式・回線数
|  | ターホン) | 表示事項・社内規格
予備品（製造者の標準一式）
機材 | 機材の検査 | 誘導支援 | 形式・外観・構造・寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況 | bar: 視
(通信・ |  | 装置(トイ | 主装置窓数・表示灯 | [9 empty] | 製作図等との照合・確認 | □試験成績書
情報) |  | レ等呼出 | 呼出し押ボタン・復旧押ボタン | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  | し装置) | 社内規格
予備品（製造者の標準一式）
|  | 誘導支援 | 形式・外観・構造・寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 視
|  | 装置(受付 | 表示事項・社内規格
|  | 呼出し装 | 予備品（製造者の標準一式）
置）
|  | テレビ共同 | 形式・外観・性能・表示 | [10 empty] | □製作図 | bar: 視
|  | 受信装置 | 構造・寸法（機器収納箱） | [10 empty] | □試験成績書
|  |  | 材質・JIS | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  |  | 亜鉛付着量（350g/m2（HDZ35）） | [10 empty] | □予備品等一覧表
（アンテナマスト）
予備品（製造者の標準一式）
|  | テレビ電波 | 形式・外観・性能・表示 | bar: 視
|  | 障害防除 | 通過電流容量
|  | 装置 | 構造・寸法（機器収容箱）
材質・JIS
亜鉛付着量（350g/m2（HDZ35））
（アンテナマスト）
予備品（製造者の標準一式）
|  | 監視カメラ | 形式・外観・性能・表示 | [9 empty] | 抽出検査 | bar: 視
|  | 装置 | 解像度・照度（カメラ） | [9 empty] | 製作図との照合、確認
時間（タイムラプスVTR・デジタル
レコーダ）
予備品（製造者の標準一式）
|  | 駐車場管制 | 形式・外観・性能・表示 | bar: 視
|  | 装置 | 距離
音響（信号灯・警報灯）
防雨対策（カーゲート）
予備品（製造者の標準一式）
機材 | 機材の検査 | 防犯・入退 | 形式・外観・性能・寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況 | bar: 視
(通信・ |  | 室管理装置 | 認識部の種別 | [9 empty] | 製作図との照合、確認 | □試験成績書
情報) |  |  | 表示事項・社内規格 | [10 empty] | □材料搬入報告書
|  |  | 予備品（製造者の標準一式） | [10 empty] | □予備品等一覧表
|  | 自動火災 | 形式（P型・R型） | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視
|  | 報知装置 | 回線数（検査合格証票） | [9 empty] | （感知器、検知器等は抽出） | □材料搬入報告書
|  |  | 消防法に適合 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認
表示事項
予備品等
|  | 自動閉鎖 | 形式 | bar: 視
|  | 装置(自動 | 回線数
|  | 閉鎖機構) | 建築基準法に適合
表示事項
予備品等
|  | 非常警報 | 形式・構造・寸法・性能 | bar: 視
|  | 装置(非常 | 消防法に適合
|  | 放送を含 | 表示事項
|  | む) | 予備品（製造者の標準一式）
|  | ガス漏れ | 形式 | bar: 視
|  | 火災警報 | 回線数
|  | 装置 | 関係法令に適合
表示事項
予備品等
施工 | 通信設備 | 位置・納ま | 取付位置 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 耐震処置 | bar: 視
(通信・ | 機器類の | り | 方向（アンテナ・監視カメラ） | [10 empty] | □施工図 | 状況
情報) | 取付及び |  | 他種工事との調和 | [10 empty] | □製作図
| 配線 |  | 保守・点検の容易さ | [10 empty] | □施工報告書
屋外設置機器の防水対策
|  | 支持・固定 | 支持固定方法・状態 | [9 empty] | 抽出検査 |  | 支持固定 | bar: 会; 視
|  |  | 部品の取付状態 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 |  | 状況
|  |  | 耐震処置 | [11 empty] | 耐震処置
|  | 配線・接続 | 内部配線の整線・結束 | bar: 視
配線接続状態
端子部の締め付け
機器への電線引入（出）方法
|  | その他 | スピーカの極性 | bar: 視
子時計の極性
アンテナと他の配線機器等との調整
接地
| 調整 | 測定及び | 絶縁抵抗試験 | [9 empty] | 抽出検査 | □試験成績書 | 試験状況 | bar: 会 to 測
| その他 | 試験 | 耐電圧試験 | [9 empty] | 試験等により確認
|  | 総合調整 | 点灯
電圧・極性・相回転
動作試験
機能試験（照度・受信レベル・
出力レベル・音圧レベル・温度等）
（標仕「施工の試験」による）
施工 | 防災設備 | 位置・納ま | 取付位置・状態 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 視
(通信・ | 機器類の | り | 受信機等の表示窓と警戒区域 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図
情報) | 取付及び |  | 感知器 | [10 empty] | □施工報告書
| 配線 |  | 保守点検の容易さ
吹出口等との離隔
操作部の高さ
|  | 支持・固定 | 支持固定方法・状態 | bar: 会; 視
耐震処置
|  | 配線・接続 | 配線種別及び接続状態 | bar: 視
内部配線の整線・線名札
端子部の締め付け
接地
|  | その他 | 警戒区域一覧表 | bar: 視
取扱い注意事項等の備付け
スピーカの極性
| 防災設備の | 測定及び | 関連する建築工事・機械設備工事 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 試験状況 | bar: 会 to 測
| 調整 | 試験 | の防災設備との連動動作試験等 | [9 empty] | 試験等により確認 | □試験成績書
| その他 | 総合調整 | 総合調整
機材 | 機材の検査 | 警報盤 | 形式・構造・表示・寸法 | [9 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 視; 整
(中央監視 |  |  | 制御方式・配線方式 | [9 empty] | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
制御） |  |  | 電源装置の形式 | [9 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
容量（10分間以上・警報表示）
予備品
|  | 監視制御 | 形式・構造・表示・寸法 | bar: 視; 整
|  | 装置 | （監視操作装置・信号処理装置・
記録装置・補助盤）
形式・構造・規格・機能・容量
表示（印字）速度
停電補償
伝送装置
グラフィックパネル・CRT
プリンタ等の表示
（インクジェット式・写真式）
|  | 交流無停電 | 簡易形 | bar: 視; 整
|  | 電源装置 | 電源装置の形式・容量
|  | （UPS） | 整流方式・JIS
施工 | 据付け及び | 位置・納ま | 設置位置・機器間及び壁との離隔 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | bar: 視 to 測
(中央監視 | 配線 | り | 操作・監視スペース | [9 empty] | 施工図と照合し確認 | □施工図
制御） |  |  | 保守・点検スペース | [10 empty] | □施工報告書
|  | 支持・固定 | 卓上機器の置台の移動 | [11 empty] | 耐震処置 | bar: 視 to 測
|  |  | 転倒防止・耐震処置 | [11 empty] | 状況
卓上機器の落下防止・耐震処置
|  | 配管・配線 | 盤内・外部配線 | [11 empty] | ふ設状況 | bar: 験
|  | ・接続 | 特殊ケーブル使用時の工法・製造者
標準工法
|  | その他 | 接地 | bar: 視
| 調整 | 測定及び | 機能試験 | [9 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 試験状況 | bar: 験 to 測
| その他 | 試験 | [10 empty] | 試験等により確認 | □試験成績書