## 表紙
電 気 設 備 工 事 監 督 業 務 分 担 表
平成１６年版
秋田県建設交通部 営繕課

## 目次
電気設備工事監督業務分担表 目次
１章 一般共通事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | １
２章 配管・配線工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ７
３章 架空配線・地中配線工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | １９
４章 接地工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ２３
５章 機器取付工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |  | ２７

## 総則
電 気 設 備 工 事 監 督 業 務 分 担 表 総 則
１．この監督業務分担表は、電気設備工事に適用する。 | 検査： 契約図書に規定した工事の施工の各段階で、請負者等が確認した施工状況や材料の
試験結果等について、請負者等に提出された資料に基づき、監督職員等が契約図書
２．本監督業務分担表（以下、本分担表という。）は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 | との適否を判断すること。
「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成１６年版」(以下「標仕」という。）に | 臨場試験、臨場検査は抽出とする。抽出したもの以外は書面試験・書面検査による。
対応するものである。
３．本分担表において、Ａは「標仕」にいう監督職員、Ｂは監理業務受託者担当職員の担当業務 | １ 試験
分担を示し、以下、両者を総称して監督職員等という。 | 「標仕」 1.4.5 「機材の検査に伴う試験」、1.5.4 「施工の検査に伴う試験」に
本分担表でひとつの監督行為にＡ、Ｂの両方が記されている場合には、○印を付したものが | 示される試験について
主体となって業務を行う。 | １）臨場試験 ・請負者等が行う試験を監督職員等が立会い確認すること。
「標仕」に示される監督職員の行為をＢが行うとしている場合には、工事請負契約上の責務を | ２）書面試験 ・請負者等が試験により確認し、確認した事項の記録により、監督員
示すＡの確認印を得る。 | 等が確認すること。
４．監理業務受託者は、必ずしも設計者と同一ではなく、従って、Ｂは設計者と別人格と見なす。 | ２ 目視検査
本分担表においては、設計者の役割について触れられていないが、監督業務を行うにあたっては、 | １）臨場検査 ・監督職員等が目視により、検査すること。
必要に応じてＡが設計者と協議するものとする。 | ２）書面検査 ・請負者等が目視により確認し、確認した事項の記録により、監督員
等が検査すること。
５．１章各項の業務分担は一般規定であり、２章以下各項の特記ある場合は特記が優先適用される。
３ 計測検査
６．特記仕様書に記載の監督職員等の監督業務分担は、明記なき限り本分担表を準用する。 | １）臨場検査 ・監督職員等が計測により、検査すること。
２）書面検査 ・請負者等が計測により確認し、確認した事項の記録により、監督員
７．監督方法は、以下の行為とする。 | 等が検査すること。
事前検討： 監督職員等は指示・承諾・協議する事項について、監督職員の補助的業務として | 調整： 監督職員等が関連する工事との間で、工事内容・工程等について相互に支障がない
事前にその内容を検討すること。 | ように協議し、必要事項を請負者等に通知することをいう。
指示： 監督職員が請負者等に対し、工事の施工上必要な事項を書面によって示すこと。 | 受理： 請負者等から報告を受領し、内容を確認・把握することをいい、監督行為としては、
受領することで終結するものをいう。
承諾： 契約図書で承諾を規定した事項で、請負者等が監督職員に対し、書面で申し出た工事の
施工上必要な事項について、監督職員が書面により了解すること。 | その他： 注意の喚起、請負者による照合状況の確認等、監督要領に記述される上記以外の
監督行為をいう。
協議： 契約図書で協議すると規定した事項について、監督職員等と請負者等が結論を得るため
に合議し、その結果を書面に残すこと。 | ８．上記以外の用語の定義は「標仕」による。
施工立会： 契約図書で定められ、又は監督職員が必要と認めた工事の段階に適時、臨場しその
過程もしくは結果を見届けること。なお、試験への立会は、臨場試験とする。

## Ⅱ監督業務表
Ⅱ 監 督 業 務 表

## １章
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [15 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 標仕 | 事 | 指 | 承 | 協 | 施 | 検 査 | [5 empty] | 調 | 受 | そ
| 項 目 | 細 目 | 要 点 | 該当 | 前 |  |  |  | 工 | 試 | 験 | 目 | 視 | 計 | 測 |  |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
[5 empty] | 検 |  |  |  | 立 | 臨 | 書 | 臨 | 書 | 臨 | 書
|  |  |  | 項目 | 討 | 示 | 諾 | 議 | 会 | 場 | 面 | 場 | 面 | 場 | 面 | 整 | 理 | 他
一般事項 | 契約図書 | 工事請負契約 | 契約書の内容把握 | [15 empty] | 契約書の内容確認 | bar: 理
|  | 書 | [16 empty] | 必要に応じ、所定の手続きにより契約担当官
への報告
|  |  | 契約に基づく提出書類の書式 | [15 empty] | 提出書類を確認し、受理 | □契約工程表 | bar: 理
|  |  | 提出時期 | [16 empty] | □現場代理人等通知書
□その他
|  | 設計図書 | 現場説明に対する質問回答書 | 項目: 第１編; 討: Ａ; 議: Ａ | 設計図書を確認し、疑義、現場の納まりなど | □工事区分一覧表
|  |  | 現場説明書 | 項目: 1.1.1; 討: Ｂ; 議: Ｂ | を協議し、その結果必要に応じ所定の手続き | （関連工事取合い部等
|  |  | 謄本図面（特記仕様書・図面） | 項目: 1.1.8 | により、設計変更する事項及び設計変更に | の工事区分）
|  |  | 標準仕様書（疑義・現場の納まり） | [15 empty] | 至らない事項を記録(工事打合せ書)に残す | □工事打合せ書
|  | 火災保険 | 保険の種類・加入期間 | [15 empty] | 種別、期間、金額の確認 | □保険証書(写) | bar: 理
|  | 建設業退職金 | 該当者の有無 | [15 empty] | 購入枚数の確認 | □掛金収納書(写)又は | bar: 理
|  | 共済組合 | [16 empty] | 不要の場合、退職金制度の有無確認 | 不購入申告書
| 官公庁その | 提出書類 | 書式・提出先・提出時期・検査時期 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 提出書類の確認 | □提出書類(写)
| 他への届出 |  |  | 項目: 1.1.3; 討: Ｂ |  | □許可証等の原本又は写し
手続等
| 工事実績 | 登録の手続き | 登録 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 各登録期間内に登録されたか確認 | □受領書(写)(受注時)
| 情報の登録 |  |  | 項目: 1.1.4 |  | □ 〃 (変更時)
□ 〃 (完了時)
| 工事の一時 |  | 状況調査・報告 | 項目: 第１編; 示: Ａ | 一時中止が必要になった場合、状況を調査し | □状況調査及び理由書 | 現場状況
| 中止に係る |  |  | 項目: 1.1.9; 討: Ｂ | 上司へ報告
事項
| 工期の変更 |  | 関係資料の提出時期 | 項目: 第１編; 議: Ａ | 工期変更の協議に必要な資料を受理 | □変更工程表 | 変更理由の
| に係る資料 |  |  | 項目: 1.1.10; 討: Ｂ | （計画担当者と協議） | □変更理由書 | 状況写真
| の提出 | [18 empty] | □工期算出根拠
| 特許権等 |  | 協議 | 項目: 第１編; 議: Ａ | 出願するものについての資料を受理
|  |  |  | 項目: 1.1.11; 討: Ｂ; 議: Ｂ | （計画担当者と協議）
| 文化財その |  | 状況調査・報告 | 項目: 第１編; 示: Ａ | 状況を調査し、上司へ報告 | □状況調査報告書 | 現場状況
| 他の埋蔵物 |  |  | 項目: 1.1.12; 討: Ｂ | 措置について請負者等へ指示
一般事項 | 発生材の | 引渡しを要す | 特記確認 | 項目: 第１編; 示: Ａ; 理: Ａ | 整理方法、集積場所を指示し、発生材調書を | □発生材調書 | 集積状況
| 処理等 | るもの | （種別・数量・整理方法・集積場所） | 項目: 1.3.6 | 受理 | □再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
|  | 再生資源の利 | 特記確認 | [15 empty] | 所定の再資源化施設への搬入を確認し、 | □発生材調書 | 搬出状況 | bar: 理
|  | 用を図るもの | （種別・数量・搬出場所・処理方法） | [15 empty] | 発生材調書を受理 | □処理報告書 | 搬出施設 | bar: 討; 議
（□マニフェスト票(写)）
□再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
|  | その他のもの | 処理方法・搬出場所 | [15 empty] | 処理方法等を関係法令に照らし、確認 | □処理報告書 | bar: 理
|  |  | 発生材の再利用・再生資源化及び | [16 empty] | （□マニフェスト票(写)） | bar: 討
|  |  | 再生資源の積極的活用 | [16 empty] | □再生資源利用「促進」
計画書（実施書）
工事関係 | 実施工程表 | 実施工程表 | 提出時期・着工前・内容検討 | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 整: Ａ | 関連する工事のある場合は、他の監督職員 | □実施工程表
図書 |  |  |  | 項目: 1.2.1; 討: Ｂ | との合議を行い整合を図る
標準工期、天候、制作期間、作業のバランス､
つながり等を検討し、承諾
変更する必要が生じた場合、変更内容を
検討し、承諾
|  | 実施工程表の | 提出時期・書式・配布先 | [15 empty] | 作成について､請負者に指示 | □週間工程表 | bar: 理
|  | 補足としての | [16 empty] | 実施工程表と同様、内容を検討し、承諾 | □月間工程表 | bar: 討
|  | 工程表 | [17 empty] | □工種別工程表
（監督職員の指示による）
| 施工計画書 | 総合施工計画 | 設計図書及び関係法令等との整合 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 工事の総合的な計画について把握 | □総合施工計画書
|  | 書 | 工事概要・施工体系・工程 | 項目: 1.2.2; 討: Ｂ
総合仮設計画・施工上の問題点
主要工事の施工方針
管理・自主検査計画
安全衛生管理・環境保全対策等
|  | 工種別の施工 | （詳細は各章参照） | [15 empty] | (詳細は各章参照） | □工種別の施工計画書 | bar: 理
|  | 計画書 | [16 empty] | 工種別の施工計画について把握 | （詳細は各章参照） | bar: 討
品質計画に係る部分については承諾
| 施工図等 |  | （詳細は各章参照） | 項目: 第１編; 諾: Ａ | (詳細は各章参照） | □施工図
|  |  |  | 項目: 1.2.3; 討: Ｂ |  | □製作図等
工事関係 | 工事の記録 | 工事打合せ書 | 指示・協議事項 | 項目: 第１編; 示: Ａ; 理: Ａ | 指示事項、協議事項等の確認 | □工事打合せ書
図書 |  |  |  | 項目: 1.2.4; 討: Ｂ
|  | 工事実施状況 | 進捗度 | [15 empty] | 実施工程表、工事実施状況報告書に基づき、 | □工事実施状況報告書 | bar: 示; 理
|  | 報告書 | [16 empty] | 工事の遅れが予想される場合は、工事の | bar: 討
促進を指示
|  | 試験・施工 | 試験・施工が適切であることの証明 | [15 empty] | 試験成績書、施工の記録の確認 | （詳細は各章参照） | bar: 示; 理
Ｂ
|  | 工事写真 | 施工が適切であることの証明 | [15 empty] | 工事写真の確認 |  | (詳細は各 | bar: 示; 理
|  |  | （「工事写真の撮り方（改訂第２版） | [17 empty] | 章参照) | bar: 討
建築設備編」参照）
工事現場 | 施工管理 | 施工管理体制 | 現場代理人・主任技術者 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 建設業法に基づく資格を確認 | □現場組織表
管理 |  |  | 管理技術者・専門技術者 | 項目: 1.3.1 | 施工体制報告書の受理 | □資格証明書（写）
□施工体制報告書
| 電気保安 |  | 資格又は知識及び経験 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 資格を確認（当該工事における電気工作物の | □資格または知識及び経験
| 技術者 |  |  | 項目: 1.3.2; 討: Ｂ | 工事を行うにあたり必要な電気主任技術者） | を証明する資料
（資格証明書(写)等）
電気主任技術者以外の場合、資料を確認し、 | bar: 諾
承諾 | bar: 討
| 施工条件 | 施工時間 | 施工日・時間の遵守 | 項目: 第１編; 諾: Ａ | 指示された施工時間の変更をする場合、 | □変更理由書
|  |  |  | 項目: 1.3.3; 討: Ｂ | 理由を確認し、承諾 | □休日・夜間作業通知
| 品質管理 |  | （詳細は各章参照） | 項目: 第１編 | 検査請求を受けた場合、検査を行う | □試験計画書
|  |  |  | 項目: 1.3.4 | （詳細は各章参照） | □試験成績書
（詳細は各章参照）
|  |  | 請負者において疑義が生じた場合 | [15 empty] | 請負者と協議
| 施工中の | 安全衛生管理 | 安全衛生組織・緊急時の連絡体制 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 責任者、管理体制等の確認 | □（現場に掲示）緊急時連
| 安全確保 | 体制 | 警備体制 | 項目: 1.3.5; 討: Ｂ |  | 絡体制、安全衛生組織表
及び
| 環境安全 | 安全衛生管理 | 危険個所・危険作業・公衆災害 | [15 empty] | 安全対策、公衆災害発生防止策について把握 | □総合施工計画書 | bar: 理
□工種別の施工計画書 | bar: 討
（詳細は各章参照）
工事現場 | 施工中の | 環境保全 | 状況調査 | 項目: 第１編; 他: Ａ | 環境保全に対する注意を喚起 | □総合施工計画書
管理 | 安全確保 |  |  | 項目: 1.3.5; 他: Ｂ | 環境保全対策について把握
及び
| 環境保全 | 近隣等との | 状況調査 | [15 empty] | 事前に折衝の概要について報告を受理 | □状況報告書 | 状況写真 | bar: 理
|  | 折衝 | 誠意ある対応 | [15 empty] | また、経緯についても受理 | bar: 討
|  | 作業環境 | 美化 | [15 empty] | 請負者が立案した作業環境の美化に関する | □総合施工計画書 | bar: 他
計画について把握
| 災害時の |  | 人命の安全確保・二次災害の防止 | 項目: 第１編; 他: Ａ | 災害等が発生したときは、状況調査し、 | □事故報告書 | 状況写真
| 安全確保 |  | 状況調査 | 項目: 1.3.7; 他: Ｂ | 上司へ報告 | □処理報告書
機器及び | 機材の品質 |  | 品質及び性能の証明 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 品質、性能を証明する資料を受理 | □品質証明書
材料 | 等 |  |  | 項目: 1.4.2; 討: Ｂ |  | □性能証明書
|  |  | 調合表等 | [15 empty] | 調合を要する材料は、内容を検討し承諾 | □調合表等 | bar: 諾; 理
Ｂ
|  |  | 見本（材料・仕上げの程度・色合等） | [15 empty] | 見本は、あらかじめ内容を検討し承諾 | □見本（提出又は提示） | bar: 諾
色、柄等については、設計課と協議し指示 | bar: 討
|  |  | 設計図書に定められた規格等が改正 | [15 empty] | 請負者と協議 | bar: 議
された場合 | bar: 議
| 機材の搬入 |  | 搬入報告（品質・性能） | 項目: 第１編; 理: Ａ | 材料の搬入ごとに各報告書を受理 | □品質証明書 | 搬入写真
|  |  |  | 項目: 1.4.3; 討: Ｂ |  | □性能証明書
□規格証明書
|  |  | 搬入報告（数量） | [16 empty] | □材料搬入報告書
| 機材の検査 |  | 品質・性能・数量 | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 材料の種別ごとに検査
| 等 |  |  | 項目: 1.4.4; 討: Ｂ; 場: Ｂ | 規格品は対象から除く
合格した材料は、以後、抽出検査
| 機材の検査 |  | 試験の実施 | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 理: Ａ | （詳細は各所参照） | □試験成績書 | 状況写真
| に伴う試験 |  |  | 項目: 1.4.5; 討: Ｂ; 場: Ｂ | 試験成績書を確認し、承諾
| 機材の保管 |  | 保管の方法 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 保管の方法・場所の確認 |  | 状況写真
|  |  |  | 1.4.6 | Ｂ
施工 | 施工 |  | 施工内容の確認 | 項目: 第１編; 理: Ａ | 施工報告書を受理 | □施工報告書 | 状況写真
|  |  |  | 1.5.1 | Ｂ
| 一工程の | 確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告 | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 理: Ａ | 資格・経歴等により受諾 | □資格を証明する資料
| 施工の確認 | を行う者 |  | 項目: 1.5.2; 討: Ｂ |  | （専任届）
及び報告
|  | 確認及び報告 | 施工の確認 | [15 empty] | 施工報告書等を受理 | □施工報告書 | 状況写真 | bar: 理
|  | の実施 | [17 empty] | (□計測記録) | bar: 討
| 施工の検査 | 監督職員の | 設計図書に定められた場合 | 項目: 第１編; 示: Ａ | （詳細は各章参照） |  | 状況写真
| 等 | 検査 | 一工程の施工を報告した場合 | 項目: 1.5.3; 場: Ｂ; 面: Ｂ; 場: Ｂ; 面: Ｂ | 左記の場合、検査請求を受け､所定の期間内
|  |  | 監督職員により指示された工程に | [15 empty] | に行う
|  |  | 達した場合 | [15 empty] | 設計図書、施工図等と照合
合格した工程と同じ材料及び工法により施工
した部分は、以後、原則として抽出
|  | 見本施工 | 特記確認（実施の有無） | [15 empty] | （詳細は各章参照） | □施工報告書 | bar: 諾
|  |  | 仕上り程度等 | [15 empty] | 仕上り程度等を確認し、承諾 | bar: 討
| 施工の検査 |  | 試験の実施 | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 理: Ａ | （詳細は各章参照） | □試験成績書 | 状況写真
| 等に伴う |  |  | 項目: 1.5.4; 討: Ｂ; 場: Ｂ | 試験成績書を確認し、承諾
試験
| 施工の立会 |  | 設計図書に定められた場合 | 項目: 第１編; 会: Ｂ | 左記の場合、立会い請求を受け、立会日時を | □立会い請求
| い等 |  | 監督職員の指示を受けた場合 | 項目: 1.5.6 | 指示
施工の立会いを行う
| 工法の提案 |  | 所要の品質及び性能の確保が可能な | 項目: 第１編; 議: Ａ | 資料を確認し、設計担当者と合議し、請負者 | □工法提案資料
|  |  | 工法 | 項目: 1.5.7; 討: Ｂ; 議: Ｂ | 等と協議 | □品質証明書
|  |  | 環境の保全に有効な工法 | [16 empty] | □性能証明書
工事検査 | 工事検査 |  | 完成時期 | 項目: 第１編; 理: Ａ; 他: Ａ | 請負者からの通知を受理し、設計図書の | □既済部分確認請求書
及び |  |  | 部分払請求時期 | 項目: 1.6.1; 討: Ｂ; 他: Ｂ | 全ての工事の完了、監督職員の指示事項の
技術検査 |  |  | 指定部分完成時期 | [15 empty] | 完了、工事関係図書、記録の整備完了を
満たしているか確認
| 技術検査 |  | 特記された場合 | 項目: 第１編
|  |  | 発注者が特に必要と認めた場合 | 項目: 1.6.2
完成図等 | 完成時の | 完成図 | 種類及び記入内容 | 項目: 第１編; 示: Ａ; 理: Ａ | 所定の完成図を受理 | □完成図（原図及びその
| 提出図書 |  | 特記確認 | 項目: 1.7.1; 討: Ｂ |  | 陽画複写図（３部））
|  |  | （様式等(作成方法､原図のサイズ)・ | 項目: 1.7.2 |  | □CADデータ
CADデータの提出の有無）
|  | 施工図 | 特記確認（完成時の有無） | [15 empty] | 所定の施工図を受理 | □施工図 | bar: 理
承諾の有無 | bar: 討
|  | 保全に関する | 記載内容（右記提出書類） | 項目: 第１編; 示: Ａ; 理: Ａ; 他: Ａ | 所定の保全に関する資料を受理 | □建築物の保守に関する
|  | 資料等 | 特記確認（提出部数） | 項目: 1.7.3; 理: Ｂ | 提出時に、請負者から説明を受ける | 説明書
□機器取扱い説明書
□機器性能試験成績書
□官公署届出書類
□必要な材料・機器一覧表
□予備品等引渡し通知書

## ２章(配管・配線)
２章 配管・配線工事（配管・配線）
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [15 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 標仕 | 事 | 指 | 承 | 協 | 施 | 検 査 | [5 empty] | 調 | 受 | そ
| 項 目 | 細 目 | 要 点 | 該当 | 前 |  |  |  | 工 | 試 | 験 | 目 | 視 | 計 | 測 |  |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
[5 empty] | 検 |  |  |  | 立 | 臨 | 書 | 臨 | 書 | 臨 | 書
|  |  |  | 項目 | 討 | 示 | 諾 | 議 | 会 | 場 | 面 | 場 | 面 | 場 | 面 | 整 | 理 | 他
準備 | 施工計画 | 工程 | 施工時期 | 項目: 第１編; 示: Ａ; 諾: Ａ; 整: Ａ; 理: Ａ | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □施工計画書
|  |  | 機材等の製作期間・搬入時期 | 項目: 1.2.2; 討: Ｂ; 整: Ｂ | 必要に応じ他の監督職員と合議を行い、 | □実施工程表
|  |  | 受電時期・各種検査時期 | [15 empty] | 調整を行う
関連工事との整合
|  | 機材 | 種別・規格・製造者 | [15 empty] | 設計図書，施工条件等により検討、承諾 | □施工計画書 | bar: 諾; 理
|  |  | 見本品 | [15 empty] | 必要に応じ見本品の提出を指示 | bar: 討; 整
|  | 施工方法 | 施工要領書 | [15 empty] | 設計図書、施工条件等により施工要領書を | bar: 諾; 理
|  |  | ボックスの使用区分 | [15 empty] | 提出させ検討、承諾 | bar: 討; 整
ボンディング
電線の色別･接続･絶縁処理･端末処理
塗装
| 施工図 | 設計図書との | 現場説明書（質問回答書を含む） | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 議: Ａ; 整: Ａ; 理: Ａ | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工計画書
|  | 照合 | 特記仕様書・図面 | 項目: 1.2.3; 討: Ｂ; 整: Ｂ | 検討、承諾 | □施工図
標準仕様書
|  | 種別・規格・ | 電線管・ダクト・線ぴ・ラック・電線 | bar: 諾; 理
|  | 寸法 | ・ケーブルの種別・サイズ | bar: 討; 整
ボックス類の種別・サイズ
（共用ボックスのセパレータ）
スリーブの種別・サイズ
|  | 位置・納まり | 配管経路・相互の離隔 | bar: 諾; 理
隠ぺい及び埋込の区分 | bar: 討; 整
ボックス等の位置・離隔
結露防止・防水・防湿処理
防火区画貫通部の処理は関係法令
に適合
エキスパンション部の処理
|  | 支持・固定 | 機器・ボックス等の支持、取付方法 | bar: 諾; 理
配管等の支持方法・支持間隔 | bar: 討; 整
耐震支持
|  | 他工事との | 仕上げとの調和 | [15 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾 to 議; 整 to 理
|  | 取合い | 開口部・貫通部の位置、補強 | [15 empty] | 検討、承諾 | bar: 討; 整
|  |  | 機器の位置及び仕様 | [15 empty] | 関連工事と整合されていることを確認
工事区分
準備 | 製作図 | 設計図書との | 形式・規格・寸法 | [15 empty] | 設計図書との照合を行い，承諾 | □製作図（承諾図） | bar: 諾; 理
| （プルボッ | 照合 | bar: 討; 整
クス・金属
| ダクト・ | 構造 | 接続図 | [16 empty] | □計算書 | bar: 諾; 理
| ケーブルラ |  | 接地端子（通信用は除く） | [16 empty] | □製作図 | bar: 討; 整
| ック・バス |  | 電線支持物（ケーブルラック・バス
| ダクト） |  | ダクトは除く）
支持・点検方法
積載荷重（ケーブルラック）
|  | 色・仕上げ | 他工事との調和 | [15 empty] | 他工事との調整の上、指示、承諾 | □色見本 | bar: 示 to 議; 整 to 理
|  |  | 良質な塗装 | [16 empty] | □製作図 | bar: 討; 議; 整
機材 | 機材の検査 | 電線管類・線 | 種別・外観・サイズ・表示等 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □カタログ | 表示
|  | ぴ及び付属品 |  | 項目: 1.2.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 表示等により確認 | □見本品
|  |  |  | 項目: 1.2.5 |  | □機材搬入報告書
|  | 電線類及び | 種別・外観・サイズ・表示等 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ |  | □カタログ
|  | 付属品 | ケーブル接続材・端末処理材の性能 | 項目: 1.1.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  | □見本品
|  |  |  | 項目: 1.1.3 |  | □性能証明書
□機材搬入報告書
|  | プルボックス | 形式・構造・寸法 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図（承諾図）
|  | ・金属ダクト | 接地端子(通信用は除く)・電線支持 | 項目: 1.2.6～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 表示等により確認 | □機材搬入報告書
|  | ・ケーブル | 金物の取付状態 | 項目: 1.2.8 | 製作図等と照合し確認
|  | ラック | 塗装・仕上げ状態
屋外形
|  | バスダクト | 外観・規格・容量・表示 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図（承諾図）
|  |  | プラグインバスダクトのボンディング | 項目: 1.1.4; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認 | □カタログ
|  |  | 方法 | [16 empty] | □機材搬入報告書
|  |  | 耐火バスダクトは関連法規に適合 | [16 empty] | □試験成績書
|  | 配線器具類 | 種別・定格 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □カタログ
|  |  |  | 項目: 1.3.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 表示等により確認 | □見本品
□機材搬入報告書
|  | 防火区画貫通 | 外観・規格・表示 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □性能評定書
|  | 部の処理 | 関係法令に適合 | 項目: 1.2.9; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  | □機材搬入報告書
施工 | 電線管・ | 貫通スリーブ | 種類・寸法・位置 | 項目: 第１編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況
| 線ぴ等の |  | 固定・補強・防水処理 | 項目: 2.8.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
| ふ設 |  |  | 項目: 第２編
2.1.12
|  | インサート | 種別・種類・位置 | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | bar: 面; 理
□施工図 | bar: 討; 場; 整
□カタログ
|  | 管のふ設・位 | 管のサイズ | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | ふ設状況
|  | 置・納まり | 曲げ箇所数・角度 | 項目: 2.2.1～; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | (隠ぺい部)
|  |  | 管相互・管と鉄筋・型枠との間隔 | 項目: 2.2.4 | 必要に応じて計測し確認 |  | 一種金属
|  |  | コンクリートのかぶり | 項目: 2.3.1～ |  |  | 線ぴの
|  |  | 支持の方法 | 項目: 2.3.4 |  |  | ベース
|  |  | 間隔（合成樹脂製可とう電線管） | 項目: 2.4.1～ |  |  | 取付状況
|  |  | 振止め（高天井） | 項目: 2.4.4
ガス・水管・発熱部等との離隔
貫通部処理・防火区画部の養生
管路内の清掃
|  | 位置ボックス | 種別・サイズ | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 支持・固定 | 項目: 2.2.5; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 仕上げレベル | 項目: 2.3.5
|  |  | 管との接続及びボンディング | 項目: 2.4.5
塗代カバー
継枠の要否
ボックス内清掃
|  | 管の接続 | 管相互・異種管との接続・締付 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 管端口の処理 | 項目: 2.2.6; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | ねじ切り部の防錆塗装 | 項目: 2.3.6
|  |  | ボンディング | 項目: 2.4.6
|  | ボンディング | ボンド線のサイズ | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ |  |  | ボンディ
|  |  | 取付状態 | 項目: 2.2.10; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  |  | ング状況
|  |  | 一種金属線ぴ管及びボックスと | 項目: 2.3.10
|  |  | 配管のボンディング | 項目: 2.4.10
施工 | 電線管・ | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 処理状況 | bar: 面; 理
| 線ぴ等の |  | 建物外引き出し部の防水処置 | [15 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | bar: 討; 会; 場; 整
| ふ設 |  | エキスパンション部の処理 | [16 empty] | □塗装工程
耐震処置・耐震支持
露出部分の塗装（下地処理）
| 金属ダクト | 位置・経路 | ふ設経路 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | ふ設状況
| のふ設 | 納まり | 点検のしやすさ | 項目: 2.7.1～; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
|  |  | 終端部の処理 | 項目: 2.7.5
貫通部の処理
|  | 接続 | ダクト相互・ボックス・盤等との接続 | bar: 面; 理
ボンディング | bar: 討; 会; 場; 整
|  | 支持・固定 | 支持方法・支持間隔 | bar: 面; 面; 理
支持ボルトサイズ | bar: 討; 会; 場; 場; 整
振止め
|  | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [17 empty] | 処理状況 | bar: 面; 理
耐震支持 | bar: 討; 会; 場; 整
| ケーブル | 位置・経路 | ふ設経路 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | ふ設状況
| ラックの | 納まり | 点検のしやすさ | 項目: 2.10.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
| ふ設 |  | 段数
電力・通信用の離隔
ガス・水道管との離隔
|  | 接続 | ラック相互・ボックス・盤等との接続 | bar: 面; 理
ボンディング | bar: 討; 場; 整
|  | 支持・固定 | 支持方法・支持間隔 | bar: 面; 面; 理
支持ボルトサイズ | bar: 討; 場; 場; 整
振止め
|  | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [17 empty] | 処理状況 | bar: 面; 理
エキスパンション部の処理 | bar: 討; 会; 場; 整
耐震支持
施工 | バスダクト | 位置・経路 | ふ設経路・点検のしやすさ | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書
| のふ設 | 納まり | 終端部の処理 | 項目: 2.9.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
|  |  | プラグインバスダクト差込口の処理 | 項目: 2.9.4
|  | 接続 | 接続部の処理及び締め付けトルク | [15 empty] | 感熱表示ラベル等の利用 | bar: 面; 理
ボンディング | bar: 討; 会; 場; 整
|  | 支持・固定 | 支持方法・支持間隔 | bar: 面; 面; 理
支持ボルトサイズ・振止め | bar: 討; 場; 場; 整
耐震・防震構造
|  | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [17 empty] | 処理状況 | bar: 面; 理
エキスパンション部の処理 | bar: 討; 会; 場; 整
耐震支持
| 電線等の | 接続 | 接続方法及び状態 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 接続状況
| ふ設 |  | 機器端子との接続・増し締め | 項目: 2.1.1～; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 専用工具（圧着端子等）の確認 | □施工図
|  |  | ケーブルの分岐接続 | 項目: 2.1.13
接続箇所の点検方法
ボックス内収容心線数
|  | 絶縁処理 | 絶縁処理方法及び状態 | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 処理状況 | bar: 面; 理
ケーブルの端末処理及び成端処理 | bar: 討; 会; 場; 整
| 電線・ケー | 電線管工事 | 種別・太さ・本数・色別 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | プルボッ
| ブル等の |  | ボックス内での電線支持及び余長 | 項目: 2.2.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | クス内
| ふ設 |  | 呼び線 | 項目: 2.2.5 |  |  | 配線状況
プルボックス内の線名札
|  | 金属ダクト工 | ダクト内の電線支持・整線 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ |  |  | ダクト内
|  | 事 | 電線の行き先等の表示（線名札） | 項目: 2.7.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  |  | 配線状況
|  |  | セパレータ及び接地 | 項目: 2.7.5
（電力・通信共用）
|  | ケーブル工事 | 種別・太さ・プレハブ分岐等 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ |  |  | ふ設状況
|  | (ラック上を | 支持間隔・状態 | 項目: 2.10.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  |  | (隠ぺい部)
|  | 除く) | 屈曲半径
電力ケーブル・通信ケーブル及び
ガス・水道管の離隔
ボックス付近での支持(ころがし配線)
床・壁などの貫通部の処理
シールド線の接地・屈曲半径
施工 | 電線・ケー | ケーブル工事 | 支持間隔及び整線 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | ふ設状況
| ブル等の | (ラック上) | セパレータ及び接地 | 項目: 2.10.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | (隠ぺい部)
| ふ設 |  | （電力・通信共用） | 項目: 2.10.2
床・壁などの貫通部の処理
ケーブルの行き先等の表示（線名札）
|  | 平形保護層配 | 種別・太さ | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ |  |  | 施工状況
|  | 線及び通信用 | 固定方法・間隔 | 項目: 2.11.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | フラットケー | 壁面等で使用（鋼板製ダクト） | 項目: 2.11.5
|  | ブル | 折り返し部及び上部接地用保護層
機器や電線との接続
（専用コネクタ端子台）
|  | 光ファイバ | 曲げ半径（許容曲げ半径以上） | [16 empty] | □施工計画書 | ふ設状況 | bar: 面; 理
|  | ケーブル | 張力 | [16 empty] | □施工図 | 融着接続 | bar: 討; 場; 整
|  |  | ふ設時の速度（10m/min以下） | [16 empty] | □施工報告書 | 作業過程
接続方法（融着・コネクタ・接続箱）
防護処置
|  | ＵＴＰケー | 接続試験
ブル
|  | その他 | 防火区画貫通部の処理 | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 処理状況 | bar: 面; 理
□施工図 | bar: 討; 場; 整

## ２章(機材)
２章 配管・配線工事（機材）
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [15 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 標仕 | 事 | 指 | 承 | 協 | 施 | 検 査 | [5 empty] | 調 | 受 | そ
| 項 目 | 細 目 | 要 点 | 該当 | 前 |  |  |  | 工 | 試 | 験 | 目 | 視 | 計 | 測 |  |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
[5 empty] | 検 |  |  |  | 立 | 臨 | 書 | 臨 | 書 | 臨 | 書
|  |  |  | 項目 | 討 | 示 | 諾 | 議 | 会 | 場 | 面 | 場 | 面 | 場 | 面 | 整 | 理 | 他
準備 | 施工図 | 位置・納まり | 搬入・搬出 | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 理: Ａ | 設計図書 | □施工図
|  |  | 保守点検スペース | 項目: 1.2.3 | 施工計画書
|  |  | 離隔・保有距離 | [15 empty] | 施工条件等により検討・承諾 | bar: 討; 整
タイル・石張り等の目地
|  | 基礎及び支持 | 基礎・ベース等の形状・寸法 | [16 empty] | □施工図 | bar: 諾; 理
|  | ・取付方法 | 支持材の材質・強度・取付間隔 | [16 empty] | □施工計画書
アンカーボルト･支持ボルトのサイズ | bar: 討; 整
位置
強度（ダウンライトの重量等）
耐震処理
アイビーム・フックボルトの要否
|  | 他工事との | 工事区分 | [15 empty] | 設計図書 | bar: 諾 to 議; 理
|  | 取合い | 他工事の機材や建具等との位置関係 | [15 empty] | 施工計画書
|  |  | 離隔 | [15 empty] | 施工条件等により検討・承諾 | bar: 討; 整
|  |  | 仕上げとの調和 | [15 empty] | 関連工事と整合されている事を確認
開口部・貫通部の位置・補強
| 製作図 | 設計図書との | 形式・構造・定格 | [15 empty] | 設計図書との照合を行い検討・承諾 | □製作図 | bar: 諾; 理
|  | 照合 | 容量・寸法 | bar: 討; 整
性能等（照明器具の一括確認印）
導電部（電流密度）
|  | 形式・構造・ | 構造・部品等の規格 | bar: 諾; 理
|  | 寸法 | 性能・機能 | bar: 討; 整
動作方法
入出力部の納まり
容量及び保護装置
保守点検の容易さ
準備 | 製作図 | 色・仕上げ | 良質な塗装 | [15 empty] | 設計図書との照合を行い検討・承諾 | □製作図 | bar: 示 to 諾; 理
他工事との調和 | bar: 討; 整
|  | その他 | 付属品及び予備品 | bar: 諾; 理
表示事項 | bar: 討; 整
| 計算書 | 容量・耐震・ | 盤や大型機材の耐震計算 | [15 empty] | 基礎やアンカーボルトの確認 | □施工計画書 | bar: 示 to 諾; 理
|  | 荷重等 | 各種機材の容量計算 | [16 empty] | □計算書 | bar: 討; 整
|  |  | 屋上機材等の風圧荷重計算書 | [16 empty] | □製作図
機材 | 機材の検査 | 照明器具 | 形式・外観・構造 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況
(電力・通 |  |  | 部品及び数量 | 項目: 1.4.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等との照合 | □試験成績書
信) |  |  | 安定器（保護機能付）の種別・定格 | 項目: 1.5.5 | 表示等の確認 | □材料搬入報告書
点灯方式
光源
防災照明器具は関係法令に適合
表示事項
製造年月
環境への配慮（グリーン購入法・
揮発性有機化合物）
|  | 分電盤 | 外観・構造 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  | ＯＡ盤 | 寸法（ガター寸法・充電部との | 項目: 1.6.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等との照合
|  | 実験盤 | 離隔寸法・セパレータの取付・ | 項目: 1.9.7 | 部品等の仕様・表示等を確認
|  |  | ドアの開閉具合・接地端子の取付・ | [15 empty] | 必要に応じ計測し確認
鍵・図面ホルダー・盤名称）
導電部（導体の配置・色別・接近
状態・並列状態）
器具類の種別・定格・数量
耐熱分電盤は関係法令に適合
表示事項
予備品
実験盤のケーブル接続上の注意事項
製造年月
機材 | 機材の検査 | 配線器具類 | 種別・規格・容量 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図･見本品･カタログ | 表示マーク
|  |  | 規格証明書又はJISマーク(表示品目) | 項目: 1.3.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 表示等により確認 | （必要に応じ）
|  |  | 製造年月 | [16 empty] | □材料搬入報告書
|  | 防火区画貫通 | 外観・規格・表示 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □性能評定書 | 機材状況
|  | 部の処理 | 法に適合又は性能評定工法 | 項目: 1.2.9; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  | □材料搬入報告書
関係法令に適合
機材 | 機材の検査 | 制御盤 | 外観・構造 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況
(電力・通 |  |  | 寸法（分電盤に準じる） | 項目: 1.11.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等との照合 | □試験成績書
信) |  |  | 導電部（分電盤に準じる） | 項目: 1.12.2 | 部品等の仕様・表示等を確認 | □材料搬入報告書
|  |  | 器具類の種別・定格・数量 | [15 empty] | 必要に応じ計測し確認
始動装置の種別・定格と負荷機器
表示事項
予備品
ドア裏面感電防止処置
盤内放熱処置
消防防災用制御盤は関係法令に適合
製造年月
|  | 電熱装置 | 形式・外観・構造・寸法 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 制御盤 | 項目: 1.13.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 発熱線・温度センサ | 項目: 1.13.4
表示項目・予備品
製造年月
施工 | 照明器具の | 位置・納まり | 形式・取付位置・配列 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況
(電力・通 | 取付及び |  | 高さ（誘導灯等） | 項目: 2.14.3; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
信) | 配線 |  | 安定器電圧・光源 | [16 empty] | □製作図
|  |  | 保守点検の容易性 | [16 empty] | □施工報告書
器具の放熱処理
防水処理
対地電圧
|  | 支持・固定 | 支持方法・支持本数 | [16 empty] | □施工計画書 | bar: 面; 理
|  |  | 振止め | [16 empty] | □施工図 | bar: 討; 会; 場; 整
|  |  | 脱落防止・耐震処置 | [16 empty] | □製作図
ダウンライト器具の質量による支持
方法
|  | 配線・接続 | 器具内配線処理 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ |  | □施工計画書
|  |  | 外部配線との接続 | 項目: 2.14.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  | □施工図
|  |  | 接地線との接続 | [16 empty] | □製作図
|  |  | 連結器具の接続部 | [16 empty] | □施工報告書
送り端子の接続部
| 分電盤 | 位置・納まり | 取付位置・高さ | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 面; 面; 理
| 実験盤 |  | 埋込盤における壁との納まり | [15 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | bar: 討; 会; 場; 場; 整
| ＯＡ盤 |  | 操作・保守点検スペース | [16 empty] | □製作図
| 制御盤 |  | 非常照明用分電盤の配線用遮断器の | [16 empty] | □施工報告書
| 端子盤 |  | 高さ(1.2m以下)
| の取付及び |  | キャビネットの傾き
配線
|  | 支持・固定 | 支持固定方法 | [16 empty] | □施工計画書 | bar: 面; 理
|  |  | 部品の取付方法 | [16 empty] | □施工図 | bar: 討; 会; 場; 整
|  |  | 耐震処置 | [16 empty] | □製作図
施工 | 分電盤 | 配線・接続 | 盤内配線の整線・結束 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画図 | 施工状況
(電力・通 | 実験盤 |  | 端子部の電線の締め付け | 項目: 2.1.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 圧着端子専用工具 | □製作図
信) | ＯＡ盤 |  | 電線引入（出）口の保護 | 項目: 2.1.3
| 制御盤 |  | 相・色別
| 端子盤 |  | 盤の接地
の取付及び
配線
|  | 電熱装置 | 発熱線のふ線 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書
|  |  | 位置・深さ・重量 | 項目: 2.16.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
|  |  | 接続 | 項目: 2.16.3 |  | □製作図
|  |  | 導通 | [16 empty] | □施工報告書
絶縁抵抗測定（施工中）
|  | その他 | 単線接続図・展開接続図の具備 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
|  |  | カードの記入 | 項目: 2.14.4; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 盤内清掃 | 項目: 2.15.4
施工 | 器具類の | 取付状態 | 種別・数量 | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 面; 理
| 取付 |  | 電線の接続状態 | [15 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | bar: 討; 会; 場; 整
|  |  | 位置及び状態 | [16 empty] | □施工報告書
（傾き・プレートと壁の間隔）
平形合成樹脂絶縁電線用コンセント
二重床用コンセント
|  | 開閉動作 | スイッチの点滅区分 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ |  | □施工計画書
|  | 方向及び | 動作方向 | 項目: 2.15.3; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  | □施工図
|  | 極性 | コンセントの極性 | [16 empty] | □試験成績書
取付け方向
施工 | 器具類の | 接地 | 種別 | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況 | bar: 面; 理
| 取付 |  | 配線状態 | [15 empty] | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | bar: 討; 場; 整
□施工報告書
|  | その他 | ボックス内セパレーター | 項目: 第２編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | （ＴＶ・電話・コンセント） | 項目: 2.1.5; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | プレートの種別 | 項目: 2.2.5
プレートの表示
（電気方式・電圧・容量・回路種別）
ブランクプレートの用途表示
| 調整 | 測定及び試験 | 絶縁抵抗値 | 項目: 第２編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 測定状況
| その他 |  | 電圧 | 項目: 2.18.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □試験成績書
極性
照度（非常用の照明装置）
|  | 総合調整 | [16 empty] | 試験 |  | 調整状況 | bar: 会; 面; 面; 面; 理
目視等により全体の動作、バランスを確認 | bar: 討; 会 to 場; 場; 場; 整
| 試験 | 測定 | テレビ電界強度の測定 | 項目: 第６編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 設計図書による | □試験成績書 | 測定状況
|  |  | （特記されたチャンネルの受信 | 項目: 2.19.3; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
レベル・受信画質）

## ３章
３章 架空配線・地中配線工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [15 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 標仕 | 事 | 指 | 承 | 協 | 施 | 検 査 | [5 empty] | 調 | 受 | そ
| 項 目 | 細 目 | 要 点 | 該当 | 前 |  |  |  | 工 | 試 | 験 | 目 | 視 | 計 | 測 |  |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
[5 empty] | 検 |  |  |  | 立 | 臨 | 書 | 臨 | 書 | 臨 | 書
|  |  |  | 項目 | 討 | 示 | 諾 | 議 | 会 | 場 | 面 | 場 | 面 | 場 | 面 | 整 | 理 | 他
準備 | 施工計画 | 工程 | 施工時期・受電時期 | 項目: 第１編; 示: Ａ; 諾: Ａ; 理: Ａ | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □施工計画書
|  |  | 機材等の製作期間・搬入期間 | 項目: 1.2.2; 討: Ｂ; 整: Ｂ | 必要により他の監督職員と合議を行い調整を | □実施工程表（A・E・M）
|  |  | 関連工事との整合 | [15 empty] | 行う
（給排水設備等の位置関係・外部
足場・仮設道路を含む）
|  | 機材 | 種別・構造・規格・寸法 | [15 empty] | 設計図書、施工条件等により検討、承諾 | □見本品 | bar: 諾; 理
製造者 | bar: 討; 整
コンクリート調合計画書
|  | 施工方法 | 障害物の有無 | [15 empty] | 必要に応じ見本品の提出を指示 | bar: 諾; 理
|  |  | 電力会社等との責任分界点 | [15 empty] | 残土等の処分方法 | bar: 討; 整
建柱方法
外構地盤レベル
配線の埋設深さ
掘削方法・山止めの要否
水抜きの要否
| 施工図 | 設計図書との | 現場説明書（質問回答書を含む） | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 理: Ａ | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図
|  | 照合 | 特記仕様書 | 項目: 1.2.3; 討: Ｂ; 整: Ｂ | 検討、承諾
|  |  | 図面 | [15 empty] | GLレベルの確認
標準仕様書
|  | 種類・構造 | 電線・ケーブル等の種別・サイズ | [16 empty] | □施工図 | bar: 諾; 理
|  |  | 電柱の規格・寸法・設計荷重 | [16 empty] | □カタログ | bar: 討; 整
|  |  | 装柱材の種別 | [16 empty] | □計算書
マンホール・ハンドホールの種別
・構造・寸法
同上ふたの種別・耐荷重
|  | 位置・納まり | 建柱位置 | bar: 諾; 理
架線経路・高さ・離隔 | bar: 討; 整
掘削経路・深さ
マンホール・ハンドホールの位置
|  | 他工事との | 外構計画との調整 | [15 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾; 理
|  | 取合い | 別工事管路等 | [15 empty] | 検討、承諾 | bar: 討; 整
|  |  | 建物引込み位置 | [15 empty] | 関連工事と整合されていることを確認
外部足場の解体時期
準備 | 施工図 | その他 | 防水処理（マンホール・ハンド | [15 empty] | 設計図書、施工計画書 | □施工図 | bar: 諾; 理
|  |  | ホール・建物引込み） | [15 empty] | 施工条件等により検討、承諾 | □カタログ | bar: 討; 整
接地種別・位置
埋設標種別・位置
埋設標識シート・表示内容
建物引込み部の耐震処理
|  | マンホール・ | 種別・サイズ・配筋 | [16 empty] | □計算書 | bar: 諾; 理
|  | ハンドホール | コンクリートの圧縮強度 | bar: 討; 整
|  | （現場打） | ケーブル支持材
タラップ又はマンホール共用のはしご
管接続部の防水処理
機材 | 機材の検査 | 電柱及び | 種別・外観・寸法 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □材料搬入報告書 | 表示等
|  | 装柱材 | 設計荷重 | 項目: 1.15.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 表示等により確認 | □計算書
|  |  | がいし種別・耐塩種別 | 項目: 1.15.3 | （電柱は全数検査） | □試験成績書
|  |  | 電力仕様（装柱材）・装柱材の種別 | [15 empty] | 試験成績書、計算書で確認
計算（風圧）
|  | 電線類及び | 種別・外観・表示・サイズ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □材料搬入報告書
|  | 保護材料 | ケーブル接続材・端末処理材 | 項目: 1.15.4; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 表示等により確認
|  | マンホール・ | 種別・外観・サイズ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
|  | ハンドホール | ケーブル支持材 | 項目: 1.15.5; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図と照合し確認 | □ふたの試験成績書
|  | （ブロック | 耐荷重（強度計算）・用途表示 | [15 empty] | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | タイプ） | コンクリート強度（試験成績書） | [16 empty] | □計算書
□試験成績書
|  | 機器類 | 形式・定格・性能・表示 | [15 empty] | 抽出検査 | □製作図 | bar: 諾; 面; 面; 理
|  | （開閉器等） | 屋外用機器のブッシング形状 | [15 empty] | 製作図と照合し確認 | □材料搬入報告書 | bar: 討; 場; 場; 整
施工 | 架空配線 | 建柱 | 建柱位置・根入れ深さ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計算書 | 建柱状況
|  |  | 根かせ位置・取付け方向 | 項目: 2.11.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し適切であることを確認 | □施工図 | （掘削根か
|  |  | 支線・支柱の取付状態 | 項目: 2.11.6 |  |  | せ取付等）
|  |  | （根開き・根かせ） | 項目: 2.11.7
支線ガードの要否
接地
施工 | 架空配線 | 装柱 | 腕金・がいしの取付位置 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工図 | 施工状況
|  |  | バインド線 | 項目: 2.11.2; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図と照合し適切であることを確認
|  |  | 接地 | 項目: 2.11.3
2.11.7
|  | 架線 | 架空配線の高さ・相互の離隔・工作 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計算書
|  |  | 物等との距離 | 項目: 2.11.4; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図と照合し適切であることを確認 | □施工図
電線接続及び接続位置
ちょう架の方式・ケーブル支持間隔
接地
端末処理
引込口の防水処理
|  | 機器の取付 | 変圧器等の取付状態 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工図
|  |  | 開閉器・避雷器の取付及び操作方法 | 項目: 2.11.5; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
接地
|  | 支線・支柱 | 取付け位置 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  |  | 支線の許容引張荷重 | 項目: 2.11.6; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 必要に応じ計測し確認
基礎材の種類と施設状況
| 地中配線 | 掘削・埋戻し | 掘削深さ・幅 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 掘削・埋戻
|  |  | 埋戻し土の種別 | 項目: 2.12.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等により適切な位置・経路であること | □施工図 | し状況
|  |  | 転圧 | [15 empty] | を確認
養生方法が適切、埋戻し土が良質土であるこ
とを確認
|  | 管路のふ設 | 埋設深さ・管相互の間隔 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 必要に応じ計測し確認 |  | ふ設状況
|  |  | ガス管や水道管等との離隔 | 項目: 2.12.4; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  |  | 標識シート
|  |  | 管の防食処理 | [17 empty] | ふ設状況
建物への配管引込み箇所の防水・
防食処理及び耐震処置
埋設標識シートのふ設と表示内容
埋設標の種別・位置
施工 | 地中配線 | 管路の接続 | 管相互の接続 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 |  | 施工状況
|  |  | 異種管の接続 | 項目: 2.12.4; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 接続部の処理が適切であることを確認
接続部の防水・防食処理
|  | マンホール・ | 根切寸法・根切底の転圧 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 捨コンクリ
|  | ハンドホール | 砂利地業・捨コン打設状態 | 項目: 2.12.3; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等により確認 | □施工図 | ート打設時
|  | のふ設 | 配筋・寸法・状態・型枠寸法 | 項目: 2.12.6 | 必要に応じ計測により確認 |  | 及び鉄筋
|  |  | 管路引込み部及び首部の仕上げ・ | [15 empty] | GLレベル、仕上げ |  | 組立状況（
|  |  | 防水処理 | [17 empty] | ブロックは
|  |  | ケーブル支持物・フック等の取付 | [17 empty] | 組立状態）
|  |  | 及び接地 | [17 empty] | ふた枠取付
|  |  | ふたの種別・防錆・用途表示・ | [17 empty] | 状況
|  |  | 破壊荷重表示 | [17 empty] | 管路引込み
|  |  | 水抜きの要否 | [17 empty] | 部及び首部
|  |  | （計画段階でもチェック） | [17 empty] | 仕上げ
|  | ケーブルの | 種別・サイズ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 |  | ケーブルの
|  | ふ設 | 通線方法 | 項目: 2.12.5; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  |  | ふ設
|  |  | マンホール・ハンドホール内での | [17 empty] | 防水処理
|  |  | ケーブル支持・余長 | [17 empty] | 状況
|  |  | 管路口の防水処置・水抜き穴 | [17 empty] | 端末処理
|  |  | ケーブルの用途及び行先表示 | [17 empty] | 状況
マンホール・ハンドホール内での
モールド接続
高圧ケーブル端末処理
| 調整 | 測定及び試験 | 絶縁抵抗試験 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 測定状況
| その他 |  | 耐電圧試験 | 項目: 2.18.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □試験成績書

## ４章
４章 接地工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [15 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 標仕 | 事 | 指 | 承 | 協 | 施 | 検 査 | [5 empty] | 調 | 受 | そ
| 項 目 | 細 目 | 要 点 | 該当 | 前 |  |  |  | 工 | 試 | 験 | 目 | 視 | 計 | 測 |  |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
[5 empty] | 検 |  |  |  | 立 | 臨 | 書 | 臨 | 書 | 臨 | 書
|  |  |  | 項目 | 討 | 示 | 諾 | 議 | 会 | 場 | 面 | 場 | 面 | 場 | 面 | 整 | 理 | 他
準備 | 施工計画 | 工程 | 施工時期 | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 理: Ａ | 設計図書、施工条件により検討・承諾 | □施工計画書
|  |  | 機材等の製作時期・搬入時期 | 項目: 1.2.2; 討: Ｂ; 整: Ｂ | 必要に応じ他の監督職員と合議を行い調整を | □実施工程表
|  |  | 関連工事との整合 | [15 empty] | 行う
|  | 機材 | 種別・規格・製造者 | [15 empty] | 設計図書、施工条件等により検討・承諾 | □施工計画書 | bar: 諾; 理
|  |  | 見本品（必要に応じ） | [15 empty] | 必要に応じ見本品の提出を指示 | bar: 討; 整
|  | 施工方法 | 地質・障害物の調査（必要に応じ） | [15 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | bar: 示 to 諾; 理
|  |  | 大地抵抗率の測定（必要に応じ） | [15 empty] | 検討、承諾 | bar: 討; 整
接地極の設置方法
水切処置
接地抵抗の低減方法
| 施工図 | 設計図書との | 現場説明書（質問回答書を含む） | 項目: 第１編; 諾: Ａ; 理: Ａ | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図
|  | 照合 | 特記仕様書 | 項目: 1.2.3; 討: Ｂ; 整: Ｂ | 検討、承諾
図面
標準仕様書
|  | 種別・規格 | 接地の種別 | bar: 諾; 理
|  | ・寸法 | 接地線サイズ及び保護管 | bar: 討; 整
接地極の種別・寸法
接地端子箱の種別・寸法
突針・支持管の種別・材質
引下げ導線・導体の寸法
準備 | 施工図 | 位置・納まり | 接地極埋設位置・深さ及び離隔 | [15 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | □施工図 | bar: 諾; 理
|  |  | 接地線経路 | [15 empty] | 検討、承諾 | □施工計画書 | bar: 討; 整
突針位置・保護角
引下げ導線・導体の経路、支持
離隔
突針支持管の支持・高さ
水切処理
|  | 他工事との | 引下げ導線と鉄骨・鉄筋との接続 | [15 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | bar: 諾; 理
|  | 取合い | 導体と周辺の金属性工作物との接続 | [15 empty] | 検討、承諾 | bar: 討; 整
関連工事と整合されていることを確認
|  | その他 | 接地極埋設標 | [15 empty] | 設計図書、施工計画書、施工条件等により | bar: 諾; 理
|  |  | 補助接地極 | [15 empty] | 検討、承諾 | bar: 討; 整
導体の伸縮継手
| 製作図 | 形式・構造 | 設計図書と照合 | [15 empty] | 設計図書との照合を行い検討・確認 | □製作図 | bar: 示 to 諾; 理
| （接地端子 | ・寸法 | 材質 | bar: 討; 整
| 箱・突針 |  | 色・仕上げ
| 支持管及び |  | 端子の形状・数量
付属金物）
機材 | 機材の検査 | 接地極 | 接地棒の太さ及び長さ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 表示等
|  |  | 接地極板の寸法 | 項目: 1.14.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 必要に応じて計測し確認 | □製作図
|  |  | ろう付の状態 | 項目: 1.14.2 |  | □材料搬入報告書
|  | 突針 | 突針・支持管の種別・材質・寸法 | [15 empty] | 抽出検査 | bar: 諾; 面; 面; 理
|  | 引下げ導線 | 導線・導体の種別・サイズ | [15 empty] | 必要に応じて計測し確認 | bar: 討; 場; 場; 整
|  | 導体 | [16 empty] | （突針・支持管は全数検査）
機材 | 機材の検査 | 接地端子箱 | 種別・材質 | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 表示等 | bar: 諾; 面; 面; 理
|  |  | 端子の形状・取付状態 | [15 empty] | 製作図と照合し確認 | □製作図 | bar: 討; 場; 場; 整
|  |  | 端子数 | [16 empty] | □材料搬入報告書
施工 | 接地線の | 接地極の埋設 | 位置・深さ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 埋設状況
| ふ設 |  | 他の接地極との離隔 | 項目: 2.13.10; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 必要に応じて計測し確認 | □施工図 | （埋め戻
|  |  | 接地線との接続 | [17 empty] | し前） | bar: 項目
|  |  | ガス配管等との離隔 | 項目: 2.13.15
抵抗値
統合接地方式
|  | 接地線及び | 接地線の種別・サイズ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 |  | 接続状況
|  | 保護管 | 保護管の種別・サイズ | 項目: 2.13.9; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 必要に応じて計測し確認
水切処理
|  | 接続 | 接地線相互・接地線と接地極との | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 |  | 接続状況
|  |  | 接続 | 項目: 2.17.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 接続（溶接）部が適切であることを確認 |  | 溶接作業
|  |  | 異種金属間の接続 | 項目: 2.17.3 |  |  | 過程
突針と導線との接続
導線と鉄骨・鉄筋等との接続
導体と周辺の金属製工作物の接続
水切金物の水切状態
|  | 突針の取付 | 取付位置・高さ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 |  | 取付状況
|  |  | 保護角・保護範囲 | 項目: 2.17.2.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  |  | 支持管の
|  |  | 支持管の取付状態 | [17 empty] | アンカー
ボルトの
取付状況
施工 | 接地線の | 引下げ導線・ | 支持方法・支持間隔 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 取付状況
| ふ設 | 導体のふ設 | 電力線・通信線・ガス管との離隔 | 項目: 2.17.1～; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  | □施工図
|  |  | 導体の種別・位置 | 項目: 2.17.3
保護範囲
伸縮継手
|  | 接地端子箱の | 取付位置・高さ | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  | 取付 | 端子と導線・接地線との接続 | 項目: 2.17.2.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 接続が確実になされていることを確認
接地極側の表示
| 調整 | 測定及び試験 | 接地抵抗値 | 項目: 第２編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 測定中の
| その他 |  |  | 項目: 2.18.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □試験成績書 | 状況

## ５章
５章 機器取付工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [15 empty] | 請 負 者 提 出 資 料
区 分 |  |  |  | 標仕 | 事 | 指 | 承 | 協 | 施 | 検 査 | [5 empty] | 調 | 受 | そ
| 項 目 | 細 目 | 要 点 | 該当 | 前 |  |  |  | 工 | 試 | 験 | 目 | 視 | 計 | 測 |  |  | の | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
[5 empty] | 検 |  |  |  | 立 | 臨 | 書 | 臨 | 書 | 臨 | 書
|  |  |  | 項目 | 討 | 示 | 諾 | 議 | 会 | 場 | 面 | 場 | 面 | 場 | 面 | 整 | 理 | 他
機材 | 機材の検査 | 受変電設備 | 盤形式・外観 | 項目: 第３編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
(受変電) |  | 機器 | 構造（充電部との離隔寸法・ドア開閉 | 項目: 1.1.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
|  |  | 器具・接続端子の取付・屋外形の扉の | 項目: 1.6.5 | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  |  | 上下の押え金具） | 項目: 1.10.1～
|  |  | 導電部（導体の配置・色別・離隔・、 | 項目: 1.10.11
電流密度・モールド形変圧器の表面の
保護・並列接続）
盤内器具の形式・種類・定格・容量
高圧機器の形式・種類・定格・容量
表示事項
リフタ(多段積高圧スイッチギアのみ)
予備品・付属品
高圧充電部の保護
施工 | 受変電機器 | 位置・納まり | 設置位置・配列状態 | 項目: 第３編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 基礎ボルト
(受変電) | の据付及び |  | 操作・点検スペース | 項目: 2.1.1～; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図と照合し確認 | □施工図 | ・配筋等
| 配線 |  | 水平調整 | 項目: 2.1.3
（ライナー・チャンネルベース等）
通気・換気状態
|  | 支持・固定 | 支持・固定方法、状態 | [15 empty] | 耐震処置の状況 | bar: 面; 理
耐震処置 | bar: 討; 会; 場; 整
|  | 配線・接続 | 盤間・外部配線の接続、整線 | 項目: 第３編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 接続状況等
|  |  | 銅帯との接続 | 項目: 2.2.1～; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
|  |  | 端子部の締め付け | 項目: 2.2.6 |  | □製作図
母線の配置・色別
制御用電線等端末の端子符号
|  | その他 | 接地 | 項目: 第３編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 防蛇・防鼠の処置 | 項目: 2.1.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 主回路接続図の備え付け | 項目: 2.2.6
操作注意シール等
注意標識
施工 | 調整 | 測定及び試験 | 絶縁抵抗測定 | 項目: 第３編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □試験成績書
(受変電) | その他 | 総合調整 | 耐電圧試験 | 項目: 2.3.3; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □施工計画書
変圧器漏れ電流
動作試験
騒音
機能試験
継電器特性
（標仕「施工の試験」による）
機材 | 機材の検査 | 特別高圧 | 盤形式・外観 | 項目: 第３編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □試験成績書
(特別高圧 |  | 受変電機器 | 構造（充電部との離隔寸法・ドア開閉 | 項目: 1.7.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認 | □材料搬入報告書
受変電) |  |  | 器具・接地端子の取付・屋外形の扉の | 項目: 1.8.7 | 必要に応じ計測し確認
|  |  | 上下の押え金具） | 項目: 1.12.1～
|  |  | 導電部（導体の配置・色別・離隔・ | 項目: 1.12.8
電流密度・モールド形変圧器の表面の
保護・並列接続）
盤内器具の形式・種類・定格・容量
高圧機器の形式・種類・定格・容量
表示事項
予備品・付属工具
高圧充電部の保護
施工 | 受変電機器 | 位置・納まり | 施工計画 | 項目: 第３編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 基礎ボルト
(特別高圧 | の据付及び |  | 設置位置・配列状態 | 項目: 2.1.1～; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図と照合し確認 | □施工図 | ・配筋等
受変電) | 配線 |  | 操作・点検スペース | 項目: 2.1.3
水平調整
（ライナー・チャンネルベース等）
通気・換気状態
|  | 支持・固定 | 支持・固定方法、状態 | [15 empty] | 耐震処置の状況 | bar: 面; 理
耐震処置 | bar: 討; 会; 場; 整
|  | 配線・接続 | 盤間・外部配線の接続、整線 | 項目: 第３編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 接続状況等
|  |  | 銅帯との接続 | 項目: 2.2.1～; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図と照合し確認 | □施工図
|  |  | 端子部の締め付け | 項目: 2.2.5 |  | □製作図
母線の配置・色別
制御用電線等端末の端子符号
|  | その他 | 接地 | 項目: 第３編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 防蛇・防鼠の処置 | 項目: 2.1.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 主回路接続図の備え付け | 項目: 2.2.6
操作注意シール等
注意標識
| 調整 | 測定及び試験 | 絶縁抵抗試験 | 項目: 第３編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □試験成績書
| その他 | 総合調整 | 耐電圧試験 | 項目: 2.3.3; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □施工計画書
変圧器漏れ電流
動作試験
騒音
機能試験
継電器特性
（標仕「施工の試験」による）
機材 | 機材の検査 | 直流電源機器 | 形式・外観・構造 | 項目: 第４編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
(静止形 |  | 静止形電源 | 導電部（導体の配置・色別・離隔） | 項目: 1.1.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認 | □材料搬入報告書
電源) |  | 機器 | 整流装置・蓄電池種別 | 項目: 2.1.1～ | 必要に応じ計測し確認 | □試験成績書
|  |  | 定格・容量・垂下特性 | 項目: 2.1.11
盤内器具類の種別・定格・数量
状態・故障表示項目
予備品・付属品
緩衝材
減液警報装置又は温度上昇警報装置
耐酸・耐アルカリ塗装
直流電源装置の非常照明は関係法令
に適合
施工 | 直流電源 | 位置・納まり | 設置位置・配列状態 | 項目: 第４編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書
(静止形 | 機器 |  | 操作・点検スペース | 項目: 3.1.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図と照合し確認 | □施工図
電源) | 静止形電源 |  | 水平調整 | 項目: 3.1.2
| 機器の据付 |  | 通気・換気状態
|  | 支持・固定 | 設置位置 | [15 empty] | 耐震処置・防震装置の状況 |  | 基礎ボルト | bar: 面; 理
|  |  | 支持・固定方法、状態 | [17 empty] | ・配筋等 | bar: 討; 会; 場; 整
耐震・防震装置
|  | その他 | 耐酸・耐アルカリ塗装 | [15 empty] | 製作図と照合し確認 | □製作図 | bar: 面; 理
注意標識等 | bar: 討; 会; 場; 整
主回路接続図の備え付け
| 調整 | 測定及び試験 | （標仕「施工の標準試験」による） | 項目: 第４編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 試験状況
| その他 | 総合調整 |  | 項目: 3.3.2; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □試験成績書
機材 | 機材の検査 | 発電設備機器 | 発電機・原動機の形式・外観・構造・ | 項目: 第５章; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
(発電装置) | (ディーゼ |  | 定格・性能・表示 | 項目: 1.1.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
| ル発電装置 |  | 始動装置・停止装置の方式・構造・ | 項目: 1.4.13 | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
| ・ガスエン |  | 性能
| ジン発電装 |  | 共通台板の形式・構造・耐震処置
| 置・ガス |  | 配電盤の形式・構造・規格・計測器具
| タービン |  | 保安装置の項目
| 発電装置・ |  | 燃料小出槽・主燃料槽の形式・構造・
| 熱併給発電 |  | 容量
| 装置） |  | 消音器の形式・外観・性能
予備品等（熱回収装置及び制御盤は
機械設備標仕による）
防災電源は関係法令に適合
| 機材の検査 | 太陽電池 | 形式・性能・JIS | 項目: 第５章; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
| (太陽光発電 | モジュール |  | 項目: 1.7.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
| 装置) |  |  | 項目: 1.7.2 | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
|  | アレイ | 形式・性能・JIS | 項目: 第５章; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 製造者標準規格 | 項目: 1.7.2; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | 接続箱 | 形式・性能 | 項目: 第５章; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 製造者標準規格 | 項目: 1.7.3; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | パワーコン | 形式・性能 | 項目: 第５章; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | ディショナ | 製造者標準規格 | 項目: 1.7.4; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
及び系統連系
保護装置
| 機材の検査 | 発電設備機器 | 風力発電装置 | 項目: 第５章; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
| (風力発電 |  | 風車・発電機の形式・外観・構造・ | 項目: 1.8.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
| 装置) |  | 定格・性能・表示 | 項目: 1.8.7 | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
監視制御装置・計測装置
保護装置は製造者標準
系統連系の有無
諸装置は製造者標準
設置条件
施工 | 据付け | 位置・納まり | 設置位置・配列状態・耐震処置 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 基礎ボルト
(発電装置) | (ディーゼ |  | 操作・点検スペース | 項目: 2.1.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | ・配筋等
| ル発電装置 |  | 水平調整・保有距離 | 項目: 2.1.2 |  | □製作図
| ・ガスエン |  | 通気・換気状態
| ジン発電装 |  | 騒音
置・ガス
| タービン | 支持・固定 | 支持・固定方法、状態 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ |  |  | 支持・固定
| 発電装置・ |  | 防振支持・耐震処置 | 項目: 2.1.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  |  | 状況
| 熱併給発電 |  |  | 項目: 2.1.3 |  |  | 防振支持
装置）
|  | 配線・接続 | 盤内・外部配線の接続、整線 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  |  | 振動部分との接続（フレキ導体等） | 項目: 2.1.8; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
充電部の保護
端子部の締付け
相・色別
|  | 各種配管 | 種類・サイズ・経路・色別 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 貫通部処理
|  |  | 接続・可とう継ぎ手・支持間隔 | 項目: 2.1.7; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | 状況
|  |  | 耐震・防震処置 | [16 empty] | □施工報告書 | 断熱材等
|  |  | 防食処理 | [17 empty] | 処理状況
造営材貫通部の処理
断熱材等処理状況
|  | 補機類の取付 | 種類・位置 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 納まり・支持・固定 | 項目: 2.1.5; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | その他 | 煙突・排気筒高さ（ばい煙・温度） | [17 empty] | 塗装工程 | bar: 面; 面; 理
水分・ほこり等の進入防止 | bar: 討; 場; 場; 整
塗装
施工 | 据付け | 位置・納まり | 設置場所・十分な構造・耐候性 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書
(発電装置) | (太陽光 |  | 保守点検スペース | 項目: 2.4.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
| 発電装置) |  | （太陽電池モジュール） | 項目: 2.4.2 |  | □施工報告書
保守容易取替え可能
|  | 支持・固定 | 支持・固定方法 | [17 empty] | 耐振処置 | bar: 面; 理
|  |  | 耐震処置 | [17 empty] | 状況 | bar: 討; 会; 場; 整
|  | 配管・配線・ | ピット内配線・機器端子等への接続 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ |  |  | ふ設状況
|  | 接続 | 製造者標準コネクタ | 項目: 2.4.3; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
2.4.4
|  | その他 | 接地 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  |  | 2.4.6 | Ｂ | [6 empty] | Ｂ |  |  |  | Ｂ
| 据付け | 位置・納まり | 設置場所 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況
| (風力発電 |  | 十分な構造（自重・積雪・風圧・ | 項目: 2.5.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図 | ふ設状況
| 装置) |  | 地震その他の振動・衝撃） | 項目: 2.5.2 |  | □施工報告書
耐候性
|  | 支持・固定 | 基礎工事は標仕による | bar: 面; 理
[5 empty] | Ｂ |  |  |  | Ｂ |  |  | Ｂ |  |  |  | Ｂ
|  | 配管・配線 | ピット内配線・機器端子等への接続 | 項目: 第５編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 製造者標準コネクタ | 項目: 2.5.3; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
2.5.4
| 調整 | 測定及び試験 | （標仕「施工の標準試験」による） | 項目: 第５編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 試験状況
| その他 | 総合調整 |  | 項目: 2.6.2～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □試験成績書
2.6.6
機材 | 機材の検査 | 端子盤 | 形式・外観・構造・表示事項 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況
(通信・ |  | 機器収納 | 寸法（ガター寸法・セパレータの取付 | 項目: 1.4.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等との照合 | □試験成績書
情報) |  | ラック等 | ・ドアの開閉具合） | 項目: 1.4.6 | 部品等の仕様・表示等を確認 | □材料搬入報告書
|  |  | 端子板パッチパネル・通信用保安器 | [15 empty] | 必要に応じ計測し確認
の種別・数量・接地
|  | 交換機 | 形式・構造・規格・機能 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  | 局線中継台 | 容量・表示事項 | 項目: 1.6.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認
|  |  | 端末設備等規則によるもの | 項目: 1.6.2 | 必要に応じ試験し確認
|  |  | 予備品（製造者の標準一式） | 項目: 1.6.7
1.6.8
|  | 本配線盤 | 形式・構造・表示 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  |  | 1.6.1 | Ｂ | [6 empty] | Ｂ |  |  |  | Ｂ
|  | 電話機 | 形式・構造・規格・機能・色 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 表示事項 | 項目: 1.6.5; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 多機能電話機 | 項目: 1.6.6
|  |  | 停電用電話機 | 項目: 1.6.8
局線受付電話機
コードレス電話機
FAX・PHS
|  | 電源装置 | 形式・構造・規格・容量・定格 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | (交換機用) | 表示事項 | 項目: 1.6.2; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | JIS・SBA・社内規格 | 項目: 1.6.3
|  |  | キャビネット形式 | 項目: 1.6.7
|  |  | 蓄電池収納部の耐酸・耐アルカリ塗装 | 項目: 1.6.8
予備品（製造者の標準一式）
|  | 構内情報通信 | 形式・機能・インターフェース | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  | 網装置 | 規格・容量・表示 | 項目: 1.5.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認
|  | ネットワーク | 環境条件 | 項目: 1.5.9 | 必要に応じ試験し確認
|  | 管理装置 | 特記事項・社内規格 | [15 empty] | 関係法令に適合したもの
予備品（製造者の標準一式）
機材 | 機材の検査 | 拡声装置 | 形式・外観・構造・性能・容量 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況
(通信・ |  |  | 入力回路の種別及び定格 | 項目: 1.9.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等との照合・確認 | □試験成績書
情報) |  |  | 表示事項・寸法・社内規格 | 項目: 1.9.6 |  | □材料搬入報告書
予備品（製造者の標準一式）
|  | 映像・音響 | 形式・外観・構造・性能・容量 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | 装置 | 入力回路の種別及び定格 | 項目: 1.8.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 表示事項・寸法 | 項目: 1.8.8
特記事項・社内規格
予備品（製造者の標準一式）
|  | 情報表示装置 | 形式・外観・構造・寸法 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  | (出退表示 | 電源装置の容量 | 項目: 1.7.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等との照合・確認
|  | 装置) | 表示文字・窓数・LEDの輝度 | 項目: 1.7.3 | LEDはカタログ等確認
|  |  | 表示方式・素子画面サイズ | 項目: 1.7.5
|  |  | 特記事項・社内規格 | 項目: 1.7.6
予備品（製造者の標準一式）
|  | 情報表示装置 | 形式・外観・構造・寸法 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  | (時刻表示 | 電源装置の種別・容量 | 項目: 1.7.4～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等との照合・確認
|  | 装置) | 精度・表示事項・社内規格 | 項目: 1.7.6
予備品（製造者の標準一式）
|  | 誘導支援装置 | 形式・外観・構造・寸法 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | (音声誘導 | 電源の種別・容量 | 項目: 1.10.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | 装置) | 検出部の種別・範囲 | 項目: 1.10.2
|  |  | 表示事項・社内規格 | 項目: 1.10.8
|  |  | 予備品（製造者の標準一式） | 項目: 1.10.9
|  | 誘導支援装置 | 形式・外観・構造・寸法 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | (インター | 通話方式・回線数 | 項目: 1.10.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | ホン) | 表示事項・社内規格 | 項目: 1.10.3～
|  |  | 予備品（製造者の標準一式） | 項目: 1.10.5
1.10.8
1.10.9
機材 | 機材の検査 | 誘導支援装置 | 形式・外観・構造・寸法 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況
(通信・ |  | (トイレ等 | 主装置窓数・表示灯 | 項目: 1.10.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等との照合・確認 | □試験成績書
情報) |  | 呼出し装置) | 呼出し押ボタン・復旧押ボタン | 項目: 1.10.6 |  | □材料搬入報告書
|  |  | 社内規格 | 項目: 1.10.8
|  |  | 予備品（製造者の標準一式） | 項目: 1.10.9
|  | 誘導支援装置 | 形式・外観・構造・寸法 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  | (受付呼出し | 表示事項・社内規格 | 項目: 1.10.1; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | 装置) | 予備品（製造者の標準一式） | 項目: 1.10.7～
1.10.9
|  | テレビ共同 | 形式・外観・性能・表示 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ |  | □製作図
|  | 受信装置 | 構造・寸法（機器収納箱） | 項目: 1.11.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  | □試験成績書
|  |  | 材質・JIS | 項目: 1.11.6 |  | □材料搬入報告書
|  |  | 亜鉛付着量（350g/m2（HDZ35）） | [16 empty] | □予備品等一覧表
（アンテナマスト）
予備品（製造者の標準一式）
|  | テレビ電波 | 形式・外観・性能・表示 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | 障害防除装置 | 通過電流容量 | 項目: 1.12.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 構造・寸法（機器収容箱） | 項目: 1.12.6
材質・JIS
亜鉛付着量（350g/m2（HDZ35））
（アンテナマスト）
予備品（製造者の標準一式）
|  | 監視カメラ | 形式・外観・性能・表示 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査
|  | 装置 | 解像度・照度（カメラ） | 項目: 1.13.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図との照合、確認
|  |  | 時間（タイムラプスVTR・デジタル | 項目: 1.13.8
レコーダ）
予備品（製造者の標準一式）
|  | 駐車場管制 | 形式・外観・性能・表示・距離 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | 装置 | 音響（信号灯・警報灯） | 項目: 1.14.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 防雨対策（カーゲート） | 項目: 1.14.9
予備品
機材 | 機材の検査 | 防犯・入退室 | 形式・外観・性能・寸法 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図 | 機材状況
(通信・ |  | 管理装置 | 認識部の種別 | 項目: 1.15.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図との照合、確認 | □試験成績書
情報) |  |  | 表示事項・社内規格 | 項目: 1.15.6 |  | □材料搬入報告書
|  |  | 予備品（製造者の標準一式） | [16 empty] | □予備品等一覧表
|  | 自動火災報知 | 形式（P型・R型） | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
|  | 装置 | 回線数（検査合格証票） | 項目: 1.16.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □材料搬入報告書
|  |  | 消防法に適合 | 項目: 1.16.10
表示事項
予備品等
|  | 自動閉鎖装置 | 形式 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | (自動閉鎖 | 回線数 | 項目: 1.17.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | 機構) | 建築基準法に適合 | 項目: 1.17.6
表示事項
予備品等
|  | 非常警報装置 | 形式・構造・寸法・性能 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | (非常放送を | 消防法に適合 | 項目: 1.18.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | 含む) | 表示事項 | 項目: 1.18.4
予備品等
|  | ガス漏れ火災 | 形式 | 項目: 第６編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | 警報装置 | 回線数 | 項目: 1.19.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 関係法令に適合 | 項目: 1.19.7
表示事項
予備品等
施工 | 通信設備機 | 位置・納まり | 取付位置 | [15 empty] | 抽出検査 | □施工計画書 | 耐震処置 | bar: 面; 理
(通信・ | 器類の取付 |  | 方向（アンテナ・監視カメラ） | [16 empty] | □施工図 | 状況 | bar: 討; 会; 場; 整
情報) | 及び配線 |  | 他種工事との調和 | [16 empty] | □製作図
|  |  | 保守・点検の容易さ | [16 empty] | □施工報告書
屋外設置機器の防水対策
|  | 支持・固定 | 支持固定方法・状態 | 項目: 第６編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 |  | 支持固定
|  |  | 部品の取付状態 | 項目: 2.1.13; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 |  | 状況
|  |  | 耐震処置 | [17 empty] | 耐震処置
|  | 配線・接続 | 内部配線の整線・結束 | 項目: 第６編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 配線接続状態 | 項目: 2.1.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 端子部の締め付け | 項目: 2.1.2
|  |  | 機器への電線引入（出）方法 | 項目: 2.1.4
|  | その他 | スピーカの極性 | 項目: 第６編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 子時計の極性 | 項目: 2.16.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | アンテナと他の配線機器等との調整 | 項目: 2.15.2
|  |  | 接地 | 項目: 2.19.2
2.12.2
| 調整 | 測定及び試験 | 絶縁抵抗試験 | 項目: 第６編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □試験成績書 | 試験状況
| その他 | 総合調整 | 耐電圧試験 | 項目: 2.1.12; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認
|  |  | 点灯 | 項目: 2.19.3
|  |  | 電圧・極性・相回転 | 項目: 2.20.6
|  |  | 動作試験 | 項目: 2.28.2
機能試験（照度・受信レベル・
出力レベル・音圧レベル・温度等）
（標仕「施工の試験」による）
施工 | 防災設備機 | 位置・納まり | 取付位置・状態 | 項目: 第６章; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 施工状況
(通信・ | 器類の取付 |  | 受信機等の表示窓と警戒区域 | 項目: 2.24.2; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図等と照合し確認 | □施工図
情報) | 及び配線 |  | 感知器 | 項目: 2.25.2 |  | □施工報告書
|  |  | 保守点検の容易さ | 項目: 2.26.2
|  |  | 吹出口等との離隔 | 項目: 2.27.2
操作部の高さ
|  | 支持・固定 | 支持固定方法・状態 | bar: 面; 理
耐震処置 | bar: 討; 会; 場; 整
|  | 配線・接続 | 配線種別及び接続状態 | 項目: 第６章; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 内部配線の整線・線名札 | 項目: 2.24.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 端子部の締め付け | 項目: 2.25.1
|  |  | 接地 | 項目: 2.26.1
2.27.1
|  | その他 | 警戒区域一覧表 | 項目: 第６章; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | 取扱い注意事項等の備付け | 項目: 2.24.2; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | スピーカの極性 | 項目: 2.25.2
2.26.2
2.27.2
| 防災設備の | 測定及び試験 | 関連する建築工事・機械設備工事 | 項目: 第６章; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 試験状況
| 調整その他 | 総合調整 | の防災設備との連動動作試験等 | 項目: 2.28.2; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □試験成績書
総合調整
機材 | 機材の検査 | 警報盤 | 形式・構造・表示・寸法 | 項目: 第７編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □製作図
(中央監視 |  |  | 制御方式・配線方式 | 項目: 1.2.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 製作図等と照合し確認 | □試験成績書
制御） |  |  | 電源装置の形式 | 項目: 1.2.7 | 必要に応じ計測し確認 | □材料搬入報告書
容量（10分間以上・警報表示）
予備品
|  | 監視制御装置 | 形式・構造・表示・寸法 | 項目: 第７編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  | （監視操作装置・信号処理装置・ | 項目: 1.3.1～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  |  | 記録装置・補助盤） | 項目: 1.3.5
|  |  | 形式・構造・規格・機能・容量 | 項目: 1.3.7
|  |  | 表示（印字）速度 | 項目: 1.3.8
停電補償
伝送装置
グラフィックパネル・CRT
プリンタ等の表示
（インクジェット式・写真式）
|  | 交流無停電 | 簡易形 | 項目: 第７編; 諾: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ
|  | 電源装置 | 電源装置の形式・容量 | 項目: 1.3.6～; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
|  | （UPS） | 整流方式・JIS | 項目: 1.3.8
施工 | 据付け及び | 位置・納まり | 設置位置・機器間及び壁との離隔 | 項目: 第７編; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書
(中央監視 | 配線 |  | 操作・監視スペース | 項目: 2.1.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 施工図と照合し確認 | □施工図
制御） |  |  | 保守・点検スペース | [16 empty] | □施工報告書
|  | 支持・固定 | 卓上機器の置台の移動 | 項目: 第７編; 面: Ａ; 理: Ａ |  |  | 耐震処置
|  |  | 転倒防止・耐震処置 | 項目: 2.1.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ |  |  | 状況
卓上機器の落下防止・耐震処置
|  | 配管・配線・ | 盤内・外部配線 | 項目: 第７編; 面: Ａ; 理: Ａ |  |  | ふ設状況
|  | 接続 | 特殊ケーブル使用時の工法・製造者 | 項目: 2.2.1; 討: Ｂ; 会: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ
標準工法
|  | その他 | 接地 | 項目: 第７編; 面: Ａ; 理: Ａ
|  |  |  | 2.2.1 | Ｂ | [6 empty] | Ｂ |  |  |  | Ｂ
| 調整 | 測定及び試験 | 機能試験 | 項目: 第７編; 面: Ａ; 面: Ａ; 面: Ａ; 理: Ａ | 抽出検査 | □施工計画書 | 試験状況
| その他 |  |  | 項目: 2.3.2; 討: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 場: Ｂ; 整: Ｂ | 試験等により確認 | □試験成績書